Skaidrojošais apraksts

Siltummehānikas sadaļa būvprojektam "Ražošanas teritorija "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļceplis" un

"Ķieģeļceplis 2"", Valkā, Valkas novadā, izstrādāts atbilstoši projektēšanas uzdevumam, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvnormatīviem.

Projekta izstrādē izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti un informatīvie materiāli:

- LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

- LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves”;

- LVS CR 1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”;

Katlu mājā paredzēts uzstādīt divus malkas katlus firmas "Ferroli" ar siltuma jaudu 40kW katrs ar vilkmes regulatoru un pārkaršanas termostatu. Katli paredzēti apkures, ventilācijas un karstā ūdens patēriņa siltuma slodžu nodrošināšanai. Siltumnesējs ūdens ar parametriem 80/60° .

Maksimālās siltuma slodzes stundā, ziemā ir sekojošas:

Apkure - 14kW;

Ventilācija - 4kW;

Karstā ūdens sagatavošanai - 70kW.

Karstā ūdens sagatavošanai katlu telpā paredzēts uzstādīt firmas "Ferroli" kombinēto ūdens sildītāju Ecounit F 1-C, V=500l.

Radiatoru apkures kontūrs komplektējas ar cirkulācijas sūkni un trīsceļa vārstu ar piedziņu,

uzdotās temperatūras turēšanai turpgaitas cauruļvadā, atkarībā no āra gaisa temperatūras.

Ūdens cirkulācijas sūkņi izvēlēti firmas "Wilo".

Armatūru un iekārtas paredzēt ar atbilstošiem atlokiem, starplikām un stiprinājuma komplektiem.

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens 
izlaidei – zemākajos.

Katlu apsaistes montāžai izmanto tērauda elektrometināmās caurules pēc EN 10217-2.

Tērauda cauruļvadus pēc montāžas notīra no rūsas un netīrumiem, pārklāj ar pretkorozijas krāsu divās kārtās un izolē ar siltumizolāciju Paroc Selection AloCoat T.

Pēc montāžas veic cauruļvadu hidraulisko pārbaudi.

Montējot iekārtas jānodrošina tāds iekārtu un elementu izvietojums, lai būtu nodrošināta to ērta apkalpošana. Atkarībā no savstarpējā cauruļvadu izvietojuma ir jānodrošina cauruļvadu iztukšošana un atgaisošana.

Dūmeņa konstrukciju precizē montāžas organizācija.

Visus montāžas darbus jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo celtniecības normu un noteikumu prasībām, kā arī jāievēro ražotāja prasības. Visus projektā norādītos izstrādājumus un iekārtas var aizstāt ar citiem, analogiem izstrādājumiem un iekārtām, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemto. Ugunsdrošo sienu šķērsojuma vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem un sertificētiem risinājumiem.

INŽENIERIS A. KALNIŅŠ