Skaidrojošais apraksts

Apkures un ventilācijas būvprojekta sadaļa būvprojektam "Ražošanas teritorija "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļceplis" un"Ķieģeļceplis 2"", Valkā, Valkas novadā, izstrādāts atbilstoši projektēšanas uzdevumam, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvnormatīviem.

Projekta izstrādē izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti:

- LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”;

- LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves”;

- LVS CR 1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”

Aprēķinos izmantoti sekojošie lielumi:

- Āra gaisa temperatūra ziemā mīnuss 25.1C;

- Āra gaisa temperatūra vasarā +27,0C;

- Apkures sezonas vidējā gaisa temperatūra mīnuss1.9C;

- Apkures sezonas ilgums – 214 diennaktis.

Iekštelpu gaisa temperatūra pieņemta:

- Dušas telpas, ģērbtuves: t = +25C;

- Kabineti, pārrunu telpas, atpūtas telpa, gaiteņi, Wc: t = +20C;

- Inventāra noliktava, katlu telpa: +10C;

- Pakošanas cehs, kokogļu pieņemšanas iecirknis: neapkurināms.

Siltuma avots - divi malkas katli, firmas "Ferroli", katlu telpā. Katra malkas katla siltuma jauda 40kW, kopā 80kW.

Sadzīves telpu un inventāra noliktavas apkuri nodrošina radiatoru sistēma S11, S21. Radiatori paredzēti ar sānu cauruļvadu pievienojumu. Katrs radiators aprīkots ar termovārstu un noslēgvārstu, to apkopei vai nomaiņai. Radiatoru apkures siltumnesējs ir ūdens ar parametriem 80/60ºС. Cauruļvadi paredzēti no daudzslāņu metālpolimēru presējamās caurules Tigris K1. Cauruļvadus izvietot 1.stāva gar griestiem ar nolaidi uz radiatoriem, bet 2.stāvā sienā aiz reģipša apšuvuma.. Cauruļvadus montēt ar kritumu 0.002 uz iztukšošanas vietu. Apkures sistēmas siltuma jauda 14.0k,W, darba spiediens 1.5bar.

2.stāva ventkamerā izvietota ventilācijas iekārta. Ventilācijas siltumapgādes siltumnesējs ir ūdens ar parametriem 80/60ºС. Cauruļvadi paredzēti no daudzslāņu metālpolimēru presējamās caurules Tigris K1. Ventilācijas siltumapgādes sistēmas S12,S22 siltuma jauda ir 4kW, darba spiediens 1.5bar.

Sadzīves telpu ventilāciju nodrošina ventilācijas iekārta P1/N1 ar ūdens sildīšanas kaloriferu, rotora rekurperatoru, filtriem un vārstiem un vadību. Iekārta izvietota ventilācijas telpā, 2.stāvā. Gaisa vadi aprīkoti ar trokšņu slāpētājiem. Gaisa sadale paredzēta caur difuzoriem un restēm. Gaisa ieņemšana caur resti fasādē, bet gaisa izmešana virs jumta. Gaisa ieņemšanas un izmešanas vadi paredzēti ar siltumizolācija Paroc LAM ALC, b=100mm.

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošo sienu, paredzēti ugunsdrošības vārsti ar kūstošo elementu.

Pakošanas cehā gaisa filtrēšanai no ogļu putekļiem paredzēta filtrēšanas iekārta NT-1. Iekārta paredzēta sprādziendrošā izpildījumā. Lai nodrošinātu putekļu savākšanu gaisā paredzēts izmantot mobilo kapi uz riteņiem ar hepa filtru, kuru pievirza ogļu bēršanas punktam (~0.5m attālumā). Kape tiek savienota ar filtrācija iekārt ar poliuretāna cauruli ~6 m garu. Filtru iekārta ir aprīkota ar antistatiskiem filtriem, atbilst ATEX zonas 22 prasībām, kā arī ir aprīkota ar ugunsdzēsības sistēmu, ja tiek iesūkta dzirkstele. Ugunsdzēsības sistēma izmanto ātrgaitas vārstu un pulvera ugunsdzēšamo aparātu ar ātru darbību.

Katla telpā paredzēta dabīga ventilācija caur restēm fasādē.

Gaisa kondicionēšana šajā projektā nav risināta.

Gaisa vadu un cauruļvadu montāžas augstuma atzīmes precizēt pirms montāžas.

Visus projektā norādītos izstrādājumus un iekārtas var aizstāt ar citiem, analogiem izstrādājumiem un iekārtām, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemto. Montāžas darbus veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem vai pēc iekārtu dokumentācijas. Ugunsgrēka gadījumā ventilācijas sistēmas tiek atslēgtas. Ugunsdrošo sienu šķērsojuma vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem un sertificētiem risinājumiem.

AVK inženieris

Andris Kalniņš