ŪK DAĻAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārīgā daļa

Būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas daļa (iekšējie tīkli) - ŪK izstrādāta, pamatojoties uz Valmieras reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem noteikumiem Nr.VA17TN030, derīgi līdz 28.09.2022, un atbilstoši sekojošiem Latvijas Būvnormatīviem:

LBN 221-15 “ Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Objektu ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ievērojot ēkas funkcijai atbilstošās prasības un vajadzības.

Pasūtītājs – Valkas novada dome (reģ. Nr. 90009114839), adrese: Semināra iela Nr. 9, Valka, Valkas novads, LV-4701. Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu Objektā darbs paredzēts trīs maiņās - maksimālajā maiņā plānoti 12 strādnieki un 4 administrācijas darbinieki.

OBJEKTA GALVENIE BŪVNIECISKIE RĀDĪTĀJI

| Radītājs | Pakošanas cehs ar administratīvām un sadzīves telpām | Noliktava | Apsardzes ēka |
| --- | --- | --- | --- |
| Būves veids | jaunbūve | jaunbūve | novietošana |
| Būves galvenais lietošanas veids | 1251 “Rūpnieciskās ražošanas ēkas” | 1252 “Noliktavas” | 1274 “Palīgēkas” |
| Būves grupa | III | III | I |
| Ēkas ugunsnoturības pakāpe | U2b | U1 | U3 |
| Stāvu skaits | 1/2 | 1 | 1 |
| Ēkas augstums (no zemes līmeņa) | 8.65m | 8.95m | 2.65m |
| Ēkas apbūves laukums | 1840.0 m2 | 2440.0m2 | 7.5m2 |
| Ēkas kopējā platība | 1913.4 m2 | 2440.0m2 | 6.4m2 |
| Ēkas būvtilpums | 13980.0m3 | 19270.0m3 | 18.8m3 |
| Maksimālais ugunsdrošības nodalījuma būvtilpums | 7344.0 m3 | 19270.0m3 | 18.8 m3 |
| Ugunsslodze saskaņā ar LBN 201-15 25.p. | Vairāk nekā 1200 MJ/m2 | Vairāk nekā 1200 MJ/m2 | Mazāk nekā 300MJ/m2 |
| Iekšējā ugunsdzēsība | 1x2.5 l/s | 1x2.5 l/s | Nav vajadzīga |
| Ārējā ugunsdzēsība | 20 l/s | 25 l/s | 10 l/s |

Noteicošā projekta risinājumiem, pēc ugunsdrošības prasībām, ir Noliktavas ēka.

Ūdensapgāde.

Pakošanas cehs ar administratīvām un sadzīves telpām.

Objektam ir divi ūdensapgādes ūdensvada veidi: sadzīves vajadzībām un ugunsdzēsības vajadzībām.

Sadzīves vajadzībām Objektu projektēts pievienot ūdensapgādes ūdensvada tīklam no vietēja ūdens urbuma. Sadzīves vajadzībām Pakošanas cehā paredzēts viens ievads d50 mm.

Projektējamajā ēkā ir paredzēti sekojoši sadzīves ūdensapgādes tīkli:

-	Ū0 – ūdensvads sadzīves vajadzībām (neattīrīts ūdens);

-	Ū1 – ūdensvads sadzīves vajadzībām (attīrīts ūdens);

-	S3 – karstā ūdens cauruļvads;

-	S4 – cirkulācijas ūdensvads.

Ūdens patēriņa uzskaites mezgls ir uzstādīts uz projektētā ievada Ū0. Lai nodrošinātu stabilu spiedienu, uzreiz pēc skaitītāja tiek uzstādīts membrānu tipa hidrofors un ūdens attīrīšanas iekārta, kas sagatavo ūdeni līdz dzeramā ūdens kvalitātei. Šo iekārtu var komplektēt tikai pēc tam, kad būs iegūtas ūdens analīzes no projektētā un izbūvētā vietējā ūdens urbuma.

Būvniecības laikā nepieciešams izpildīt sekojošus norādījumus:

- Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt, ievērojot skaitītāju ražotāja noteiktās prasības.

- Uzskaites mezglu montēt no metāla cauruļvadiem un veidgabaliem.

Ūdens uzskaites mezglā, kas paredzēts sadzīves vajadzībām, uzstādīt ūdensskaitītāju ar diametru DN20 un qnom=4.0 m3/h.

Sadzīves vajadzībām paredzēti aukstā Ū1 un karstā S3 ūdensapgādes iekšējie tīkli. Ūdensvada tīklus paredzēts montēt no PEX caurulēm (analogs UniPipe Plus) ar diametriem no 15 līdz 25 mm. Misiņa detaļām, kas ir saskarē ar ūdeni, jābūt izturīgām pret dezinfekcijas šķīdumu. Cauruļvadi ir izvietoti galvenokārt atklāti (pa sienām, zem griestiem vai virs grīdas). Veicot ūdensvada cauruļu nostiprināšanu un montāžu, izveidot kompensācijas posmus saskaņā ar ražotāja prasībām.

Pēc montāžas darbiem visi cauruļvadi ir jāizolē:

-	kondensāta izolācijas biezums aukstā ūdens caurulēm - 10 mm;

-	siltumizolācija karstā ūdens caurulēm – 20mm.

Karstā ūdens sagatavošana notiek ēkas katlu telpā.

Pakošanas ceha ugunsdzēsībai ir paredzēti divi ūdensapgādes tīklu veidi:

- Sausais ugunsdzēsības ūdensvads U2 – telpās, kas nav apkurināmas;

- Ugunsdzēsības ūdensvads U2* - Pakošanas ceha palīgtelpās un administratīvajā daļā – telpās, kas ir apkurināmas, tīkls ir  piepildīts ar ūdeni, un atrodas zem spiediena.

Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts atsevišķs ievads, uz kura ir uzstādīts aizbīdnis ar elektropiedziņu slēgtā stāvoklī. Katlu telpā vai blakus ūdensvada ievadam novieto ugunsdzēsības ūdensapgādes kopējo shēmu un sūkņu piesaistes shēmu.

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ūdens apgādei paredzēts strupceļveida ūdensapgādes tīkls ar dn50 mm.

Ūdensapgāde Noliktavā.

Noliktavas ēkai ir paredzēts tikai viens ūdensvada ievads De100, kas ir paredzēts ugunsdzēsības vajadzībām. Ievadu un elektrisko aizbīdni uz tā nepieciešams aptīt ar elektrisku apsildes kabeli izolācijā un ievietot siltinātā skapī, lai nodrošinātu temperatūru augstāku par +5 ⁰C. Projektētā noliktava nav siltināta, tāpēc iekšējais ugunsdzēsības cauruļvads (Ū2) ir sausā stāvoklī. Cauruļvads Ū2 ir  sacilpots, un uz tā ir paredzēts uzstādīt mazāk par 12 ugunsdzēsības krāniem.

Ugunsdzēsības ūdensvada apraksts abām ēkām.

Ūdens iekšējai ugunsdzēsībai tiek padots ar diviem pašteces cauruļvadiem De200 no projektētā dīķa uz ugunsdzēsības sūknētavu.

Lai nodrošinātu vajadzīgo spiedienu iekšējā ugunsdzēsības ūdensvadā, blakus ēkai paredzēts uzstādīt ugunsdzēsības sūknētavu akā, izvietojot tajā divus sūkņus (viens darba, viens rezerves). Gan darba, gan rezerves sūknis nodrošina ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdens spiedienu un plūsmu. Sūknētava aprīkota ar savu vadības automātikas skapi. Ugunsdzēsības sūkņu un elektroaizbīdņu iedarbināšanu paredz no tālvadības pogām. Tālvadības pogas nodrošina ar paskaidrojošu uzrakstu un aizsargā pret nejaušu iedarbināšanu, vai arī izvieto ugunsdzēsības šļūteņu stacionāro iekārtu skapjos. Ugunsgrēka gadījumā, nospiežot pogu pie ugunsdzēsības krāna, atveras  elektroaizbīdnis. Aizbīdņa darbība tiek nodrošināta ar elektroapgādes ievadu no projektētās ēkas.

Ugunsdzēsības sūkņu un elektroaizbīdņu elektroapgāde un iedarbināšanas automātika paredzēta būvprojekta EL sadaļā. Elektroapgādi paredz ar vismaz E60 ugunsizturīgiem kabeļiem (minimālā ugunsizturība 60 min.) no elektrosadales skapju grupas, kuras elektroapgāde nodrošināta no diviem ievadiem ēkā caur ARI.

Signālus par stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas iekārtas (elektroaizbīdņi un sūkņi) stāvokli un iedarbināšanu pārraida uz ugunsgrēka signalizācijas uztveršanas un kontroles paneli.

Ņemot vērā, ka katrā projektētajā ēkā paredzēts uzstādīt mazāk par 12 ugunsdzēsības krāniem, ugunsdzēsībai ir projektēts viens ievads ar diametru 100 mm. Uz ievada ugunsdzēsības elektroaizbīdnis tiek noplombēts slēgtā stāvoklī. Saskaņā ar “Ugunsdrošības noteikumi” 114.p. prasībām, elektroaizbīdni, kas uzstādīts ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmā, nodrošina ar dublējošu manuālās atvēršanas ierīci. Plomba tiek norauta gadījumā, kad aizbīdnis tiek atvērts mehāniski vai, pie atvēršanas ar elektopiedziņu, elektroaizbīdnim tā jānorauj automātiski. Elektroaizbīdņa atvēršanas un aizvēršanas funkciju vadība tiek nodrošināta ar elektropiedziņas mehānismu, un tikai avārijas gadījumā izpildes mehānisma vadība tiek veikta manuāli ar rokriteņa palīdzību.

Saskaņā ar LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulas 3.p. aprēķinātais ūdens patēriņš iekšējās ugunsdzēsības vajadzībām pieņemts 1 strūkla pa 2.5 l/s, kas kopā sastāda 2.5 l/s.

Abās ēkās uzstāda 50 mm ugunsdzēsības krānus ar 20 m garām plakanām šļūtenēm un noslēdzamiem stobriem. Ugunsdzēsības krāniem, krānu skapjiem un aprīkojumam - ugunsdzēsības šļūtenēm un stobriem jāatbilst piemērojamo standartu prasībām. Ugunsdzēsības krānus uzstāda 1,35m augstumā virs grīdas. Ugunsdzēsības krāna darbības ilgums ir vismaz 45 minūtes. Katrā ugunsdrošības nodalījumā lieto vienādu ugunsdzēsības krānu aprīkojumu.

Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu novieto aizplombējamos skapjos un apzīmē atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norāda krāna kārtas numuru, vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru “112”, kā arī izvieto zīmi Nr. 4.4. (“Ugunsdrošības noteikumi” 1.pielikums).

Spiedienaugstumam pirms ugunsdzēsības krāna jānodrošina blīva ūdensstrūkla, lai varētu dzēst ugunsgrēku vistālākajā ēkas punktā jebkurā laikā. Blīvās ūdensstrūklas darbības rādiusam jābūt vienādam ar telpas augstumu, bet ne mazākam, kā seši metri.

Neapkurināmās telpās paredzēts izbūvēt sausās ugunsdzēsības cauruļvadu tīklu.  Sausās sistēmas piepildīšanas laiks nedrīkst pārsniegt 2 - 3 minūtes. Ūdensvads ir jāmontē ar ieprojektētiem slīpumiem un pēc pārbaudes vai iedarbināšanas ir pilnīgi jāiztukšo ar paredzēto iztukšošanas armatūru. Pie sausas sistēmas ugunsdzēsības krāniem izvieto paskaidrojošus uzrakstus par to, ka sistēma ir sausa.

Ugunsdzēsības ūdensvadu (Ū2) izbūve paredzēta no cinkotā tērauda caurulēm un veidgabaliem. Cauruļvadu marķējumu un apzīmējumus veic saskaņā ar “Ugunsdrošības noteikumi” un standarta LVS 446 prasībām.

Kanalizācijas tīkli

Projektētajā Objektā paredzēts izbūvēt:

- Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu tīklus (K1) – no sadzīves telpām;

- Lietus kanalizācijas notekūdeņu tīklus (K2) – no ēku jumtiem;

Sadzīves kanalizācijas tīkls K1

No projektētās Pakošanas ceha ēkas paredzēts novadīt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus no sadzīves telpām. Sadzīves notekūdeņus no sanitārtehniskajām iekārtām paredzēts novadīt ar pašteci. Katlu telpā ieprojektēts kanalizācijas tīkls, lai novadītu ūdeni no ūdens sagatavošanas iekārtām ikdienā un no katliem avārijas gadījumā. Grīdā ir paredzēts traps no nerūsējošā tērauda.

Projektēto pašteces tīklu (K1) paredzēts montēt no plastmasas PP kanalizācijas caurulēm atbilstoši ieprojektētajiem diametriem un slīpumiem.

Kanalizācijas ārējā tīkla vēdināšana paredzēta caur ēkas iekšējiem kanalizācijas stāvvadiem atbilstoši p.249 pēc LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

Projektētajam Objektam tuvumā nav centralizēta kanalizācijas tīkla, tāpēc sadzīves notekūdeņus no ēkas administratīvas daļas savāc un novada ar pašteci uz vietējām bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 4. tabulai tipiskie sadzīves notekūdeņu parametri ir sekojoši:

| Viela | Koncentrācija (mg/l) |
| --- | --- |
| Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) | 15-350 |
| Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) | 210-740 |
| Kopējās suspendētās vielas (SV) | 120-450 |
| Kopējais fosfors (Pkop) | 6-23 |
| Kopējais slāpeklis (Nkop) | 20-80 |

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas samazina piesārņojumu līdz parametriem, kas uzradīti MK noteikumu Nr. 34 1. Un 2. tabulā:

| Parametrs | Piesārņojuma samazinājuma procenti | Koncentrācija |
| --- | --- | --- |
| Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) | 70-90 | 25mg/l |
| Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) | 75 | 125mg/l |
| Kopējās suspendētās vielas (SV) | 90 | Mazāk nekā 35mg/l |
| Kopējais fosfors (Pkop) | 80 | 2 mg/l |
| Kopējais slāpeklis (Nkop) | 70-80 | 15 mg/l |

Pēc attīrīšanas iekārtām notekūdeņi tiks novadīti uz lietus notekūdeņu sūkņu staciju un tālāk  projektētajā dīķī.

Lietus kanalizācijas tīkli K2.

Projektētajām ēkām no jumtiem ir paredzētas ārējās lietus ūdens novadīšanas notekas, kuras paredzēts pieslēgt pie ārējās lietus kanalizācijas tīkla K2.

Projekta ŪK daļas vadītāja

J.Krivicka