SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts (BP) objektam “Ražošanas teritorija “Ķieģeļceplis”” ar adresi: “Ķieģeļceplis” un “Ķieģeļceplis 2”, Valka, Valkas novads, LV-4701 (turpmāk – Objekts) izstrādāts, pamatojoties uz šādiem sākumdatiem:

- Projektēšanas uzdevums, ko apstiprinājis Pasūtītājs – Valkas novada dome (reģ. Nr. 90009114839) ar adresi: Semināra iela Nr. 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;

- Būvprojekts minimālā sastāvā, saskaņots 25.09.2017. Valkas novada Būvvaldē, un saņemtā būvatļauja Nr. 1-21.1/22 ar projektēšanas nosacījumiem;

- Zemes gabala topogrāfiskais plāns, ko 2017. gada jūnijā uzmērījusi SIA “Vidzemes mērnieks” (reģ. Nr. 44103030828);

- Objekta novietnes un ražotnes tehnoloģiskā shēma, ko iesniedzis Pasūtītājs.

Objekta galvenie būvnieciskie rādītāji:

PAKOŠANAS CEHS AR ADMINISTRATĪVĀM UN SADZĪVES TELPĀM

- Būves veids – jaunbūve;

- Būves galvenais lietošanas veids – 1251 “Ražošanas ēkas”;

- Būves grupa – III;

- Ēkas ugusnoturības pakāpe – U2b;

- Stāvu skaits – 2, ēkas augstums 8,65 m (no zemes līmeņa);

- Ēkas apbūves laukums – 1835,7 m2;

- Ēkas kopējā platība – 1918,0 m2;

- Ēkas būvtilpums – 13968,0 m3;

- Ēkas energoefektivitātes klase – B (52 kWh/m2 gadā).

NOLIKTAVA

- Būves veids – jaunbūve;

- Būves galvenais lietošanas veids – 1252 “Noliktavas”;

- Būves grupa – III;

- Ēkas ugunsnoturības pakāpe U1b;

- Stāvu skaits – 1, ēkas augstums 8,95 m (no zemes līmeņa);

- Ēkas apbūves laukums – 2443,7 m2;

- Ēkas kopējā platība – 2404,4 m2;

- Ēkas būvtilpums – 19300,0 m3;

- Ēkas energoefektivitātes klase – neapkurināma ēka.

APSARDZES ĒKA

- Būves veids – novietošana;

- Būves galvenais lietošanas veids – 1274 “Palīgēkas”;

- Būves grupa I;

- Ēkas ugunsnoturības pakāpe – U3;

- Stāvu skaits – 1, ēkas augstums 2,65 m (no zemes līmeņa);

- Ēkas apbūves laukums – 7,5 m2;

- Ēkas kopējā platība – 6,4 m2;

- Ēkas būvtilpums – 18,8 m3;

- Ēkas energoefektivitātes klase – nenormējas.

Visu projektējamo ēku un būvju sarakstu un zemes vienības galvenos apbūves rādītājus skatīt būvprojekta ģenerālplānā (lapa ĢP-1).

ESOŠĀ SITUĀCIJA

Projektējamais Objekts izvietots uz diviem Pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem: “Ķieģeļceplis” (kadastra Nr. 8076 003 0882) – kopējā platība 1190 m2  un “Ķieģeļceplis 2” (kadastra Nr. 9401 004 0319) – kopējā platība 36173 m2. Piebraucamais ceļš apmēram 420 m garumā arī izvietots uz Pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra Nr. 9041 004 0325, un tas savieno projektējamo Objektu ar Pašvaldības  autoceļu Valka – Lugaži (Raiņa iela). Saskaņā ar Valkas pilsētas teritorijas plānojumu tā ir daļēji meža un daļēji lauksaimniecības teritorija, un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālā teritorija.

Projektējamajā teritorijā agrāk atradusies ķieģeļu ražotne, par ko šodien vairs liecina tikai zemes īpašumu nosaukumi un ap 30 m augsts vēsturisks ķieģeļu mūra dūmenis uz zemes gabala “Ķieģeļceplis 2”. Vizuāli apsekojot, dūmeņa apakšējā daļa ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, bet augšējā ceturtdaļā mūris vietām ir erozijas skarts un redzamas dziļas plaisas. Pārējā abu zemes gabalu daļa ir neapbūvēta un teritoriju ziemeļdaļā aizņem lapu koku jaunaudze (mežš), bet centrālajā un dienviddaļā to klāj zālainas pļavas ar atsevišķām krūmu audzēm.

Zemes gabalu reljefs ir visumā līdzens, ar lēzenu slīpumu ZR - DA virzienā un reljefa absolūtajām augstuma atzīmēm robežās no 72,00 m  līdz 68,00 m. Zemes gabala “Ķieģeļceplis 2” ZR daļā atrodas divi nelieli dabīgi dīķi, lielākais ar platību 615 m2, bet trešais dīķis atrodas piebraucamā ceļa trases malā. Piebraucamā ceļa trase, kas izvietota gar zemes gabala ar kadastra Nr. 9041 004 0325 pašu DR malu, ir izvietota uz uzbēruma, vidēji līdz 0,5 m augstāk par apkārtējo reljefu, un ar meliorācijas grāvjiem gar abām tā malām. Ceļa brauktuves  atzīmes svārstās robežās no 69,00 m pie projektējamā Objekta līdz 63,00 m pie Raiņa ielas pieslēguma. Ceļš ir vienas braukšanas joslas platumā un kādreiz bijis ar grants segumu, bet šobrīd tas ir stipri izdangāts, apaudzis ar zāli un arī caurtekas un meliorācijas grāvji ir aizsērējuši un aizauguši ar krūmiem.

Zemes gabala “Ķieģeļceplis 2” pašu DA stūri šķērso divas paralēlas 20 kV gaisvadu elektrolīnijas. Šīs un vēl viena 20 kV elektrolīnija tālāk šķērso arī piebraucamā ceļa trasi. Turpat blakus atrodas arī drenāžas d200 izlaide ceļmalas grāvī no blakus zemes gabala ar kadastra Nr. 9041 004 0321 puses. Piebraucamā ceļa pieslēguma zonu Raiņa ielai šķērso vēl viena 20 kV gaisvadu elektrolīnija un AS “Latvenergo” kabeļu trase. Citu darbojošos inženierkomunikāciju zemes gabala robežās vai projektējamā piebraucamā ceļa tuvumā pēc topogrāfiskā plāna datiem nav.

PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS

Saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Projektēšanas uzdevumu, uz zemes gabaliem “Ķieģeļceplis” un “Ķieģeļceplis 2” ir paredzēts uzbūvēt ražošanas objektu “Ražošanas teritorija “Ķieģeļceplis””, kas sastāv no divām ēkām – Pakošanas cehs ar administratīvām un sadzīves telpām un Noliktava, kas paredzēta gatavās produkcijas uzglabāšanai, kā arī Objektam nepieciešamajām inženierbūvēm. Piebraukšana Objektam paredzēta pa esošā piebraucamā ceļa trasi, to pārbūvējot atbilstoši plānotajai transporta plūsmai un normatīvajām prasībām.

Objekta teritorijas plānojums un galveno būvju novietne pieņemta saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā doto ražošanas teritorijas apbūves programmu un pievienoto ražotnes tehnoloģisko shēmu. Ņemot vērā, ka abi zemes gabali nav apvienoti, projektējamās ēkas izvietotas, ievērojot esošās zemes gabalu robežas un piebraucamā ceļa izvietojumu. Brīvajā teritorijas DR daļā paredzēta vieta perspektīvajām tehnoloģiskajām iekārtām, bet ZA daļā - izejmateriālu laukumam blakus piebraucamajam ceļam, un to būvniecība paredzēta pēc atsevišķi izstrādāta būvprojekta.

Objektā paredzēts pieņemt un pakot kokogles speciālos lielgabarīta maisos “bigbegos”, īslaicīgi uzglabāt gatavo produkciju Noliktavā un tālāk to piegādāt rūpnieciskiem kokogļu patērētājiem. Ražotnes darbības sākumā tiks pievestas jau gatavas nešķirotas kokogles, bet perspektīvā plānota kokogļu ražošana uz vietas uzņēmumā. Izejvielu piegāde un gatavās produkcijas izvešana plānota ar lielkravas autotransportu.

Izņemot centralizētu elektroapgādi, Objektam projektēti vietējie inženierapgādes tīkli: ūdensapgāde no vietēja urbuma, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas sadzīves notekūdeņu kanalizācijai un siltumapgāde no vietējās katlumājas ar malkas kurināmo, kas iebūvēta Pakošanas ceha tehnisko un palīgtelpu blokā. Objekta ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai paredzēti divi dīķi – teritorijas dziļumā tiks sakārtots un padziļināts esošais lielākais dīķis, bet priekšlaukumā projektēts jauns līdzīgas platības ugunsdzēsības dīķis. Pēc attīrīšanas iekārtām arī sadzīves notekūdeņi tiks novadīti projektētajā dīķī. Ievērojot ražotnes specifiku, lielās apzaļumotās platības un esošos grunts apstākļus, lietus ūdens kanalizācija projektēta tikai no ēku jumtiem, bet no teritorijas cietajiem segumiem lietus ūdens tiks novadīts ar segumu vertikālo plānojumu uz zaļo zonu untālāk uz ugunsdzēsības dīķiem.

ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMI

Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, piebraucamais ceļš Objektam projektēts pa esošā ceļa trasi, pārbūvējot to par projektējamā uzņēmuma ekspluatācijas prasībām atbilstošu pievedceļu. Analizējot iespējamos piebraucamā ceļa šķērsprofila variantus atbilstoši plānotajai transporta kustības intensitātei, kopā ar Pasūtītāju  ir pieņemts risinājums – viena transporta kustības josla 4,5 m platumā ar 1,2 m platu gājēju ietvi vienā pusē un lietus ūdens novadgrāvi otrā ceļa pusē. Objektam ir paredzēta lielkravas autotransporta piebraukšana, tāpēc piebraucamā ceļa sākumā un pie caurlaides ēkas ir paredzēti ceļa paplašinājumi - “kabatas” pretimbraucošā transporta uzgaidīšanai.

Ņemot vērā Projektēšanas uzdevumam pievienoto ražotnes tehnoloģisko shēmu, Pasūtītāja iesniegtos īpašuma dokumentus un zemes gabalu topogrāfisko plānu, projektējamās ražošanas un noliktavu ēkas ir izvietotas zemes gabala “Ķieģeļceplis 2” vidū, piesaistot Pakošanas ceha ēku 4,0 m attālumā no otra zemes gabala “Ķieģeļceplis” robežas. Apkārt ēkām un perspektīvajam tehnoloģisko iekārtu laukumam ir projektēti iekšējie apbraucamie ceļi. Piebraucamajam ceļam un uzņēmuma iekšējiem ceļiem un kravu laukumiem projektēts valčbetona segums transporta slodzei līdz 42 t, gājēju ietvēm un personāla autostāvvietām betona bruģa segums.  Pa Objekta teritorijas perimetru ir atstāta zaļā zona, kurā izvietots ūdens apgādes urbums ar iežogotu 10 m sanitāro aizsargjoslu, ugunsdzēsības dīķi un sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

Darbinieku un apmeklētāju autostāvvietas izvietotas Objekta teritorijā pie Pakošanas ceha administratīvo un sadzīves telpu daļas. Nepieciešamais autostāvvietu skaits aprēķināts atbilstoši projektētajai Objekta funkcijai – ražošanas uzņēmums, un apbūves noteikumos dotajām formulām. Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu Objektā darbs paredzēts trīs maiņās - maksimālajā maiņā plānoti 12 strādnieki un 4 administrācijas darbinieki.

Strādniekiem pieņemts – 1 vieta uz 3 cilvēkiem: 12 : 3  = 4 vietas.

Biroja telpām pieņemts – 1 vieta uz 40 m2: 114 : 40 = 3 vietas.

Objektam kopā aprēķinātas 7 autostāvvietas, tai skaitā 1 invalīdu autostāvvieta. Velosipēdu un motorolleru stāvvietas izvietotas uz ietves pie administratīvo un sadzīves telpu bloka ieejas.

No brauktuvju un kravu apkalpes laukumu cietajiem segumiem ar teritorijas vertikālo plānojumu projektēta lietus notekūdeņu novadīšana uz zaļo zonu un tālāk uz ugunsdzēsības dīķiem. Teritorijas un piebraucamā ceļa apgaismošana projektēta gan no ēkām, gan atsevišķi stāvošiem apgaismes mastiem. Saimniecības zonā pie Pakošanas ceha ēkas ZA fasādes izvietots laukumiņš sadzīves atkritumu konteineriem. Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu uzņēmumā izmantotajos ražošanas procesos nav paredzama rūpniecisko atkritumu veidošanās.

Objekta teritoriju paredzēts nožogot ar caurskatāmu metāla sieta žogu pa metāla stabiņiem. Tas projektēts daļēji pa zemes gabala “Ķieģeļceplis 2” robežām, kā arī ietver daļu teritorijas no zemesgabala ar kadastra Nr. 9041 004 0325, uz kura izvietots piebraucamais ceļš un perspektīvais izejmateriālu uzglabāšanas laukums. Iežogotā platība ir lielāka nekā šobrīd uzņēmumam nepieciešama un tā paredzēta perspektīvai attīstībai. Pie iebrauktuves Objektā ir paredzēts novietot konteinertipa Apsardzes ēku un autotransporta iebraukšanas kontrolei automātiski paceļamu barjeru.

ARHITEKTŪRAS PLĀNOJUMA UN APJOMU RISINĀJUMI

NOLIKTAVA (poz. 1. Ģenerālplānā)

Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, Noliktava projektēta vienstāva  tērauda karkasa angāra tipa konstrukcijās ar laidumu 20,0 m, kolonnu soli 6,0 m, kopējo garumu  120,0 m un kopējo platību 2400 m2. Pārseguma nesošās konstrukcijas veidotas no tērauda režģotām kopnēm ar augstumu līdz kopnes apakšjoslai 6,0 m un ēkas kopējo augstumu 8,8 m. Noliktava projektēta kā viens nedalīts ugunsdrošības nodalījums ar maksimālo ugunsslodzi lielāku par 1200 MJ/m2.

Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu tā ir neapsildāma noliktava, kas paredzēta gatavās produkcijas – iepakotu kokogļu uzglabāšanai un ekspedīcijai. Produkcija tiks izvietota uz grīdas ne vairāk kā divu iepakojumu augstumā, atstājot vidū transporta eju. Abos ēkas galos ir ierīkoti paceļamie autotransporta vārti ar veramiem vārtiņiem personālam. Vēl vieni paceļamie vārti ar vārtiņiem ir ierīkoti sānu fasādē asīs 16-17, kas paredzēti gatavās produkcijas ievešanai ar dīzeļdzinēja iekrāvēju no pretī izvietotā Pakošanas ceha, un kalpo arī kā evakuācijas izeja. Vēl viena papildus evakuācijas izeja projektēta simetriski otrā noliktavas galā.

Ēkas arhitektūra risināta vienkārši, apjoma veidošanai izmantojot Projektēšanas uzdevumā dotos galvenos būves plāna un augstuma parametrus, un pielietojot metāla konstrukcijas ražošanas un noliktavu ēkām raksturīgus konstruktīvos risinājumus un apdares materiālus. Noliktavai projektēta monolītā dzelzsbetona grīda, kas aprēķināta uz kravas autotransporta slodzi. Sienu apšuvums projektēts no profilētām tērauda apdares loksnēm divos krāsu toņos. Ēka segta ar divslīpju jumtu no profilētām tērauda loksnēm ar ārējo lietus ūdens novadīšanu slēgtā kanalizācijā. Ārsienu augšējā daļā projektēti neverami logi telpas dabīgai izgaismošanai. Daļa no tiem pēc aprēķina paredzēti verami ar rokas mehānismu no grīdas līmeņa un kalpo kā dūmu izvadīšanas ailas ugunsgrēka gadījumā.

PAKOŠANAS CEHS AR ADMINISTRATĪVĀM UN SADZĪVES TELPĀM      (poz. 2. Ģenerālplānā)

Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un piemērojamo būvnormatīvu prasībām, ceha ēka ir sadalīta ar keramzītbetona bloku mūra sienām trīs ugunsdrošības nodalījumos:

Kokogļu pieņemšanas iecirknis asīs 1-7/A-B projektēts kā tehnoloģiska nojume vienstāva tērauda karkasa konstrukcijā ar laidumu 15,0 m, kolonnu soli 6,0 m, kopējo garumu 30,0 m un kopējo platību 521,0 m2.

Pakošanas cehs (ar palīgtelpām) asīs 7-19/A-B projektēts vienstāva tērauda karkasa angāra tipa konstrukcijās ar laidumu 15,0 m, kolonnu soli 6,0 m, kopējo garumu 78,0 m un kopējo platību 1047,7 m2.

Administratīvo un sadzīves telpu daļa  asīs 19-21/A-B  projektēta divstāvu tērauda karkasa konstrukcijā ar stāva augstumu 3,3 m, kolonnu soli 6,0x6,0 m, izmēriem plānā 12,0x12,0 m un kopējo platību 319,5 m2, tai skaitā, otrais stāvs 159,4 m2.

Gan kokogļu pieņemšanas iecirkņa, gan pakošanas ceha pārseguma nesošās konstrukcijas veidotas no režģotām tērauda kopnēm  ar augstumu līdz kopnes apakšjoslai    6,0 m un ēkas kopējo augstumu 8,5 m.

Pa kokogļu pieņemšanas iecirkņa ārsienu perimetru asīs “1”, “B” un “2” projektētas monolītā dzelzsbetona atbalsta sienas 2,1 m augstumā, bet iecirkņa grīda no monolītā dzelzsbetona, kas aprēķināta uz kravas autotransporta slodzi,  pa kolonnu asīm sadalīta ar betona bortiem 6 nodalījumos. Augstāk iecirkņa  ārsienas projektētas no profilētā tērauda apdares loksnēm. Nojume segta ar divslīpju jumtu no profilētā tērauda loksnēm ar ārējo lietus ūdens novadīšanu. Kokogļu pieņemšanas iecirknis projektēts ar maksimālo ugunsslodzi lielāku par 1200 MJ/m2.

Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, kokogļu piegāde sākotnēji plānota ar piegādātāju pašizkrāvēja autotransportu, bet perspektīvā ar uzņēmuma dīzeļdzinēja iekrāvējiem no vietējās ražotnes. No pieņemšanas iecirkņa kokogles ar rokas ratiņiem tiks padotas uz pakošanas cehu.

Pakošanas cehs projektēts kā neapsildāma ražošanas ēka (ar apsildāmām palīgtelpām), bet ar siltinātām norobežojošām konstrukcijām: sienām no metāla trīsslāņu paneļiem ar minerālvates siltumizolāciju, savietotā jumta konstrukciju no profilētā tērauda klāja pa pārseguma nesošajām kopnēm, minerālvates siltumizolāciju un ventilējamu profilētā tērauda lokšņu jumta iesegumu vienā līmenī ar kokogļu pieņemšanas iecirkņa jumta segumu.

Pakošanas cehs projektēts kā viena nesadalīta ražošanas telpa ar maksimālo ugunsslodzi lielāku par 1200 MJ/m2. Cehā paredzēta pievesto kokogļu šķirošana un pakošana speciālos mitrumizturīgos lielgabarīta maisos, hermetizējot iepakojumu vakuumiekārtā. Ceha tehnoloģisko iekārtu plāns tiks precizēts būvniecības stadijā pēc Pasūtītāja veiktās ražošanas iekārtu piegādātāju izvēles un to pasūtīšanas, iegūstot projektēšanai nepieciešamo tehnisko informāciju. No pakošanas ceha pa paceļamiem vārtiem gatavā produkcija tiks nogādāta pretī izvietotajā Noliktavā ar dīzeļdzinēja iekrāvēju. Ārpus darba laika iekrāvēja stāvvieta paredzēta brīvajā transporta ejā zem kokogļu pieņemšanas iecirkņa nojumes.

Ceha palīgtelpu blokā projektēta noliktava, kas paredzēta  ražošanas palīgmateriālu un instrumentu uzglabāšanai, ēkas tehniskās telpas – apkures katlu telpa, elektrosadales telpa, un gaitenis, kas savieno pakošanas cehu ar administratīvo un sadzīves telpu daļu.

Divstāvu administratīvo un sadzīves telpu daļa projektēta kā publiskas lietošanas telpu grupa (lietošanas veids 1220) ar pakošanas ceham līdzīgu ārsienu un jumta konstrukciju. Ēkas 1. stāvā izvietotas visa Objekta strādnieku sadzīves telpas – ģērbtuves ar dušas un tualetes telpām, ēdamtelpa un ražošanas meistara telpa. Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, darbs uzņēmumā paredzēts trīs maiņās – katrā maiņā pa 12 strādniekiem, no tiem 8 vīrieši un 4 sievietes. Pavisam kopā uzņēmumā paredzēts nodarbināt 36 strādniekus. Ģērbtuvēs katram strādniekam paredzēts slēdzams garderobes skapītis ar diviem nodalījumiem ielas/mājas un darba apģērbam. Sanitārtehnisko iekārtu skaits atbilstoši higiēnas prasībām aprēķināts uz strādnieku skaitu maksimālajā maiņā.

Netīrā darba apģērba mazgāšana paredzēta specializētā uzņēmumā, ar ko būs noslēgts līgums par pakalpojumu. Atpūtas un ēdamtelpa paredzēta tikai līdzatnestu gatavu ēdienu lietošanai. Tā aprīkota ar ēdnīcas tipa galdiņiem, sadzīves leduskapi, elektrisko plītsvirsmu un mikroviļņu krāsni līdzatnesto ēdienu uzglabāšanai un uzsildīšanai, kā arī ar izlietni roku un trauku mazgāšanai. Pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņu paredzēts uzglabāt ražošanas meistara telpā.

Atklātas kāpnes no ieejas vestibila ved uz ēkas 2. stāvu, kur izvietotas Objekta administrācijas telpas – trīs kabineti, pārrunu telpa, tualetes un palīgtelpa, kā arī ventilācijas iekārtu telpa. Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam projektā paredzēti 4 administrācijas darbinieki, kas strādās vienā maiņā.

APSARDZES ĒKA (poz. 3. Ģenerālplānā)

Apsardzes ēka projektēta kā rūpnieciski izgatavotas moduļēkas novietošana pie iebrauktuves Objekta teritorijā. Tā paredzēta Objekta diennakts apsardzei un iebraukšanas –izbraukšanas kontrolei no uzņēmuma teritorijas. Projektā paredzēts pēc pasūtījuma izgatavots modulis ar izmēriem 2,5x3,0x2,5 m. Atkarībā no Pasūtītāja izvēlētā piegādātāja, būvniecības stadijā faktiskie konteinera gabarīti un aprīkojums var nedaudz mainīties.

VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI

Ievērojot ražošanas specifiku, Objektā nav paredzēts nodarbināt personas ar īpašām vajadzībām. Vides pieejamība atbilstoši būvnormatīvu prasībām ir nodrošināta tikai Objekta teritorijā. Projektā gājēju ietvju un brauktuvju šķērsojumi veidoti ar pandusiem un pazeminātu bortakmeni un autostāvvietā 1 vieta ir paredzēta invalīdu autotransportam.

BŪVAKUSTIKAS RISINĀJUMI

Saskaņā ar LBN 016-15 “Būvakustika” Pakošanas ceha administratīvo un sadzīves telpu daļā ir biroju telpas, kas pēc akustiskā komforta līmeņa atbilst “C” klasei. Telpu ārsienas veidotas no metāla trīsslāņu paneļiem ar minerālvates siltumizolāciju 150 mm biezumā (piemēram, “Kingspan” paneļi) un papildus no iekšpuses apdarītas ar ģipškartona loksnēm pa metāla karkasu ar minerālvates aizpildījumu 50 mm biezumā (piemēram, “Knauf” W626 karkass ar “Knauf Insulation” izolāciju). Logi projektēti plastikāta rāmju konstrukcijā ar divkameru stikla pakešu aizpildījumu.

Telpu iekšējām sienām, starpsienām un starpstāvu pārsegumiem būvnormatīvs nosaka faktisko normalizēto skaņas gaisā izolācijas indeksu R’w (nav zemāks par 51 dB) un faktisko normalizēto triecientrokšņa indeksu L’n,w (nav lielāks par 59 dB).

Būvprojektā  biroja telpu iekšējām sienām un starpsienām ir divu veidu konstrukcijas:

- Ar blakus izvietoto ceha palīgtelpu bloku – ugunsdrošības nodalījuma siena no keramzītbetona bloku mūra 200 mm biezumā starp ēkas karkasa tērauda kolonnām, no telpas puses papildus izolēta ar ģipškartona lokšņu apšuvumu pa metāla karkasu ar minerālvates aizpildījumu 50 mm biezumā (piemēram, “Knauf” W 626 karkass ar “Knauf Insulation” izolāciju), kas pēc kataloga datiem dod Rw 57-61 dB (atbilst normatīvam).

- Savā starpā, ar gaiteni unpalīgtelpām – no ģipškartona loksnēm pa saliekamu metāla karkasu ar minerālvates aizpildījumu un kopējo biezumu 100 mm (piemēram, “Knauf” W 111 sistēma ar “Silentboard” loksnēm un CW profiliem), kas pēc kataloga datiem dod    Rw 57 dB (atbilst normatīvam).

- Visām grīdām uz otrā stāva dzelzsbetona pārseguma (arī palīgtelpām telpām) ir paredzēta prettrokšņa izolācija līdz 30 mm biezumā (piemēram, “Knauf” triecientrokšņa izolācijas plāksnes TP-GP), kas pēc kataloga datiem dod Ln,w 51 dB    (atbilst normatīvam). Uz otrā stāva telpām ved atklātas kāpnes, un tām triecientrokšņa izolācija nav paredzēta.

Visas inženierkomunikāciju vertikālo stāvvadu šahtas ir izvietotas ēkas palīgtelpu zonā. Būvprojekta AVK daļā ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu cauruļvadiem vietās, kur tie šķērso telpu norobežojošās konstrukcijas, paredzēts uzstādīt elastīgus vibrācijas amortizējošus apvalkus. Ventilācijas un kondicionēšanas agregāts izvietots atsevišķā telpā. To paredzēts montēt uz vibroizolatoriem un pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēma paredzēta ar trokšņu slāpētājiem. Pilnā apjomā ventilācijas iekārtu prettrokšņa risinājumus un pasākumu aprakstu skatīt AVK daļā.

UGUSDROŠĪBAS RISINĀJUMU APRAKSTS

Objekta ugunsdrošības risinājumi pieņemti atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un               LBN 208-15 “Publiskas būves” prasībām. Projektējamajām ēkām ir noteikts VI lietošanas veids, izņemot Pakošanas ceha administratīvo un sadzīves telpu daļu, kam noteikts                 V lietošanas veids.

Objekta lielākais ugunsdrošības nodalījums ir vienstāva Noliktavas ēka ar kopējo platību 2404 m2 un būvtilpumu 19300 m3. Projektā ēkai ir noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe un tajā paredzēta maksimālā ugunsslodze, lielāka par 1200 MJ/m2.

Pakošanas cehs ar administratīvām un sadzīves telpām ir sadalīts ar keramzītbetona bloku mūra sienām (ugunsizturība REI 60, ugunsreakcijas klase A1) trīs atsevišķos ugunsdrošības nodalījumos – vienstāva Kokogļu pieņemšanas iecirknis (nojume), vienstāva Pakošanas cehs ar palīgtelpām un divstāvu Administratīvo un sadzīves telpu daļa.

Ēkas lielākais ugunsdrošības nodalījums ir korpusa vidū izvietotais Pakošanas cehs ar palīgtelpām ar kopējo platību 1070 m2 un būvtilpumu 8070 m3. Projektā ugunsdrošības nodalījumam ir noteikta ugunsnoturības pakāpe U2b un pieņemta maksimālā ugunsslodze, lielāka par 1200 MJ/m2. Arī ēkai kopumā ir noteikta ugunsnoturības pakāpe U2b. Ņemot vērā, ka projektā pieņemto ārsienu un savietotā jumta materiālu  ugunsreakcijas klase nav mazāka par A2-s1,d0, ugunsdrošības nodalījumu sienas var nešķērsot ārsienu un jumta konstrukcijas.

Divstāvu administratīvo un sadzīves telpu daļas tērauda kolonnas un starpstāvu pārseguma sijas aizsargātas ar ugunsdrošu sastāvu, nodrošinot ugunsizturību R30.

Ēkā kopumā un katrā ugunsdrošības nodalījumā maksimālais evakuējamo cilvēku skaits ir noteikts ar Projektēšanas uzdevumā doto uzņēmumā maksimālajā maiņā strādājošo skaitu un Pasūtītāja pieņemto administrācijas darbinieku skaitu: 12 + 4 = 16 cilvēki.

No visām Objekta telpām ir nodrošinātas atbilstošas evakuācijas izejas un evakuācijas izeju durvju ailu tīrais platums nav mazāks par 0,9 m. Iekšējo atklāto kāpņu platums no otrajā stāvā izvietotajiem birojiem nav mazāks par 1,2 m un pakāpienu augstums nepārsniedz 15cm.

Maksimālais evakuācijas ceļa garums līdz tuvākajai evakuācijas izejai VI lietošanas veida telpās pie maksimālās ugunsslodzes nepārsniedz 45 m, bet V lietošanas veida telpās ar vienu evakuācijas izeju 22,5 m. Ņemot vērā, ka attālums no vistālākās telpas durvīm, kas izvietota otrajā stāvā, pa visīsāko iespējamo ceļu līdz evakuācijas izejai tieši uz āru, tajā skaitā pa atklātām kāpnēm, nepārsniedz 22,5 m (evakuācijas ceļa garums), otro evakuācijas izeju no administratīvo un sadzīves telpu daļas 2. stāva var neparedzēt.

Saskaņā ar LBN 201-15 6. nodaļas prasībām Objekta ēkām projektēta dūmaizsardzība, paredzot ražošanas un noliktavu telpu ārsienās veramus logus kā dūmu izvades ailas. Logiem, kuru atvēršanas rokturi izvietoti augstāk par 1,8 m, nepieciešams uzstādīt papildus mehānismus, kas nodrošina to manuālu atvēršanu no telpas grīdas līmeņa.  Vienas ailas minimālā platība ir 0,5 m un darbības rādiuss 15 m. Kopējā aprēķinātā ailu platība ir lielāka par 0,2% no aizsargājamās telpas grīdas platības. Noliktavas telpa ar kopējo garumu 120 m ir sadalīta divās zonās ar dūmu barjeru, kas izvietota pārseguma kopnes līmenī.

Objekta ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai ir paredzēti divi ugunsdzēsības dīķi ar attiecīgi aprīkotām ūdens ņemšanas akām un atsevišķā akā iebūvētu ugunsdzēsības sūkņu staciju ēku iekšējās ugunsdzēsības ūdensvadam. Pa ēku perimetru ir paredzēts apbraucamais ceļš, kas nodrošina ugunsdzēsības transporta piebraukšanu.

Pilns Objekta ugunsdrošības pasākumu apraksts ir izstrādāts būvprojekta UPP daļā.

Ūdensapgāde.

Objekta ūdensapgāde nodrošināta no vietēja ūdens urbuma, kas izvietots projektējamajā teritorijā. No projektējamā urbuma paredzēts nodrošināt sadzīves vajadzības Pakošanas ceham ar administratīvām un sadzīves telpām, ka arī uzpildīt uz papildināt divus ugunsdzēsības dīķus.

Objektam paredzētā ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” prasībām. Saskaņā ar LBN 222-15  27.p. prasībām, ja Objektā ir vairākas būves vai būve ir sadalīta ar ugunsdrošām sienām atbilstoši LBN 201-15 noteiktajām prasībām atsevišķos ugunsdrošības nodalījumos, ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņu nosaka atbilstoši tai būves daļai, kurai ir lielākais nepieciešamais ūdens patēriņš. Šajā Objektā noteicošā projekta risinājumiem pēc ugunsdrošības prasībām ir Noliktavas ēka - ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš ir Qug.ar. = 25 l/s.

Ugunsdzēšanas aprēķina laiks arējai ugunsdzēšanai – 3 stundas. Vienlaikus iespējamo ugunsgrēku skaits projektējamajā teritorijā – viens. Ārējai ugunsdzēsībai minimāli nepieciešamā ūdens rezerve trīs stundu laikā:

Vug.ar = 25 l/s * 3h * 3600 s/h = 270 000 l = 270 m3

Projektējamajām ugunsdzēsības ūdens tilpnēm (dīķiem) jānodrošina arī ugunsdzēsības ūdens patēriņš iekšējai ugunsdzēsībai - Qug.iekš – iekšējiem ugunsdzēsības krāniem saskaņā ar LBN 221-15 48.p. un Pārskata sadaļas 5.2. prasībām. Kopējais Q ug.Iekš. = 2,5 l/s. Saskaņā ar LBN 221-15 56.p. prasībām ugunsdzēsības krāna darbības ilgums ir vismaz 45 minūtes. Nepieciešamais ūdens daudzums iekšējo ugunsdzēsības krānu darbībai ir:

Viekš = 2,5 l/s * 45 min * 60 s/min = 6750 l = 7,0 m3.

Kopējais nepieciešamais minimālais ūdens daudzums ugunsdzēsības tilpnē (dīķī) ir:

Vug.kopejais = Vug.ār + Vug.iekš = 270 m3 +7,0 m3 = 277 m3 ~ 280 m3

Saskaņā ar LBN 222-15  194.p. prasībām atklāto ūdens tilpņu ūdens apjomu aprēķina, ņemot vērā ūdens iztvaikošanu vasarā un sasalšanu ziemā.

Būvprojektā, ņemot vēra būvju izvietojumu un Objekta perspektīvo attīstību, projektēts izbūvēt divus ugunsdzēsības dīķus ar minimālo ūdens tilpumu vismaz 540 m3 katrā.

Saskaņā ar LBN 222-15 32.p. prasībām, maksimālais ugunsdzēsības ūdens krājuma atjaunošanas laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Atklāto ūdens tilpņu piepildīšanu ar ūdeni paredz no vietējās ūdens apgādes sistēmas ar ugunsdzēsības šļūtenēm, kuru aprēķina garums ir līdz 200 metriem. (LBN 222-15 197.p.).

Saskaņā ar LBN 222-15 18.p., 183.p. un 195.p. prasībām, ārējai ugunsdzēšanai ierīkotās atklātās ūdens tilpnes (dīķus) aprīko ar divām ūdens ņemšanas vietām (akām).

Lai papildinātu ar ūdeni ieprojektētos dīķus, Apsaimniekotajam nepieciešams glabāt ugunsdzēsības šļūtenes ar garumu līdz 200 m, vai arī to garumam jābūt tādam, lai  vajadzības gadījumā varētu šļūtenes savienot, un no akas p.U1-2 uzpildīt ugunsdzēsībai paredzēto dīķi pie akām Ū2-8, Ū2-9.

Akas Ū2-6, Ū2-7, Ū2-8, Ū2-9 paredzētas kā ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsējiem. Pirms akām paredzēts uzstādīt pazemes tipa ķīļveida aizbīdni ar pagarinātājkātu un peldoša tipa aizbīdņa kapi. Saskaņā ar LBN 222-15 196.p. prasībām ūdens ņemšanas vietas izvietotas ne tuvāk par 10 metriem no U1 vai U2 ugunsnoturības pakāpes būvēm.

Pie ūdens ņemšanas vietām (akām) paredzēts vismaz 3,5 m plats piebraucamais ceļš un ugunsdzēsības tehnikas novietošanas un apgriešanās laukums ar gabarītiem vismaz 12,0 m x 12,0 m.

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu (MK 2016. gada 19. apriļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”) 103.p. un    1. pielikuma prasībām, kā arī LVS 446 prasībām.

Lai nodrošinātu vajadzīgo spiedienu iekšējā ugunsdzēsības ūdensvadā, blakus projektētajai ēkai – Pakošanas cehs ar administratīvām un sadzīves telpām -  paredzēts uzstādīt ugunsdzēsības sūknētavu akā, izvietojot tajā divus sūkņus (viens darba, viens rezerves). Gan darba, gan rezerves sūknis nodrošina ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdens spiedienu un plūsmu 2.5 l/s. Sūknētava aprīkota ar savu vadības automātikas skapi. Ugunsdzēsības sūkņu iedarbināšanu paredz no tālvadības pogām pie iekšējiem ugunsdzēsības krāniem.

Ugunsdzēsības sūkņu un elektroaizbīdņu elektroapgāde un iedarbināšanas automātika paredzēta būvprojekta EL sadaļā. Elektroapgādi paredz ar vismaz E60 ugunsizturīgiem kabeļiem (minimālā ugunsizturība 60 min.) no elektrosadales skapju grupas, kuras elektroapgāde nodrošināta no diviem ievadiem ēkā caur ARI.

Ņemot vērā, ka katrā projektētajā ēkā paredzēts uzstādīt mazāk par 12 ugunsdzēsības krāniem, ugunsdzēsībai ir projektēts viens ievads ar diametru 75 mm. Uz ievada ugunsdzēsības elektroaizbīdnis tiek noplombēts slēgtā stāvoklī.

Projektējamos tīklus Ū1 un Ū2 montēt no plastmasas PE ūdensvada caurulēm (EN12201, SDR11, PE100, PN10, liekšanas rādiuss 50xde) atbilstoši ieprojektētajiem diametriem un slīpumiem.

Ugunsdzēsības sūknētavas un ūdens urbuma apsaisti izbūvēt no metāla caurulēm.

Ūdensapgādes urbuma dokumentāciju izstrādā licencēta uzņēmējsabiedrība, kas veic zemes dzīļu izpētes un urbšanas darbus pēc atsevišķa pasūtījuma.

Kanalizācijas tīkli

Projektētajā Objektā paredzēts izbūvēt:

- Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu tīklu (K1) – no sadzīves telpām;

- Lietus kanalizācijas notekūdeņu tīklu (K2) – no ēku jumtiem;

Sadzīves kanalizācijas tīkls K1

Projektētajam Objektam tuvumā nav centralizēta kanalizācijas tīkla, tāpēc sadzīves notekūdeņus no ēkas administratīvas daļas savāc un novada ar pašteci uz vietējām bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Nepieciešamās bioloģiskās iekārtas īss raksturojums: q=7.50 m3/dnn, piemēram “Labko BioKem 50”, ar vadības automātikas skapi (400V, 16A, 50Hz). Attīrīšanas procesā tiek pievienots dzelzs sulfāts efektīvai fosfora atdalīšanai. Iekārtai ir jāatbilst EN12566-3 standartam. Iekārtu ražotājam jābūt ISO 9001 un ISO 14001 sertifikātam.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 4. tabulai tipiskie sadzīves notekūdeņu parametri ir sekojoši:

| Viela | Koncentrācija (mg/l) |
| --- | --- |
| Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) | 15-350 |
| Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) | 210-740 |
| Kopējās suspendētās vielas (SV) | 120-450 |
| Kopējais fosfors (Pkop) | 6-23 |
| Kopējais slāpeklis (Nkop) | 20-80 |

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtai jāsamazina piesārņojums līdz parametriem, kas uzrādīti MK noteikumu Nr. 34 1. un 2. tabulā:

| Parametrs | Piesārņojuma samazinājuma procenti | Koncentrācija |
| --- | --- | --- |
| Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) | 70-90 | 25mg/l |
| Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) | 75 | 125mg/l |
| Kopējās suspendētās vielas (SV) | 90 | Mazāk nekā 35mg/l |
| Kopējais fosfors (Pkop) | 80 | 2 mg/l |
| Kopējais slāpeklis (Nkop) | 70-80 | 15 mg/l |

Pēc attīrīšanas iekārtām notekūdeņi tiks novadīti uz lietus notekūdeņu sūkņu staciju un tālāk  projektētajā ugunsdzēsības dīķī.

Projektēto tīklu K1 montēt no pašteces kanalizācijas caurulēm PP (EN13476, SN8) atbilstoši ieprojektētajiem diametriem un slīpumiem. Kanalizācijas tīkla izbūve un pārbaude pēc būvniecības ir jāveic saskaņā ar LVS EN 752 un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Lietus kanalizācijas tīkls K2.

Projektētajām ēkām no jumtiem ir paredzētas ārējās lietus ūdens novadīšanas notekas. Zem notekām paredzēts izbūvēt savācošas gūlijas, kas ir pieslēgtas pie ārējās lietus kanalizācijas tīkla K2.

Projektētajam Objektam tuvumā nav centralizēta lietus notekūdeņu kanalizācijas tīkla, tāpēc lietus notekūdeņi no ēku jumtiem tiek savākti un novirzīti uz ieprojektētajiem ugunsdzēsības dīķiem. Lai to izdarītu, pie dīķiem ir ieprojektētas sūkņu stacijas ar  diviem sūkņiem katrā (viens darba, viens rezervē).

Saskaņā ar TS sadaļas risinājumiem pārējos lietus notekūdeņus no teritorijas cietajiem segumiem novada uz Objekta zaļo zonu.

Projektējamo tīklu K2 montēt no pašteces kanalizācijas caurulēm PP (EN13476, SN8) atbilstoši ieprojektētajiem diametriem un slīpumiem. Kanalizācijas tīkla izbūve un pārbaude pēc būvniecības ir jāveic saskaņā ar LVS EN 752 un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Visās nepieciešamajās vietās ir ieprojektētas skatakas ar vākiem (klase C250, D400).

SILTUMA APGĀDES RISINĀJUMI

Objekta siltuma apgādi paredzēts nodrošināt no lokālās individuālās katlu mājas.

Katlu mājā paredzēts uzstādīt divus malkas katlus firmas "Ferroli" ar siltuma jaudu 40kW katrs ar vilkmes regulatoru un pārkaršanas termostatu. Katli paredzēti apkures, ventilācijas un karstā ūdens patēriņa siltuma slodžu nodrošināšanai. Siltumnesējs ūdens ar parametriem 80/60° .

Maksimālās siltuma slodzes stundā, ziemā ir sekojošas:

Apkure - 14kW;

Ventilācija - 4kW;

Karstā ūdens sagatavošanai - 70kW.

Karstā ūdens sagatavošanai katlu telpā paredzēts uzstādīt firmas "Ferroli" kombinēto ūdens sildītāju Ecounit F 1-C, V=500l.

Radiatoru apkures kontūrs komplektējas ar cirkulācijas sūkni un trīsceļa vārstu ar piedziņu, kura veic

uzdotās temperatūras turēšanai turpgaitas cauruļvadā, atkarībā no āra gaisa temperatūras.

Ūdens cirkulācijas sūkņi izvēlēti firmas "Wilo".

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens 
izlaidei – zemākajos.

Katlu apsaistes montāžai izmanto tērauda elektrometinātās caurules pēc EN 10217-2.

Tērauda cauruļvadus pēc montāžas notīra no rūsas un netīrumiem, pārklāj ar pretkorozijas krāsu divās kārtās un izolē ar siltumizolāciju Paroc Selection AloCoat T.

Pēc montāžas veic cauruļvadu hidraulisko pārbaudi.

Montējot iekārtas jānodrošina tāds iekārtu un elementu izvietojums, lai būtu nodrošināta to ērta apkalpošana. Atkarībā no savstarpējā cauruļvadu izvietojuma ir jānodrošina cauruļvadu iztukšošana un atgaisošana.

Visus montāžas darbus jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo celtniecības normu un noteikumu prasībām, kā arī jāievēro ražotāja prasības. Ugunsdrošo sienu šķērsojuma vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem un sertificētiem risinājumiem.

APKURE UN VENTILĀCIJA

Sadzīves telpu un inventāra noliktavas apkuri nodrošina radiatoru sistēma S11, S21. Radiatori paredzēti ar sānu cauruļvadu pievienojumu. Katrs radiators aprīkots ar termovārstu un noslēgvārstu, to apkopei vai nomaiņai. Radiatoru apkures siltumnesējs ir ūdens ar parametriem 80/60ºС. Cauruļvadi paredzēti no daudzslāņu metālpolimēru presējamās caurules Tigris K1. Cauruļvadus izvietot 1.stāva gar griestiem ar nolaidi uz radiatoriem, bet 2.stāvā sienā aiz reģipša apšuvuma.. Cauruļvadus montēt ar kritumu 0.002 uz iztukšošanas vietu. Apkures sistēmas siltuma jauda 14.0k,W, darba spiediens 1.5bar.

2.stāva ventkamerā izvietota ventilācijas iekārta. Ventilācijas siltumapgādes siltumnesējs ir ūdens ar parametriem 80/60ºС. Cauruļvadi paredzēti no daudzslāņu metālpolimēru presējamās caurules Tigris K1. Ventilācijas siltumapgādes sistēmas S12,S22 siltuma jauda ir 4kW, darba spiediens 1.5bar.

Sadzīves telpu ventilāciju nodrošina ventilācijas iekārta P1/N1 ar ūdens sildīšanas kaloriferu, rotora rekurperatoru, filtriem un vārstiem un vadību. Iekārta izvietota ventilācijas telpā, 2.stāvā. Gaisa vadi aprīkoti ar trokšņu slāpētājiem. Gaisa sadale paredzēta caur difuzoriem un restēm. Gaisa ieņemšana caur resti fasādē, bet gaisa izmešana virs jumta. Gaisa ieņemšanas un izmešanas vadi paredzēti ar siltumizolācija Paroc LAM ALC, b=100mm.

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošo sienu, paredzēti ugunsdrošības vārsti ar kūstošo elementu.

Pakošanas cehā gaisa filtrēšanai no ogļu putekļiem paredzēta filtrēšanas iekārta NT-1. Iekārta paredzēta sprādziendrošā izpildījumā. Lai nodrošinātu putekļu savākšanu gaisā paredzēts izmantot mobilo kapi uz riteņiem ar hepa filtru, kuru pievirza ogļu bēršanas punktam (~0.5m attālumā). Kape tiek savienota ar filtrācija iekārt ar poliuretāna cauruli ~6 m garu. Filtru iekārta ir aprīkota ar antistatiskiem filtriem, atbilst ATEX zonas 22 prasībām, kā arī ir aprīkota ar ugunsdzēsības sistēmu, ja tiek iesūkta dzirkstele. Ugunsdzēsības sistēma izmanto ātrgaitas vārstu un pulvera ugunsdzēšamo aparātu ar ātru darbību.

Katla telpā paredzēta dabīga ventilācija caur restēm fasādē.

Gaisa kondicionēšana šajā projektā nav paredzēta.

ZIBENSAIZSARDZĪBA.

Pakošanas ceham ar administratīvām un sadzīves telpām un noliktavas ēkai projektā paredzēta zibensaizsardzība. Saskaņā ar norādījumiem par ēku un būvju zibens aizsardzības projektēšanu un izbūvi ( LVS EN 62305-3) projektējamās ēkas atbilst zibens aizsardzības III kategorijai. Tīkla izmērs 10,0x10,0m, lodes rādiuss R=30,0 m, attālums starp zibens novedējvadiem - 10,0m. No tiešiem zibens spērieniem, kā zibens uztverējs, tiks izmantots jumts. Zibens novadītajus paredzēts pieslēgt tieši pie jumta metaliskā seguma. Pilns Objekta zibensaizsardzības pasākumu apraksts ir izstrādāts būvprojekta EL daļā.

APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA.

Atbilstoši Pasūtītāja norādijumiem pakošanas ceham ar administratīvām un sadzīves telpām otrajā stāvā administratīvām telpām paredzēta apsardzes signalizācijas sistēma. Pilns Objekta apsardzes signalizācijas risinājumu apraksts ir izstrādāts būvprojekta ESS daļā.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Pakošanas ceham ar administratīvām un sadzīves telpām un noliktavas ēkai projektā paredzēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Objekta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir izstrādāta būvprojekta UAS daļā.

Būvprojekta vadītājs:	R.Mišurovs

Sert. Nr. 20-5809