                - Skaidrojošs apraksts

- Vispārīgi.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums (projektēšanas programma). Ārējās inženierkomunikācijas tiek projektētas objekta teritorijā.

Būvprojektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret ekvivalentiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Visas atkāpes no būvprojekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoruzraugu un citām projekta sadaļām.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti.

  - Būvniecības likums;

  - Vispārīgie būvnoteikumi;

  - LBN 208-15 „Publiskas būves";

  - LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

  - LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”;

  - LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”;

  - LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

  - LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

  - LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";

  - LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”.

- Ūdensapgādes sistēma.

Ražošanas ēkas jaunbūves aukstā ūdens apgāde tiek paredzēta no pilsētas ūdensvada tīkla atzara D110 ar ievadu ēkā. Šī būvprojekta ietvaros tiek pārbūvēts esošais maģistrālais ūdensvada posms, kas atrodas zem projektējamās ēkas. Jaunais ūdensvads tiek paredzēts apkārt ēkai. Ūdensvada trasējumu skatīt rasējumā ŪKT-2. Ēkā tiek paredzēts ūdens ievada mezgls.

Ārējo ūdensapgādes tīklu cauruļvadi paredzēti no augsta blīvuma polietilēna (PE100) caurulēm D110 ar spiediena klasi PN10. Pieslēguma vietā precizēt esošā ūdensvada diametru un iebūves dziļumu. Ūdensvada detalizāciju skatīt rasējumā ŪKT-2, bet izstrādāto ūdensvada garenprofilu skatīt rasējumu lapā ŪKT-3.

Maksimālais aprēķinātais ūdens patēriņš visai ēkai ir 1,24 l/s un 2,10 m3/h.

Ūdens ievada mezgls tiek paredzēts ēkas iekšpusē siltummezgla telpā. Ēkā katram korpusam tiek paredzēts atsevišķs ūdens patēriņa uzskaites mezgls ar ūdens skaitītāju DN15 (Qnom = 1,5 m3/h). Ūdens ievada mezgla detalizācijas skatīt būvprojekta ŪK sadaļā.

Esošais pārbūvējamais ūdensvada posms tiek demontēts, izrakts no grunts. Atsevišķi atslēdzamie ūdensvadu posmi, kuri netiek skarti būvniecības laikā tiek atstāti gruntī, bet gali tiek hermētiski noslēgti. Tiek demontēts arī esošais ūdens ievada mezgls esošai nojaucamajai ēkai.

Pieslēguma vietās esošajam ūdensvadam d100 tiek paredzēti nepieciešamie atloku veidgabali ar atbalsta blokiem un aizbīdņi ar pagarinātājkātiem un kapēm. Projektējamā ūdensvada pagriezienu vietās tiek paredzēti elektrometināmie veidgabali.

Ugunsdzēsības rezervuāru uzpildīšanai uz maģistrālā ūdensvada D110 tiek paredzēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar atloku aizbīdni DN50 un ātro vītņveida savienojumu, lai pie tā varētu pievienot ugunsdzēsības šļūteni un uzpildīt rezervuārus.

- Ārējā ugunsdzēsības sistēma.

Ražošanas ēkas ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš noteikts 30 l/s. Ārējās ugunsdzēsības sistēmas nodrošināšanai tiek paredzēti trīs pazemes stiklašķiedras (GRP) ūdens rezervuāri (D3000, L=16,00 m). Katra rezervuāra darba tilpums ir 108 m3. Kopējais nepieciešamais ugunsdzēsības ūdens daudzums, kas atradīsies rezervuāros ir 324 m3.

Visus trīs rezervuārus paredzēts ierakt daļēji gruntī, paredzot apbērumu. Lai ūdens rezervuāros nesasaltu, rezervuāriem jāparedz mitrumizturīga siltumizolācija (b=150 mm), siltināta, slēdzama apkalpes lūka (vāks) un ventilācijas caurule. Izvadus no rezervuāriem paredzēt ar atloku DN300. Rezervuāru montāžu veikt saskaņā ar izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem

Pie rezervuāriem tiek ierīkotas divas ūdens ņemšanas vietas (akas) – dzelsbetona grodu akas DN1500 un pazemes atloku aizbīdņi DN300 ar pagarinātājkātiem un kapēm uz ūdensvada cauruļvadiem PE D315, PN10, kas savieno visus trīs rezervuārus, lai akās varētu ieplūst ūdens. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas akas atrodas ne tuvāk par 10 m no projektējamās ražošanas ēkas. Akas ir attiecīgi siltinātas, lai varētu tās izmantot arī ziemas periodā.

Maksimālais ugunsdzēsības ūdens krājuma atjaunošanas laiks nedrīkst pārsniegt 36 stundas. Ūdens krājuma atjaunošana – rezervuāru uzpilde tiks veikta no pilsētas ūdensvada tīkla, no šajā būvprojektā paredzētās dzelzsbetona grodu akas DN1500, kur, atgriežot atloku aizbīdni DN50, ir nodrošināta iespēja pievienot ugunsdzēsības šļūteni un uzpildīt rezervuārus.

Pie abām ūdens ņemšanas akām ir nodrošināta piekļuve ugunsdzēsības tehnikai. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas akas, kā arī ugunsdzēsības rezervuārus paredzēts apzīmēt atbilstoši valsts standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” noteikumiem (par to atbild objekta teritorijas īpašnieks vai apsaimniekotājs).

Paredzēto ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu detalizāciju skatīt rasējumu lapā ŪKT-8. Ugunsdzēsības ūdensvadu garenprofilus skatīt rasējumu lapā ŪKT-4.

- Sadzīves kanalizācijas sistēma.

Visus ražošanas ēkas sadzīves kanalizācijas notekūdeņus paredzēts novadīt uz divām esošām sadzīves kanalizācijas akām. Šī būvprojekta ietvaros tiek paredzēts izbūvēt četrus izvadus no ēkas, kā arī demontēt visus nevajadzīgos (atslēdzamos) esošos sadzīves kanalizācijas posmus, akas un nosēdakas.

Projektējot sadzīves kanalizācijas tīklus, ņemti vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un iebūves dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas. Projektējot pašteces tīklus, ir paredzētas apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā.

Sadzīves kanalizācijas tīkli projektēti no plastmasas PP cauruļvadiem D110 un D160 ar ieguldes klasi SN8. Tiek paredzētas apkalpošanas akas, lai būtu ērta un droša ekspluatācija. Trases pagriezienos projektētas plastmasas kanalizācijas akas D425 ar atbilstošas slodzes aku vākiem. Akām jābūt ar viegli atveramiem un noņemamiem ķeta vākiem un rāmjiem, kas aprīkoti ar pretvibrāciju blīvējumu.

Pieslēguma vietā pie esošās kanalizācijas aka ir paredzēts izveidot pārkritumu ar stāvcauruli un nepieciešamajiem cauruļu veidgabaliem.

Kanalizācijas pašteces cauruļvadu minimālais iebūves dziļums ir 0,70 m no zemes virsmas līdz caurules augšai. Kanalizācijas garenprofilus skatīt rasējumu lapā ŪKT-5.

Kanalizācijas sistēmas vēdināšanai ēkā ir izbūvēti iekšējie stāvvadi ar izvadiem uz jumta (skatīt būvprojekta ŪK sadaļu).

Ģenerālplānā norādītie esošie pārbūvējamie sadzīves kanalizācijas posmi – akas un caurules tiek demontētas, izraktas no grunts. Atsevišķi atslēdzamie sadzīves kanalizācijas cauruļvadu posmi, kuri netiek skarti būvniecības laikā tiek atstāti gruntī, bet gali tiek hermētiski noslēgti.

- Lietusūdeņu kanalizācijas sistēma.

Lietusūdeņus no ēkas jumta novada ar lietus noteku palīdzību, kurus montēt gar ēkas fasādēm. Katrai lietus notekai galā paredzēta revīzija D160.

Lietusūdeņu kanalizācijas tīkli ir aprīkoti ar apkalpošanas akām tā, lai būtu ērta un droša ekspluatācija. Izvadu vietās un trases pagriezienos projektētas plastmasas kanalizācijas akas D425 un D600 ar atbilstošas slodzes aku vākiem. Atsevišķās vietās no notekām pieslēgumi maģistrālajiem cauruļvadiem paredzēti ar 45o veidgabaliem.

Lietus ūdeņu savākšanai no cietajiem segumiem paredzētas gūlijas D425, kas aprīkotas ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem perforētiem ķeta kantainiem vākiem un rāmjiem, kas aprīkoti ar pretvibrāciju blīvējumu.

Savāktie lietusūdeņi no stāvlaukuma caur lietusūdeņu attīrīšanas iekārtām un no pārējiem laukumiem, kā arī no ēkas jumta tiek novadīti uz izplūdi esošā grāvī. Izplūdei grāvī ir jābūt nostiprinātai ar laukakmeņiem un izplūdes galā ir jāuzmontē pretvārsts.

Lietusūdeņu kanalizācijas tīklu izbūvei paredzēts izmantot polipropilēna PP D160, D200, D250 un D315 pašteces kanalizācijas caurules ar ieguldes klasi SN8. Kanalizācijas pašteces cauruļvadu minimālais iebūves dziļums ir 0,70 m no zemes virsmas līdz caurules augšai. Atsevišķos posmos, kur nevar nodrošināt cauruļu minimālo iebūves dziļumu, caurules un aka tiek nosiltinātas un pie ēkas virs šādas nosiltinātas caurules tiek paredzētas slodzes izlīdzināšanas dzelzsbetona plāksnes P-4-8 (2,97x0,80x0,10 m).

Lietusūdeņu kanalizācijas garenprofilus skatīt rasējumu lapās ŪKT-6 un ŪKT-7.

Blakus auto stāvlaukumam zaļajā zonā tiek paredzētas lietus ūdens attīrīšanas iekārtas ar nominālo plūsmu 6 l/s un maksimālo plūsmu 18 l/s, ar smilšu un naftas produktu atdalītāju. Tvertnes montāžu veikt saskaņā ar izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem. Iekārtas aprīkot ar apkalpošanas lūkām un ventilācijas caurulēm. Visus līmeņa sensorus, kas brīdina par maksimālā līmeņa sasniegšanu tvertnē, pieslēgt signalizācijas komplektam SET2000, ko izvietot ēkā (vietu precizēt būvniecības laikā, saskaņot ar Pasūtītāju), lai būtu iespēja redzēt un dzirdēt brīdinājuma signālus.

Vispirms precizēt esošo gruntsūdens līmeni, lai noskaidrotu lietusūdens attīrīšanas iekārtu enkurošanas nepieciešamību.

Tvertnes enkurojumu, enkurplātnes izmērus un konstrukciju saskaņot ar tvertnes ražotāju. Uz enkurplātnes jānoblietē smilšu kārta (bez akmeņiem) ne mazāk par 20 cm, uz kuras balstīt tvertni. No attīrīšanas iekārtām līdz ēkai izbūvēt gofrēto kabeļu aizsargcauruli (skatīt ELT sadaļu) un tajā ievilkt nepieciešamo vājstrāvas kabeli.

Visas dzelsbetona akas izbūvēt no atbilstošiem saliekamiem dzelsbetona grodiem DN1500 pārklātiem ar dubulto hidroizolāciju, pamatni, pārsedzi, kāpšļiem, ķeta rāmi un atbilstošas slodzes klases vāku (braucamā daļa – 40 t, zaļā zona – 25 t). Zaļajā zonā aku vākiem jābūt 5 cm virs zemes virsmas. Akās cauruļvadu un dzelzsbetona konstrukciju savienojuma vietās paredzēt atbilstošas aizsargčaulas.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo un rekonstruējamo inženiertīklu atrašanās vietas plānā un dziļumā. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

Esošajiem saglabājamiem kokiem būvdarbu zonā veikt aizsardzības pasākumus – aizsargāt koku saknes un stumbrus.

Šķērsojumu vietās elektrības kabeļiem un sakaru kabeļiem paredzēt aizsargcaurules.

ŪKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās, ievērojot projektā noteiktos attālumus starp caurulēm. Caurules ieguldīt uz 15 cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Caurules apbērt ar blietētu smilts slāni – 30 cm.

Pēc ŪKT tīklu izbūves nepieciešams veikt labiekārtošanas darbus saskaņā ar ĢP sadaļu.

Nosakot atjaunojamo cietā seguma zonas platumu, jāpieņem papildus 0,5 m seguma nogruvuma zona no tranšejas malas augšas uz katru pusi. Atjaunojamā seguma zona ir jāpaplašina un tajā jāietver arī esošā seguma mala, ja tā ir mazāka par 0,5 m. Zaļo zonu atjaunot, uzberot melnzemi 0,1 m biezā slānī un iesējot daudzgadīgo zālāju.

Inženieris:		                     Rūdolfs Liberts