                - Skaidrojošs apraksts

- Vispārīgi.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums (projektēšanas programma). Inženierkomunikācijas tiek projektētas pasūtītāja norādītajās telpās.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu, un to funkcionālo pielietojumu.

Būvprojektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret ekvivalentiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Visas atkāpes no būvprojekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoruzraugu un citām projekta sadaļām.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti.

  - Būvniecības likums;

  - Vispārīgie būvnoteikumi;

  - LBN 208-15 „Publiskas būves";

  - LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

  - LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”;

  - LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”;

  - LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

  - LVS EN 671-1:2012 “Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 1. daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm”.

Ūdensapgādes sistēma.

Ēkas aukstā ūdens apgāde tiek paredzēta no pilsētas ūdensvada pievada PE D110.. Ūdensvada ievads paredzēts no augsta blīvuma polietilēna (PE100) D110 caurules ar spiediena klasi PN10, tāpēc pirms ievada mezgla tiek paredzēta pāreja uz metāla caurulēm, tādejādi nodrošinot ugunsdrošu ūdens ievadu ēkā. Ēka sadalīta divās daļās – A un B korpuss. Katram korpusam paredzēts atsevišķs ūdens uzskaites mezgls. Ūdens izskaites mezgls tiek paredzēts ēkas iekšpusē esošajās tehniskajās telpās, kurās paredzēts arī siltummezgls. Ūdens ievada mezglā paredzēts ūdens skaitītājs DN15 (Qnom=1.5 m3/h). Ūdens ievada mezglu skatīt rasējumu lapā ŪK-7; ŪK-8.

Ūdensapgādes stāvvadi un sadalošie cauruļvadi tiek izvieti atbilstoši plāniem ŪK-2; ŪK-3 šim nolūkam paredzētās šahtās, zem griestiem (arī piekārtajiem griestiem) vai sienu konstrukcijā.

Katra stāvvada augstākajā punktā ir jānodrošina iespēja tā atgaisošanai. Uz stāvvadiem un maģistrālajiem atzariem tiek paredzēti noslēgventīļi un cita nepieciešamā tehniskā armatūra, kas nodrošina atvienošanas iespēju vai tā iztukšošanu. Ūdensvadu iztukšošana paredzēta caur sanitārtehnisko ierīču ūdens jaucējkrāniem vai tehniskajā telpā (siltummezglā), kur uzstādīti ūdens izlaides ventīļi.

Karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta siltummezglos, telpās Nr. 13; 10. Karstā ūdens sagatavošanas sistēmu skatīt būvprojekta SM sadaļā.

Atveramas lūkas vai piekļuves iespējas sienā un griestos tiek paredzētas pie ūdensapgādes sistēmu noslēdzošās armatūras.

Lai novērstu iespējamo kondensāta izdalīšanos aukstajam ūdenim tiek paredzēta atbilstošas kvalitātes un biezuma pretkondensāta izolācija.

Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas tiek paredzētas aizsargčaulas. Vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošās konstrukcijas vai zonas, tiek paredzētas ugunsdrošības manžetes vai ugunsdrošības lenta, kā arī spraugu aizblīvēšana ugunsdrošajās būvkonstrukcijās ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem.

Visas sistēmas, ierīces un iekārtas tiek projektētas ar nepieciešamo tehnisko armatūru, piemēram, noslēgvārstiem, ventīļiem, filtriem, atgaisotājiem, mērinstrumentiem (manometriem) u.c.

Dušas, sēdpodi, izlietnes tiek aprīkotas ar noslēgarmatūru un ūdens pievadu dekoratīvām sienas nosegplāksnēm. Visām izlietnēm un dušām tiek paredzēti jaucējkrāni. Visi ūdensvadu pievadi sanitārtehniskajām ierīcēm tiek montēti sienās.

Karstā un aukstā ūdens cauruļvadi tiek projektēti ar izolāciju, izņemot atklātos pievadus uz dušām, sēdpodiem un izlietnēm. Siltuma zudumu novēršanai karstā ūdens padeves maģistrāles un stāvvadi tiek paredzēti ar akmensvates/minerālvates čaulām, sadalošajiem cauruļvadu īsajiem posmiem tiek paredzēta porgumijas siltumizolāciju.

Ēkai paredzēti 3 neaizsalstoši laistīšanas krāni. Neaizsalstošs ārējais laistīšanas krāns DN15 350 mm virs zemes līmeņa iebūvēts sienas nišā 200x200 mm (Skat ŪK-2).

Iekšējā ugunsdzēsības sistēma.

Ēkā tiek montēta sausā iekšējā ugunsdzēsības sistēma. Sistēmas sākumā ūdens ievada mezgā tehniskajā telpā tiek paredzēts puspagrieziena vārsts DN100 ar elektropiedziņu. Elektroaizbīdnim paredzēt elektrības kabeli, pievienojot to elektrības tīklam un pieslēdzot ugunsdzēsības automātikas sistēmai (skatīt būvprojekta EL sadaļu).

Elektroaizbīdni noplombēt slēgtā stāvoklī. Plomba tiek norauta, kad aizbīdnis tiek atvērts mehāniski, vai pie atvēršanās ar elektropiedziņu, elektroaizbīdnim tā jānorauj automātiski. Elektroaizbīdņa atvēršanās un aizvēršanās funkciju vadība tiek nodrošināta ar elektropiedziņas mehānismu un tikai avārijas gadījumā, izpildes mehānisma vadība tiek veikta manuāli ar rokriteņa palīdzību. Elektroaizbīdņa tālvadība tiek nodrošināta no automātikas vadības skapja, kas nodrošina elektroaizbīdņa atvēršanu no tālvadības pogām, kas uzstādītas pie ugunsdzēsības krāniem.

Iekšējais ugunsdzēsības patēriņš – divas strūklas ar minimālo ūdens patēriņu 2.5 l/s. Augstākajā punktā ūdens spiedienam jābūt ne mazākam par 20 m. Ugunsdzēsības krānus izvieto vienmērīgi pa telpām tā, lai jebkuru telpas punktu varētu aizsniegt no diviem ugunsdzēsības krāniem, pieņemot, ka katras šļūtenes garums 30 m un kompaktās strūkla ir 10 m. Aprēķinātais ugunsgrēka dzēšanas laiks ir 45 minūtes.

Krānus izbūvēt aizplombētās ugunsdzēsības kastēs/skapjos, kas tiek montēti pie sienas, kolonnas. Katrā ugunsdzēsības krāna skapja komplektā ietilps: ugunsdzēsības krāns DN65, 30m garas cietās šļūtenes, stobrs un savienotājelementi. Skapjus montēt vienu virs otra. Zemākās kastes ugunsdzēsības krānu pieslēguma vieta jāparedz 1,00 m augstumā virs grīdas.

Ugunsdzēsības krānu skapji jānovieto tā, lai to durvīm būtu iespējams 180° atvērums. Krāna sfēriskajam ventilim, šļūtenei un stobram jābūt saslēgtā stāvoklī pirms rodas vajadzība tos pielietot. Ugunsdzēsības krānu skapju atrašanās vietas jāaprīko ar atbilstošām norādēm. Krānu kastēm jābūt izgatavotām un uzstādītām saskaņā ar spēkā esošiem standartiem.

Ugunsdzēsības sistēmu montēt no tērauda cauruļvadiem DN100 un DN65. Cauruļu savienojumi tiek veikti ar metināšanu, atloku vai vītņu savienojumiem. Tērauda caurules tiek gruntētas un pēc tam krāsotas. Sistēmas cauruļvadu marķēšana notiek saskaņā ar standarta LVS 446:2003 prasībām. Iekšējo ugunsdzēsības sistēmu montēt zem piekārtajiem griestiem gaitenī ar kritumu i=0,001 tehniskās telpas (siltummezgla) virzienā, kur paredzēts ūdens izlaides krāns sistēmas iztukšošanas iespējām.

Sadzīves kanalizācijas sistēma.

Sadzīves kanalizācijas stāvvadi un pieslēgumi ir izvietoti šim nolūkam paredzētās šahtās vai sienu konstrukcijā. Uz stāvvadiem tiek paredzētas revīzijas 1,0 metru augstumā no grīdas, kuras izvietotas apkalpojošajam personālam ērti pieejamās vietās. Nodrošināt piekļuvi revīzijām, paredzot sienās vai šahtās atveramas ugunsdrošas lūkas.

Kanalizācijas sistēmai ēkā tiek paredzēta dabīgā vēdināšana. Kanalizācijas cauruļvadu vēdināšanas nodrošināšanai tiek paredzēti to izvadi uz ēkas jumta (0,5 m virs jumta). Izvadi uz jumta ir saskaņoti ar vēdināšanas sistēmas svaiga gaisa ieņemšanas vietām.

Cauruļvadu piesārņojuma kontrolei un servisa vajadzībām visām sanitārtehniskajām sistēmām tiek paredzētas inspekcijas (tīrīšanas) lūkas. Šīs lūkas paredzētas iebūvēt sienu, griestu vai grīdu konstrukcijās, un tās tiek aprīkotas ar atbilstošām, atveramām durtiņām.

Kanalizācijas sistēmas horizontālajiem posmiem, kas paredzēti virs grīdas, paredzēt apdares izbūvi ar metāla profilu un reģipša konstrukciju, saskaņojot to ar arhitektiem un Pasūtītāju.

Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas tiek paredzētas aizsargčaulas. Vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošās konstrukcijas vai zonas, tiek paredzētas ugunsdrošības manžetes vai ugunsdrošības lenta, kā arī spraugu aizblīvēšana ugunsdrošajās būvkonstrukcijās ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem.

Visas sanitāri tehniskās iekārtās - izlietnes, dušas u.c. tiek pievienotas sadzīves kanalizācijas tīklam caur sifoniem. Telpās, kurās grīdā paredzeti trapi, grīdām veidot slīpumu trapu virzienā.

Zemgrīdas un apakšzemes kanalizācijas sistēmas 1. stāvā tiek projektētas no PP caurulēm, atbilstošām āra darbiem un iebūves klasei SN8.

Visu sanitārtehnisko ierīču konkrētos modeļus – krāsu, dizainu utt. obligāti saskaņot ar arhitektiem un Pasūtītāju.

Inženieris:		                     Rūdolfs Liberts