UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

Būvobjekts:

Vijciema kultūras nama un pagastmåjas rekonstrukcijas

Pasūtītājs:

Valkas novada dome

Adrese:

Vijciems „Dalderi”, Valkas novads

Pasūtījums:

Arhitekts:

Einārs Vilnis

Autors:

Māris Bauers

Inženiere:

Elita Dreimane

Riga

2012

SATURS

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis	3

Vispārējs ievads un arhitektūras risinājumi	3

Ģenplāna ugunsdrošības risinājumi.	4

Būves izmantošanas veids	5

Ugunsnoturības pakāpe	5

Būvi raksturojošo rādītāju ierobežojumi	6

Būvju nesošo, apdares un stiprības elementu ugunsizturība un ugunsreakcija	6

Pasākumi uguns un dūmu izplatīšanās novēršanai	9

Ugunsdrošības nodalījumi	10

Konstrukciju ugunsdrošība	10

Bēniņi un pažobeles	11

Jumti	11

Evakuācija	11

Avārijas izejas	14

Evakuācijas izejas durvis	14

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas	15

Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas	17

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas	18

Drošības apgaismojums un apzīmējumi	20

Zibensaizsardzība	20

Ugunsdzēsības aparāti	20

# Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis

Ugunsdrošības pasākumu pārskata (turpmāk - pārskats) mērķis ir noteikt ugunsdrošības pasākumus, lai nodrošinātu Vijciema kultūras nama unpagasta m’ajas  rekonstrukcijas projektu (Vijciema, „Dalderi”) ugunsaizsardzību saskaņā ar spēkā esošo un piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Pārskats ietver būtiskas ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un uguns reakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanās ierobežošanu ēkas telpās, ēkas sadalīšanu ugunsdrošības nodalījumos, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un evakuācijas izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu ēkas telpās, un pasākumiem ugunsdzēsības, glābšanas darbu veikšanai u.c.

Pārskatā iekļauti arī būtiski pasākumi, kas jāievēro ēkas ekspluatācijas laikā.

Ugunsdrošības prasības ēkas ekspluatācijas laikā, kā arī fizisko un juridisko personu (nomnieku, lietotāju utml) pienākumus nosaka Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta ugunsdrošības risinājumi vai saņemti būvniecības uzraudzības iestāžu norādes (likumdošanā noteiktā kārtībā).

# Vispārējs ievads un arhitektūras risinājumi

Projekts izstrādājams saskaņā ar Valkas novada būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.1-11/36.

Projekts izstrādājams, pamatojoties uz Valkas novada domes pasūtījumu, projektēšanas uzdevumu, apsekošanas, izpētes un uzmērījuma datiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus.

Esošais kultūras nams ir vienstāvu un divstāvu  pagasta måjas ķieģeļu mūra ēka ar viļņotā Rannila lokšņu seguma jumtu.

Esošai ēkai paredzēts veikt sagatavošanas darbus, nojaucot ieejas vējtveri un visus pėc ugunsnelaimes bojåto konstrukciju un b°uves atlieku demontåżas darbus .

Esošo ēku paredzēts siltināt ar akmens vati .Remontėjamå būves apjoma da°las  paredzēts mūrēt no FIBO blokiem 250mm biezuma ar akmens vates siltināšanu no ārpuses.

Ēkas ārējai fasādei  dalėji saglabājams tās vēsturiskais izskats.

Ēkas cokolu paredzēts siltināt un apmest.

Jumta segums paredzēts ,,RANNIL" viļņotas loksnes  - sarkanbrūnā tonī.

Metāla konstrukcijas krāsojamas ar emalju PF - 115 uz PF - 20 gruntējuma.

Koka konstrukciju aizsardzību pret aizdegšanos un pūšanu veikt, apstrādājot ar antipirēnu ,,FAP" vai aizsarglīdzekli ,,GRANELĪTS".

Būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīvos, kā arī citos piemērojamos normatīvos aktos noteiktām ugunsdrošības prasībām.

Ēku projektē un būvē tā, lai ugunsgrēka gadījumā, vai avāriju gadījumā:

- -tās konstrukcijas noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

- -būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

- -ierobežotu uguns un dūmu rašanās iespēju un izplatīšanās iespēju būvē;

- -neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošām ēkām un būvēm,

- -neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.

Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību piemērošana tām būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām, kuru būvprojektēšanu nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai Eiropas Standartizācijas organizācijas standarti, atļauta, ja tas paredzēts būvprojektēšanas līgumā.

Ja būvprojektēšanas gaitā tiek pieļautas atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām, tad tās jāsaskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.

Rekonstruējamās ēkas tehniski-ekonomiskie rādītāji:                1.KĀRTA             2.KĀRTA

| Zemes gabala platība | 15100.0 m2 |
| --- | --- |
| Apbūves laukums | 245,0m2 245,0m2 |
| Stāvu platība | 328,39m2 328,39m2 |
| Būvtilpums | 2228,0m3 2228,0m3 |
| Ēkas virszemes stāvu skaits | 2/1 |
| Cokolstāvu skaits | 0 |

# Ģenplāna ugunsdrošības risinājumi.

Rekonstruējot ēku jāņem vērā ugunsdrošības attālumi līdz blakus zemes gabala robežām – minimālais attālums U2 ugunsnoturības būvei ir 4m.

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētās piebrauktuves projektē vismaz gar vienu būves fasādi – atļauts izmantot esošo piebrauktuvi gar ēkas galveno fasādi.

Attālums no būvēm līdz piebrauktuves tuvākajai malai ir no 5 līdz 15.

Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem. Strupceļos ierīko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur apgriezties ugunsdzēsības automobiļiem.

Vietās, kuras speciāli paredzētas ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehnikas novietošanai uzstāda drošības zīmes saskaņā ar LVS 446:2006 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” un LVS 446/A1- piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehnikai un to uzstādīšanas vietas lieto kopā ar ceļu zīmēm, kas aizliedz cita autotransporta stāvēšanu.

Ūdens ņemšanu ugunsdzēsības tehnikai paredzēt no iespējamās ūdens ņemšanas vietas Vijupītē. Attālums līdz tālālākajam ēkas punktam nepārsniedz 200m. Alternatīva ir mobilā ugunsdzēsības transporta izmantošana.

Iebrauktuvju vārtus aprīko ar manuālajām atvēršanas ierīcēm;

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus;

Vārtiem, durvīm jābūt atslēdzamām, un atslēgai jābūt pie dežūrējošā personāla vai sarga.

Lai veiktu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta:

- piekļūšana visām būves ārdurvīm;

- piekļūšana būvju ārpusē izvietotajām avārijas izejām (glābšanās atvērumiem).

# Būves izmantošanas veids

| Būvju izmantošanas veida klasifikācija | Izmantošanas mērķis |
| --- | --- |
| IV izmantošanas veids | Publisko pasākumu un komercdarbības būves un telpas: kultūras namu ēkas |

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" (turpmāk tekstā - Normatīvs)

# Ugunsnoturības pakāpe

Saskaņā ar Normatīvu būves ugunsnoturības kritēriji ir konstruktīvo elementu ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcija. Tā kā pēc ēkas rekonstrukcijas nav paredzēts izbūvēt papildus stāvus, tad ēkas stāvu skaits ir 2 stāvi; ēkas augstums ir 8.9m (no pagalma puses zemes līmenim līdz jumta dzegai). Tā kā ugunsnoturības klasei U2 ir ierobežots stāvu skaits (līdz 2 stāviem) un ēkas augstums (līdz 9m), tad dotajai ēkai noteikta ugunsnoturības klase U2. Nesošām konstrukcijām jāatbilst šai ugunsnoturības klasei.

# Būvi raksturojošo rādītāju ierobežojumi

| Būvi raksturojošie rādītāji |  |
| --- | --- |
| Stāvu skaits | līdz 2 |
| Augstums* | līdz 9 m |
| Stāvu kopējā platība | divstāvu būve bez ierobežojuma |
| Lietotāju skaits: |  |
| IV izmantošanas veids | divstāvu būve - 60 cilvēku |

* Būves augstums ir attālums starp zemes līmeni un fasādes krustpunktu ar jumtu, bet, ja nepieciešams, ar būves jumta stūru punktu vidējo augstumu.

Būvju ugunsdrošības nodalījumu maksimālā platība

| Izmantošanas veids | Ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība |
| --- | --- |
| IV izmantošanas veids | grīdas platība 2400 m2 |

# Būvju nesošo, apdares un stiprības elementu ugunsizturība un ugunsreakcija

| Būvi raksturojošie rādītāji |  |
| --- | --- |
| Nesošās konstrukcijas | R 60 |
| Ugunsdrošā siena | REI – M120 |
| Kāpņu laidu un laukumu nesošās konstrukcijas | R 60 |
| Ugunsdrošības nodalījumu konstrukcijas virszemes stāvos | EI 30 |
| Ugunsdrošības nodalījumu konstrukcijas bēniņos | EI 30 |

Būvju un to daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klases

| Būves izmantošanas veids | Būves daļa (konstrukcija) | Ugunsnoturības pakāpe U2 |
| --- | --- | --- |
| Telpas platība lielāka par 300 m2 | sienas un griesti | B-s1, d0 |
| zemi bēniņi un pažobeles | bēniņu grīdas | DFL-S1 |
|  | starpstāvu pārsegums | B-s1, d0 |
|  | augšējās grīdas augšējā virsma | B-s1, d0 |
| Tehniskās telpas | sienas, griesti un grīdas | DFL-s1 |
|  | katlutelpu grīdas | A2FL-s1 |
| Kāpņu telpas | sienas un griesti | A2-s1, d0 |
|  | grīdas | DFL-s1 |
| Evakuācijas ceļi | sienas un griesti | A2-s1, |
|  | grīdas | d0*** D FL -s1 |

*** Nelielām sienu virsmas daļām pieļaujams lietot būvizstrādājumus, kuri atbilst B-s1, d0 ugunsreakcijas klasei.

Ārsienu konstrukciju ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases

| Pašnesošo un nenesošo konstrukciju ugunsizturība un siltumizolācijas materiālu minimālā ugunsreakcijas klase | Ārsienas ārējās virsmas minimālā ugunsreakcijas klase | Ventilācijas atveru ārējā virsma | Ventilācijas atveru iekšējā virsma |
| --- | --- | --- | --- |
| EI-15 B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 |

Ailu aizpildījuma ugunsizturība ugunsdrošās konstrukcijās/pagastmāja-zāle/

| Ailu savstarpējais izvietojums | Attālums (m) starp ailu aizpildījuma ārējām virsmām | Ailu aizpildījuma ugunsizturība |
| --- | --- | --- |
| Logi pretējās (paralēlās) ārsienās (atsevišķos ugunsdrošības nodalījumos) | ne mazāks kā 4 m | viens logs E-30* vai abi logi E-15* |
| Logi iekšējos stūros (atsevišķos ugunsdrošības nodalījumos) | ne mazāks kā 2 m | viens logs E-30* vai abi logi E-15* |
| Logi pretējās (paralēlās) ugunsdrošās sienās | ne mazāks kā 8 m | viens logs E-60** (EI-30**) vai abi logi E-30** (EI-15**) |
| Logi iekšējos stūros (būvēs, kuras jāsadala ar ugunsdrošām sienām) | ne mazāks kā 4 m | viens logs EI-60** (EI-30**) vai abi logi E-30** (EI–15**) |

* Logu rāmjiem ir vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klase.

** Logu rāmjiem ir vismaz A2-s1,d0 ugunsreakcijas klase.

Ugunsdrošajām durvīm vai lūkām ir EI-(15÷90) ugunsizturība un vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klase, un tās ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu.

Atļauts lietot vismaz D-s2, d0 ugunsreakcijas klases siltumizolācijas materiālus, ja siltumizolācijas materiāli tiek aizsargāti ar vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem, izņemot metāla loksnes;

Virszemes stāvu horizontālās nesošās, kāpņu laidu un laukumu konstrukcijas pieļaujams veidot no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem. Horizontālo nesošo konstrukciju ugunsizturība pieļaujama R 60. Ja konstrukcijas ugunsreakcijas klase ir zemāka par B-s1, d0, paredz tās aizsardzību ar vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.

Kāpņu telpu sienu nesošo konstrukciju ugunsizturībai jāatbilst būvju nesošo konstrukciju ugunsizturībai.

Horizontālo ugunsdrošo konstrukciju (pārsegumu) ugunsizturības rādītājiem EI jāatbilst nesošo konstrukciju ugunsizturības laika izteiksmei.

Koka konstrukcijām, kuru vienas šķautnes minimālais garums ir 90 mm, ugunsaizsardzība B-s1 un ugunsreakcijas klase d0, ugunsizturība ir R-30. Konstrukcijām, kuru vienas šķautnes minimālais garums ir 140 mm, ugunsizturība ir R-60.

Pieļaujams lietot vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klases konstrukcijas, stiprinošos elementus un siltumizolāciju. Ja konstrukcijas ugunsreakcijas klase ir zemāka par B-s1, d0, paredz tās aizsardzību ar vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.

Būvkonstrukciju iekšējo virsmu slāņi veido konstrukciju virskārtu, kurai jāaizsargā konstrukcija no aizdegšanās, pārogļošanās vai cita veida bojājumiem ugunsgrēka sākuma stadijā.

Ugunsizturības un ugunsreakcijas prasības nav noteiktas šādiem būves elementiem un detaļām:

- iekšdurvīm, izņemot ugunsdrošās durvis;

- logiem un lūkām, izņemot ugunsdrošās konstrukcijās esošos logus un lūkas;

- stiprinājumu detaļām, izņemot ugunsdrošo konstrukciju;

- margām;

- grīdlīstēm;

- starp plāksnēm izmantojamiem šuvju pildījumiem.

# Pasākumi uguns un dūmu izplatīšanās novēršanai

Lai novērstu būves aizdegšanos, dūmu un uguns rašanos un izplatību (turpmāk ugunsgrēks), kā arī ugunsgrēka risku, būves būvniecības un ekspluatācijas laikā ņem vērā ugunsgrēka iespējamību attiecībā uz būves iekšpusē esošajiem iekšējiem faktoriem, kā arī uz būves ārpusē esošajiem ārējiem faktoriem.

Ugunsgrēka un tā riska novēršanai būves aprīko ar ugunsaizsardzības sistēmām atbilstoši būves ugunsbīstamībai un sprādzienbīstamībai.

IV izmantošanas veida būvēs nedrīkst izvietot ražošanas un noliktavu telpas, kurās ir sprādzienbīstama vai ugunsbīstama vide ar ugunsslodzi, lielāku par 1200 MJ/m2.

Aizliegts izmantot ventilācijas kanālus apkures iekārtu dūmu novadīšanai.

Elektroietaises uztur darba kārtībā, to ekspluatāciju veic saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.

Pārnēsājamus gaismekļus aprīko ar aizsargvairogiem vai kupoliem.

Elektroiekārtas un elektroaparatūru attīra no putekļiem un nosēdumiem.

Avārijas un evakuācijas apgaismojuma tīklus un ierīces uztur lietošanas kārtībā.

Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Aizliegts ierīkot stāvvietas un novietot mehāniskos transportlīdzekļus uz ugunsdzēsības akām vai tās aizkraut.

Ugunsdzēsībai paredzēto ūdens rezervi aizliegts izmantot saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām.

Ēkām, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Telpās, kurās notiek publiskie pasākumi, cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1,00 m2, (lielajā zālē –   maksimālais cilvēku skaits ir 48 cilvēki)

Sapulču, kultūras un izklaides iestādes skatītāju zālē krēslus sastiprina rindās.

Būvniecību, izmaiņas ēku, būvju vai telpu plānojumā un to funkciju maiņu veic, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības.

Ugunsdrošos šķēršļos neblīvās vietas aizdara ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.

Būvkonstrukciju, degtspējīgu apdares un siltumizolācijas materiālu ugunsdrošo aizsarglīdzekļu bojājumus nekavējoties novērš.

Ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem apstrādāto materiālu degtspēju pārbauda pēc aizsarglīdzekļu ražotāja vai apstrādes darbu izpildītāja noteiktā garantijas termiņa beigām. Ja termiņš nav noteikts, pārbaudi veic ne retāk kā reizi trijos gados. Ja konstatēts ugunsdrošo aizsargīpašību zudums, apstrādi ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem veic atkārtoti.

Aizliegts:

- telpu uzkopšanai izmantot īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus, kuri nav speciāli paredzēti šim nolūkam;

- atstāt bez uzraudzības iekurtas krāsnis un kamīnus, kā arī elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves elektriskās ierīces, ja ekspluatācijas instrukcijā tas aizliegts;

- atkausēt aizsalušus cauruļvadus, izmantojot atklātu uguni;

- izmantot bēniņus un tehniskās telpas būvprojektā neparedzētiem nolūkiem;

- smēķēt publiskās un ražošanas telpās, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kas apzīmētas saskaņā ar standarta LVS 446 prasībām.

# Ugunsdrošības nodalījumi

Lai novērstu uguns un dūmu izplatīšanos, nodrošinātu evakuāciju, ugunsdzēsēju un glābēju darbības drošību, kā arī samazinātu materiālo vērtību zaudējumus, būvi sadala ugunsdrošības nodalījumos.

Ugunsdrošības nodalījumu izbūvē tā, lai noteiktā laikposmā uguns un dūmi neizplatītos no viena ugunsdrošības nodalījuma uz citu.

Atsevišķus ugunsdrošības nodalījumus veido:

- elektrosadales un rezerves elektroapgādes iekārtu telpas, kā arī siltummezglus;

- evakuācijas kāpņu telpu;

- skatītāju zāli.

# Konstrukciju ugunsdrošība

Par ugunsdrošu konstrukciju uzskata ugunsdrošības nodalījuma konstrukciju, kas paredzēta uguns izplatības aizturēšanai vai uguns un dūmu ierobežošanai.

Ugunsdrošo konstrukciju šķērsojošās tehniskās inženierkomunikācijas izbūvē tā, lai nepieļautu dūmu un uguns izplatību. Ventilācijas kanālu sienām un citu ugunsdrošās konstrukcijas šķērsojošo inženierkomunikāciju izbūvē izmantoto būvizstrādājumu ugunsizturībai jāatbilst ugunsreakcijas klasei, kas noteikta attiecīgajai būves daļai.

Būvju konstrukcijām noteiktā laikposmā jāsaglabā nestspēja, lai būvē esošie cilvēki varētu būvi nekavējoties atstāt, viņi tiktu evakuēti vai izglābti citādi. Būves konstrukcijas nedrīkst radīt neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbībai.

Durvis D-15 un D-16, kas atdala skatītāju zāli no divstāvu ēkas daļu, veidot kā ugunsdrošās durvis; šādas durvis paredzamas arī evakuācijas kāpņutelpā, kā arī siltummezglā.

# Bēniņi un pažobeles

No bēniņiem izbūvē izeju uz jumtu caur lūkām, kuru minimālie izmēri ir 0,6 x 0,8 metri.

Ailās, kuras paredzētas ieejām bēniņos no ugunsdrošības nodalījumiem, paredz ugunsdrošus būvizstrādājumus (durvis, lūkas vai logus).

Ēkas bēniņos dūmvadus un sienas, kurās atrodas dūmkanāli, nobalsina vai nokrāso ar gaišu degtnespējīgu krāsu.

# Jumti

Būves jumta konstrukcijas izbūvē tā, lai tās ierobežotu uguns un liesmu izplatīšanos no ārpuses uz jumta konstrukciju iekšpusi.

Jumta segumam jāiztur uguns izplatība:

- uz apakšējo segumu;

- no jumta seguma uz tā pamatkonstrukciju.

- Jumta segumam jāatbilst (BROOF (t2) ugunsreakcijas klasei.

Ugunsdrošības prasības jumta segumam nosaka atbilstoši jumta konstrukcijā izmantotajiem būvizstrādājumiem, ņemot vērā siltumizolāciju un tvaika izolāciju.

Izbūvē ārējās ugunsdzēsības kāpnes nokļūšanai uz jumta ēkas divstāvu daļai.

Jumta nesošās koka konstrukcijas un to stiprības elementus aizsargā ar ugunsaizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.

# Evakuācija

Lai nodrošinātu evakuāciju no būves, būvē jābūt tās izmantošanas mērķim atbilstošam skaitam piemērota izvietojuma un viegli lietojamu evakuācijas ceļu.

Evakuācijas ceļš Normatīva izpratnē ir drošs kustības ceļš, kas sākas jebkurā būves grīdas punktā un ved uz evakuācijas izeju. Evakuācijas ceļš nedrīkst šķērsot vairāk nekā divus ugunsdrošības nodalījumus.

No katras būves daļas un telpas ir ātri un viegli atrodama izeja uz evakuācijas ceļu. Būvēs, kurās īslaicīgi vai pastāvīgi uzturas lietotāji ar invaliditāti, jānodrošina vides pieejamība atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem standartiem.

Kāpņu telpu projektē kā atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nedrīkst būt mazāks par trim un lielāks par 18, un vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni.

Attālumu starp kāpņu laidiem un brīvam attālumam starp kāpņu margām pieņem ne mazāku par 100 mm. Ja to nevar nodrošināt, ierīko sauso ugunsdzēsības stāvvadu (d = 80 mm) ar ugunsdzēsības krāniem un savienojuma galviņām (d = 77 mm) katra stāva līmenī.

Starpstāvu kāpņu laukumus projektē bez līmeņa lauzumiem, to garumu (dziļumu) pieņem ne mazāku par ēkā nepieciešamo platāko izeju, bet platumu – ne mazāku par kāpņu telpas platumu atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Kāpņu starplaukuma (podesta) garumu projektē ne mazāku par 1,2 m, bet platumu – ne mazāku par kāpņu laida platumu.

Iekšējo kāpņu laidu platums nedrīkst būt mazāks par evakuācijai paredzēto izeju (durvju) un ailu platumu. Kāpņu laidu platumu pieņem saskaņā ar ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Pakāpiena augstums evakuācijas ceļos ir no 12 līdz 18 cm. Pakāpiena platuma un divu augstumu summai jābūt no 60 līdz 63 cm.

Kāpņu slīpums evakuācijas ceļos ir ne lielāks par 1:2.

Evakuācijas ceļu durvīm uzstāda slēdzenes, kas netraucē to atvēršanu no iekštelpu puses bez atslēgas.

Durvīm evakuācijas ceļos jābūt viegli atveramām, durvju atvēršanas pretestības spēks nedrīkst būt lielāks 65N.

Evakuācijas ceļiem paredz evakuācijas apgaismojumu, kas ir vismaz 10 lux (luksi), mērījumus veicot uz grīdas projekcijas.

Evakuācijas izejas projektē un izbūvē tā, lai drošā veidā no būves varētu nokļūt zemes virsmas līmenī.

Evakuācijas izejas izvieto tā, lai būves lietotājiem būtu iespējams pašiem evakuēties vai ļaut sevi evakuēt.

Kāpņu telpās nedrīkst ierīkot telpas, kas paredzētas citam izmantošanas mērķim, cauruļvadus, kas paredzēti sašķidrinātai gāzei vai šķidrumiem, iebūvētus skapjus, atklāti izvietotus elektroapgādes kabeļus vai vadus, izejas no kravas liftiem vai pacēlājiem, kā arī izvietot iekārtas, kuras ir izvirzītas ārpus sienu plaknēm 2200 mm augstumā no pakāpieniem vai kāpņu laukumiem.

Kāpņu telpās atļauts atklāti izvietot elektropiegādes vājstrāvas kabeļus un vadus, kas paredzēti līdz 36 V spriegumam, iebūvēt komunikāciju un ugunsdzēsības šļūteņu iekārtu skapjus, nesamazinot kāpņu telpu sienu ugunsizturību un lietojamo materiālu ugunsreakcijas klasi.

Kāpnes, kurām ir vairāk par trim pakāpieniem, aprīko ar margām.

No būves jebkuras evakuācijas zonas, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, jābūt iespējai evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām.

Ugunsaizsargātajai kāpņu telpai augšējā zonā izbūvē manuāli vai automātiski veramas dūmu lūkas vai logus ar laukumu vismaz 5 % no kāpņu telpas grīdas laukuma, bet ne mazāku par 1 m2.

Evakuācijas ceļš projektējams un veidojams tā, lai ugunsgrēka gadījumā visā evakuācijas laikā nemainītos temperatūra un dūmu koncentrācija, kā arī nerastos citi apstākļi, kas kavē lietotāju evakuāciju.

Evakuācijas ceļš atbilst šādām prasībām:

- tas ir viegli atrodams, pieejams un lietojams;

- sienu, griestu un grīdas segumi nedrīkst apdraudēt lietotāju drošību evakuācijas laikā;

- kāpņu slīpums, pakāpienu vai tehnoloģisko platformu augstums nodrošina drošu evakuāciju;

- to neaizsedz priekšmeti un ierīces, kas apdraudētu lietotāju drošību evakuācijas laikā;

Evakuācijas ceļa garumu nosaka no evakuācijas zonas vistālākās vietas līdz evakuācijas izejai pa visīsāko evakuācijai piemēroto ceļu.

Evakuācijas ceļa maksimālais garums 45m.

Aprēķināmā telpas platība 3m2 uz vienu lietotāju

Evakuācijas ceļa garumu no telpām, kuru platība nav lielāka par 100 m2, līdz evakuācijas izejai nosaka no telpas izejas durvīm.

Evakuācijas ceļus, kurus paredzēts lietot vairāk nekā 50 lietotāju evakuācijai, no telpām atdala ar vismaz EI-30 ugunsdrošu konstrukciju no vismaz A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.

Evakuācijas ceļa platums ir:

- vispārīgos gadījumos – vismaz 1200 mm;

- Aprēķinot evakuācijas ceļa un līdz evakuācijas izejai ejošo iekšējo gaiteņu un ārējo izeju, kā arī kāpņu laidu un laukumiņu summāro minimālo platumu, katriem 120 evakuācijas ceļa lietotājiem nosaka 1200 mm, un katriem nākamajiem 60 lietotājiem papildus paredz 400 mm.

Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz 2100 mm, un šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi.

Kāpņu telpas ārdurvju platums nedrīkst būt mazāks par kāpņu laida minimālo platumu. Aprēķinot evakuācijas ceļa platumu, ņem vērā durvju vērtņu platumu, kuras veras no telpām uz evakuācijas ceļa pusi un var traucēt evakuācijas ceļa lietošanu, samazinot normatīvo evakuācijas ceļa platumu.

Gaiteņu (koridoru) platumu paredz atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne mazāku par 1,8 m apmeklētājiem paredzētajās telpās un ne mazāku par 1,2 m  personāla un pārējās telpās. Rekonstruējamās un renovējamās ēkās – ne mazāku par 0,9 m personāla un pārējās telpās.

Gaiteņu (koridoru) griestu brīvo augstumu paredz atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne mazāku par 2,2 m.

Grīdas segumu evakuācijas ceļos piestiprina, lai netraucētu cilvēku evakuāciju.

Evakuācijas ceļus apzīmē atbilstoši standarta LVS 446 un citu darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Evakuācijas ceļos aizliegts:

- pārbūvēt evakuācijas ceļus vai mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvu prasības;

- iebūvēt turniketus, bīdāmās, paceļamās durvis vai virpuļdurvis, ja tās nav aprīkotās ar ierīcēm manuālai atvēršanai vai ierīcēm, kas nodrošina automātisku atvēršanu un nobloķēšanu atvērtā stāvoklī;

- novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas, ja tās samazina būvnormatīvos noteikto evakuācijas ceļu platumu;

- cilvēku evakuācijai paredzētās ārējās durvis aprīkot ar aizdariem un aizbīdņiem, ko nav iespējams atvērt no iekšpuses;

- ierīkot noliktavas un pieliekamos, kā arī glabāt dažādus materiālus kāpņu telpās;

- aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem evakuācijai paredzētās durvis un lūkas uz balkoniem vai lodžijām, kā arī pārejas uz blakus sekcijām un izejas uz ārējām evakuācijas kāpnēm.

- Ierīces, kas paredzētas ciešai durvju aizvēršanai kāpņu telpās, gaiteņos, vējtveros, vestibilos, hallēs un citās vietās, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, uztur darba kārtībā.

# Avārijas izejas

Būvēm, kurās uzturas lietotāji, katrā ugunsdrošības nodalījumā nepieciešamas avārijas izejas. Avārijas izeja var būt arī glābšanās atvērums.

Avārijas izejas izmēri nedrīkst būt mazāki par evakuācijas izejas izmēriem, ja avārijas izeju izmanto un piemēro evakuācijas aprēķinos.

Glābšanās atvērumu izbūvē tā, lai to varētu viegli atvērt un nofiksēt tādā stāvoklī, kas netraucē kustību no būves iekšpuses un ārpuses. Glābšanās atvēruma tīrā atvēruma augstuma un platuma summa ir vismaz 1500 mm, (atvēruma augstums – 600 mm, platums 500 mm).

Attālums no glābšanās atvēruma apakšējās malas līdz grīdas līmenim nedrīkst būt lielāks par 1200 mm.

Ja glābšanās atvērumam nevar piekļūt glābšanas dienesti, jābūt iespējai pāriet uz citu ugunsdrošības nodalījumu, no kura var nokļūt līdz evakuācijas izejai vai vietai, kur var piekļūt glābēji.

# Evakuācijas izejas durvis

Evakuācijas ceļā un izejās durvis:

- izvieto tā, lai būtu iespējama lietotāju ātra evakuācija;

- atveras evakuācijas virzienā, izņemot būves, to daļas vai telpas, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 50;

- netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus.

Durvju augstums evakuācijas ceļos un izejās nav mazāks par 2000 mm. Durvju platums nav mazāks par 1200 mm.

Kāpņu telpās durvis atvērtā stāvoklī nedrīkst samazināt noteikto kāpņu laida un laukumiņa evakuācijas ceļa platumu.

Ugunsdrošām durvīm, kas izbūvētas evakuācijas ceļos un evakuācijas izejās, jābūt aprīkotām ar pašaizvēršanās mehānismu un atveramām bez atslēgas (arī bez elektroniskās atslēgas). Ugunsdrošas, dūmu necaurlaidīgas un ar pašaizvēršanās mehānismu aprīkotas durvis raksturo rādītāji EI – (30÷120); C(3÷5); S/A2-s1, d0.

Rekonstruējamās, renovējamās vai restaurējamās būvēs, to daļās vai telpās esošo durvju atvēršanās pieļaujama pretēji evakuācijas virzienam, ja ir paredzēti papildu ugunsdrošības pasākumi.

Ugunsdrošības nodalījumu ugunsdrošām durvīm ugunsizturības pakāpe ir par vienu pakāpi zemāka nekā ugunsdrošām konstrukcijām, vismaz 50 % no tām noteiktās ugunsizturības, bet ne mazāk kā EI-30. Ugunsdrošības nodalījumu ugunsdrošās durvis ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un ir dūmu necaurlaidīgas.

Evakuācijas ceļos un izejās izbūvētās durvis aprīko ar atvēršanas mehānismiem. Durvīm jābūt atveramām bez palīglīdzekļiem, un mehāniskā atvēršanas kustība nedrīkst būt pretēja evakuācijas virzienam. Divviru durvīm viegli atveramām jābūt abām pusēm. Ugunsdrošas divviru durvis aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver durvis tā, lai nodrošinātu uguns un dūmu necaurlaidību.

Durvju atvēršanās mehānismi bez atslēgas

| Būvju un telpu izmantošanas veids vai izmantošanas mērķis | Durvju atrašanās vieta | Drošības aizslēgs ar horizontālo stieni | Drošības aizslēgs ar rokturi |
| --- | --- | --- | --- |
| IV izmantošanas veida būvēs, kurās paredzēts uzturēties vairāk par 250 lietotājiem | uz kāpņu telpu |  | X |
|  | no kāpņu telpas uz āru, izeju durvis | X |  |

Uz telpu iekšpusi drīkst būt veramas durvis uz balkoniem, lodžijām, sanitārajiem mezgliem un uz telpām, kurās vienlaikus var uzturēties ne vairāk par 50 cilvēkiem.

Līdz 600 mm augstos bēniņos un pažobelēs jābūt iespējai dzēst ugunsgrēku pa lūkām vai durvīm.

Lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju, aprēķinot ejas platumu kopējās lietošanas gaiteņos pie durvīm, kas veras no telpas uz gaiteni, samazina gaiteņa platumu par:

- pusi no durvju vērtnes platuma, ja durvis izvietotas gaiteņa vienā pusē;

- durvju vērtnes platumu, ja durvis izvietotas abās gaiteņa pusēs.

# Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma – no dažādiem komponentiem veidota sistēma, kas automātiski paziņo (vizuāli un akustiski) par ugunsgrēka izcelšanos, kā arī par bojājumiem, kas apdraud tās darbību;

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ar pilnu aizsardzību ierīko: IV izmantošanas veida būvēs, kā arī telpās, kuru kopējā platība ir lielāka par 100 m2;

Būvēs, kur ir automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, evakuācijas ceļos, priekštelpās un kāpņu telpās paredz ugunsgrēka detektorus, kuri reaģē uz dūmiem.

Ja iedarbojusies automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, nodrošina:

- piespiedu mehāniskās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izslēgšanu;

- citu automātisko ugunsaizsardzības sistēmu iedarbināšanu;

- evakuācijas izeju un evakuācijas kustības virzienu izgaismoto norādītājzīmju iedarbināšanu, ja tām nav paredzēts darboties pastāvīgi;

- citas darbības saskaņā ar izstrādāto rīcības plānu (akceptēto stratēģiju) ugunsgrēka gadījumā;

Pie ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un kontroles paneļa novieto aizsargājamo telpu un zonu sarakstu.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām nodrošina nepārtrauktu signālķēžu un barošanas avotu automātisku kontroli.

Aizliegts:

- tehniskajā projektā paredzētā ugunsgrēka detektora vietā uzstādīt cita tipa vai darbības principa detektoru;

- novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,6 metriem no ugunsgrēka detektoriem;

- novietot apkures ierīces tuvāk par vienu metru no ugunsgrēka detektora, kā arī uztveršanas un kontroles paneļa.

Kā uztveršanas un kontroles ierīci projektā jāparedz izmantot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pulti ar atbilstošu kabeļu cilpu izbūvi.

Pulti jāuzstāda telpā, kurā pastāvīgi atrodas dežurējošais personāls.

Visi adrešu-analogie signāldevēji un moduļi jāpieslēdz pie pults. Pultij jāfiksē bojājumu signālus pēc jebkuras cilpas īssavienojuma vai pārrāvuma.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pultij 220V elektrobarošana  jāparedz no elektrosadales skapja neatkarīgas grupas.

Rezerves barošanai jāizmanto akumulatoru baterijas vismaz (2 x 12VDC 17A/h), kuras jāuzstāda kontroles panelī speciāli paredzētajā vietā un kurām jānodrošina pults darbību vismaz 72 stundas dežūrrežīmā vai 30 minūtes trauksmes režīmā.

Trauksmes sirēnas jāuzstāda pa visu ēku ar nosacījumu, ka trauksmes signāls ir dzirdams jebkurā telpā. Trauksmes sirēnām jānodrošina skaņas intensitātes līmeni ne mazāku par 65db un ne augstāku par 120db.

Signāldevēji telpās jāuzstāda saskaņā ar interjeru, gaismas ķermeņu izvietojumu un normatīvo aktu prasībām.

Kabeļi un vadi jāizbūvē virs piekargriestiem vai zem parastiem griestiem.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pults elektroapgādei jāparedz spēka kabeli ar nepieciešamiem parametriem, lai nodrošinātu sistēmas darbību.

Izpildot montāžas darbus, kabeļus gan pa griestiem, gan gar sienām jāvelk atklāti, kā arī tos jāievieto plastmasas aizsargcaurulēs.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu un kabeļu  montāžu jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām, spēkā esošiem un piemērojamiem normatīviem aktiem.

Montējot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu jānodrošina pults korpusa un kabeļu ekrānu sazemēšanu; sazemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 10Ω.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nodrošina:

- nepārtrauktu diennakts darbību dežurējošā (gaidīšanas) režīmā, kā arī to vadības (palaišanas) ķēžu, strāvas piegādes avotu (darba un rezerves) un sakaru līniju darbspējas automātisku kontroli ar uztveršanai pietiekamu akustisko signalizāciju un vizuālo indikāciju;

- nepārtrauktu elektroapgādi vismaz no diviem neatkarīgiem barošanas avotiem. Barošanas elektroinstalācijas ugunsizturība nav mazāka par normētu sistēmas darbības laiku atbilstoši piemērojamajam standartam.

- kontroles, signalizācijas un vadības iekārtu (pultis) izvietošanu viegli pieejamās vietās, parasti būves pirmajā stāvā vai cokola stāvā. Ja minētās iekārtas izvieto citā stāvā, pie būves galvenās evakuācijas izejas pirmajā stāvā vai cokola stāvā paredz ugunsaizsardzības sistēmas kontroles, signalizācijas un vadības iekārtu (pultis) atkārtotāju (dublējošas iekārtas).

Vietas, kur atrodas ugunsaizsardzības sistēmu kontroles, signalizācijas un vadības iekārtas, nodrošina ar telefona sakariem, avārijas apgaismojumu, apkuri un ventilāciju.

Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu trauksmes signālu pārraida uz tādu vietu objektā, kur pastāvīgi atrodas instruēts personāls. Uz būves fasādes pie galvenās ieejas izvieto gaismas un skaņas trauksmes ierīci. Ierīci uzstāda redzamā vietā ne zemāk par 2,5 m no zemes virsmas (grīdas) līmeņa un paredz attiecīgu aizsardzību.

Ugunsaizsardzības sistēmu trauksmes, bojājumu, bloķēšanas un sistēmu nepārtrauktas darbības testa signālus automātiski pārraida uz ugunsgrēka trauksmes pulti, kas atrodas ārpus objekta un kur pastāvīgi ir instruēts personāls.

Ugunsaizsardzības sistēmas atbilst ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem, obligāti piemērojamo standartu prasībām un ražotāju tehniskajiem noteikumiem.

Ugunsaizsardzības sistēmas pastāvīgi un mijiedarbībā ar citām inženiersistēmām nodrošina ugunsdrošību reglamentējošos normatīvajos aktos un piemērojamos standartos paredzēto funkciju veikšanu.

# Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas

Automātiskās ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas ierīko: tautas namos un citās kultūras un izklaides vietās, kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 250 cilvēkiem;

Automātiskajās avārijas brīdināšanas balss skaņas sistēmās izmanto šādu vadības režīmu: automātiskais (no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem ).

Būvēs ar automātisko ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmu automātiskajā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā var neparedzēt ugunsgrēka trauksmes ierīces (piemēram, sirēnas, zvanus), ja to funkcijas pilda automātiskās ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas skaļruņi. Šajā gadījumā automātisko ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmu (ar iepriekš ierakstīto evakuācijas ziņojumu translāciju) iedarbina automātiskajā vadības režīmā ar laika aizkavēšanu ne ilgāk par divām minūtēm.

Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas skaļruņus izvieto tā, lai katra skaļruņa (darba un rezerves) zona atsevišķi varētu nodrošināt evakuācijas ziņojumu pietiekamu saprotamību un dzirdamību jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēki.

Maksimālais skaņas intensitātes līmenis viena metra attālumā no skaļruņiem un sirēnām nedrīkst būt augstāks par 120 dB.

Evakuācijas paziņojums ir dzirdams un saprotams jebkurā iespējamā cilvēku atrašanās vietā. Pirms paziņojuma raida uzmanību piesaistošu signālu.

Evakuācijas paziņojuma translācijas laiks nedrīkst būt mazāks par cilvēku evakuācijai nepieciešamo laiku.

Skaļruņi ir bez skaņas regulatoriem un pastāvīgi pieslēgti tīklā bez atvienošanas iespējas.

Objektā, kurā uzturas ārvalstnieki, ugunsgrēka izziņošanas tekstu translē latviešu, angļu un krievu valodā.

Ugunsgrēka izziņošanas sistēmai ir šāda trauksmes signālu un paziņojumu lejupejoša prioritātes secība:

- ugunsgrēka trauksmes mikrofons;

- iepriekš ierakstīts evakuācijas ziņojums;

- citas pārraides un paziņojumi.

Būvēs, kurām nav vairāk par diviem stāviem un kurās ir ugunsgrēka izziņošanas balss sistēma, abiem stāviem var būt viena skaļruņu zona.

# Dūmu un karstuma kontroles sistēmas

Minimālās efektīvās dūmu izvades platības procentuālais daudzums un 
mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas minimālais izvadāmais daudzums

| Būvju izmantošanas veids vai telpu izmantošanas mērķis | % no grīdas laukuma |  | M3/s uz 1000 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parasti | ar automātisko uguns-dzēsības sistēmu | parasti | ar automātisko uguns-dzēsības sistēmu |
| IV izmantošanas veida būves un telpas, kuru ugunsslodze nav lielāka par 600 MJ/m2 | 0,5 | 0,15 | 10 | 3 |

(noteikts Normatīva 1.pielikuma 13.tabulā.)

Ugunsgrēka gadījumā būvē vai telpā veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu dūmu un karstuma izvadi, ierobežotu dūmu un karstuma izplatīšanos un atbilstoši šī būvnormatīva prasībām nepieļautu piedūmošanu.

Dūmu un karstumu izvadei no būves paredz mehānisko ventilāciju un izvada izmantojot dūmu un karstuma kontroles sistēmas (mehānisko ventilāciju).

Dūmu un karstuma izvadi no kāpņu telpām nodrošina caur viegli atveramu vai droši izsitamu logu vai lūku būves augšējā stāvā.

Kāpņu telpu un skatuvju dūmu logu vai lūku efektīvā dūmu izvades platība nav mazāka par 5 % no kāpņu telpas vai skatuves grīdas platības, bet ne mazāka par 1 m2.

Vienas dūmu lūkas un loga efektīvā dūmu izvades platība ir 0,5 m2–6 m2.

Dūmu lūkas ierīko un logus izvieto vienmērīgi dūmu zonas platībā.

Aprēķinos pieņem, ka sienā izvietoto dūmu lūku vai logu darbības rādiuss nav lielāks par 10 metriem un efektīvā dūmu izvades platība ir puse no dūmu lūkas vai loga atveramās daļas platības.

Automātiskajai dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmām ir paredzams šāds vadības režīms - automātiskais (no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ugunsgrēka detektoriem).

Mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas vārsta darbības rādiuss, veicot aprēķinus, var pārsniegt 15 metrus, bet ne vairāk kā 30 metrus.

Mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas gaisa vada ugunsizturība nedrīkst būt mazāka par 30 minūtēm.

Izvadāmo dūmu daudzumu, virsspiediena sistēmas, dabīgās vilkmes vai mehāniskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas, kā arī kompensējošā gaisa pieplūdi aprēķina, projektē un ierīko atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

Lai nodrošinātu efektīvu dūmu un karstuma izvadi, būves un telpas sadala dūmu zonās ar dūmu barjerām atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

Dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmu darbības laiks nedrīkst būt mazāks par 30 minūtēm.

Dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmu elektroapgādes, vadības ķēžu un elementu ugunsizturība nedrīkst būt mazāka par 30 minūtēm.

Automātiskās dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmas, tai skaitā dūmu lūkas un logi, kontroles un vadības iekārtas nodrošina:

1. gaismas informāciju par:

1.1. sistēmas darbspēju;

1.2. sistēmas vadības režīmiem;

1.3. sistēmas elementu darba stāvokli;

1.4. darba un rezerves strāvu;

2. gaismas indikāciju un skaņas signalizāciju par:

2.1. sistēmas iedarbināšanu;

2.2. sistēmas bojājumiem;

2.3. sistēmas atvienošanu.

Jumta dūmu lūkas izbūvē:

vismaz vienu uz katriem 400 m2;

vismaz 2,5 metru attālumā no ārsienas;

vismaz 7 metru attālumā no ugunsdrošās sienas;

vismaz 5 metru attālumā no jumtos ierīkotajiem ugunsdrošības nodalījumu sadalošiem uguns norobežotājiem (vai to ass).

Dūmu un karstuma izvadei vienā dūmu zonā neparedz dūmu un karstuma mehānisko izvadīšanas sistēmu mijiedarbību ar dabīgas vilkmes dūmu lūkām vai logiem.

# Drošības apgaismojums un apzīmējumi

Ja ir izslēdzies kopējais apgaismojums, drošības apgaismojumam jānodrošina šādu pasākumu veikšana:

- būvju lietotāju izkļūšana no apdraudētajām vietām;

- telpu apgaismošana, kurās atrodas ugunsdzēsības sūkņu stacijas, ugunsaizsardzības kontroles, signalizācijas un vadības iekārtas, kā arī iekšdedzes dzinēji.

Drošības apgaismojumu iedala evakuācijas apgaismojumā un avārijas apgaismojumā.

Evakuācijas apgaismojumu, kura minimālais darbības laiks ir viena stunda, ierīko IV izmantošanas veida būvēs;

Drošības apgaismojumu un apzīmējumus projektē un ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem standartiem.

Avārijas apgaismojumu ierīko dežūrējošā personāla telpā, ugunsdzēsības sūkņu stacijas telpā.

Publiskās koplietošanas telpās un evakuācijas ceļos (ejās, gaiteņos un kāpņu telpās) ierīko evakuācijas apgaismojumu. Evakuācijas apgaismojums evakuācijas ceļos grīdas līmenī un uz kāpņu pakāpieniem telpās nedrīkst būt mazāks par 0.5lx.

Evakuācijas izejas, kā arī virzienus uz tām apzīmē ar izeju norādītājiem, kuru gaismas ķermeņus komplektē ar iebūvētu autonomu barošanas avotu, kas nodrošina vienas stundas darbu avārijas režīmā (pamata elektrobarošanas pārtraukšanas gadījumā).

# Zibensaizsardzība

Zibensaizsardzību ierīko U2 ugunsnoturības pakāpes IV izmantošanas veida būvēm neatkarīgi no to augstuma;

Zibensaizsardzību projektē un ierīko atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

Ēkā paredzēta zibensaizsardzības sistēma, kuru jāprojektē pēc LVS EN 62305 vai piemērojamo Eiropas Savienības dalībvalstu būvnormatīviem, paredzot uz ēkas daļas jumtiem zibens uztvērējus, uztveršanas sietus vai agras plūsmas emisijas gaisu spailes, kuras ar vertikāliem zibensnovedējiem pievieno sazemejuma kontūrām pa ēkas perimetru.

Zemējuma un zibensaizsardzības ierīces uztur lietošanas kārtībā.

Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus veic reizi sešos gados, sprādzienbīstamā vai ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā.

# Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā jāparedz ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana saskaņā ar veikto aprēķinu, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" 9.pielikuma prasības. Paredzēts uzstādīt: publiskās nozīmes telpās - uz katriem 200 m2 vismaz 2x6 kg vai 3x4 kg ABC pulvera ugunsdzēsības aparātus (elektrosadales telpas - ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus),

Publiskās ēkās, kurās stāva platība pārsniedz 50 m2, katrā stāvā izvieto ne mazāk par diviem ugunsdzēsības aparātiem.

Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietām publiskās ēkās nedrīkst pārsniegt 20 metrus.

Ugunsdzēsības aparātus novieto ne augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz aparātu rokturiem.

Aukstajā gadalaikā neapkurināmās telpās un teritorijā novieto ugunsdzēsības aparātus, kuru ekspluatācijas noteikumi to pieļauj.

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī" prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā.

Ugunsdzēsības aparātu apkopi veic darbinieki ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju apkopes punktos, kas atbilst Latvijas standarta LVS 402 "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības" prasībām.

Aizliegts:

- izmantot ugunsdzēsības tehniku, līdzekļus un ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;

- pārkāpt ugunsdzēsības tehnikas, līdzekļu un ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus;

- ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu.