APSTIPRINĀTS

ar iepirkuma komisijas sēdes

2012.gada  29.jūnijā lēmumu

IEPIRKUMA PROCEDŪRA

Rūpnieciski izgatavotu siltummezglu piegāde un montāža Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļai

Iepirkuma Id.nr.VND/2012/10M

Nolikums

1.Pasūtītājs

Valkas novada dome,

Semināra 9, Valka, LV-4701

reģ. Nr. 90009114839

banka: AS „SEB banka”

bankas kods: UNLALV2X

konta Nr. LV62UNLA0050014277068

tālrunis: 64722234

fakss: 64722234

e-pasts: daina.lankovska@valka.lv

Kontaktpersona: Daina Lankovska, tel. 64781201

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos:  Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas vadītājs Dzintars Rudzītis , tālr. (+371) 647 22332, (+371) 22012870

2.Iepirkuma priekšmets un apjoms

Rūpnieciski izgatavotu siltummezglu piegāde un montāža Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļai

CPV kods: 3910000

3.Līguma izpildes laiks un vieta

3.1.Līguma izpildes laiks – 45 dienas.

3.2.Līguma izpildes vieta – Semināra iela 9, Valka,  Ērģemes pagasta „Pūcītes”, Valkas novads, Latvija, LV-4701

4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 17.jūlijs pulksten 14.00 Valkas novada domē, Semināra 29, Valkā, LV-4701.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2012.gada 17.jūlijam pulksten 14.00.

4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5.Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.Piedāvājuma varianti un apjoms.

Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu .

7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā (uz piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un vienā kopijā (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).

7.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

7.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir jānorāda:

7.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

7.3.3. atzīme : Piedāvājums iepirkuma procedūrai –‘’ Rūpnieciski izgatavotu siltummezglu piegāde un montāža Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļai’’ Iepirkuma Id.nr.VND/2012/10M,neatvērt līdz 2012.gada 17.jūlija pulksten 14.00.

7.4.Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.

7.5.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8. Iepirkuma izskaidrojumi

8.1.Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no instrukcijā vai tai pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, nosūta konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.

## 9.Pretendentu atlases prasības

9.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja tiks konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta gadījumiem.

10. Iesniedzamie dokumenti

10.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā par apņemšanos veikt Rūpnieciski izgatavotu siltummezglu piegādi un montāžuValkas novada domes Siltumapgādes nodaļai.

10.2. Pretendentu atlases dokumenti

10.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu.

10.2.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurš apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas

Publisko iepirkumu likuma 39.panta pretendentu izslēgšanas nosacījumi:

10.2.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs

izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

10.2.4. Pasūtītājam no izraudzītā Pretendenta ir tiesības pieprasīt izziņu par nodokļu

nomaksu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts

ieņēmumu dienests. Ja Pretendents 10 dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma neiesniedz

minēto izziņu, Pasūtītājam ir tiesības izraudzīties nākamo Pretendentu.

10.3. Tehniskais piedāvājums

10.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

10.4. Finanšu piedāvājums

10.4.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums. Finanšu

piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai

(2.pielikums).

10.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

11.1. Vispārīgie noteikumi

11.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē

pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar

viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

11.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un

pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

11.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

11.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie

piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām.

11.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk

neizskata.

11.3. Pretendentu atlase

11.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

11.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases

dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

11.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus

nolikumā pieprasītos dokumentus.

11.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību

izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā

piedāvājumu neizskata.

11.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

11.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

11.4.2.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko

piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai.

11.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

11.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām,

komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

11.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

11.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi

nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības

pārbaudes laikā.

11.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

11.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

11.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu

labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas

ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

11.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā

atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par

iepirkuma procedūras uzvarētāju.

12. Iepirkuma līgums

12.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz

pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

12.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemto vērā piedāvājumā norādītās cenas.

13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

13.1. Iepirkuma komisijas tiesības

13.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas

nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

13.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

13.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši

Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām.

13.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu

piedāvājumos.

13.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs

piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

13.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko

cenu.

13.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma

līgumu ar pasūtītāju.

13.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma.

13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

13.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

13.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi

pret tiem.

13.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt

informāciju par Nolikumu.

13.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

13.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem

pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

14. Pretendenta tiesības un pienākumi

14.1. Pretendenta tiesības:

14.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

14.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto

piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas

saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un

pārstāvja parakstu.

14.2. Pretendenta pienākumi:

14.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

14.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

14.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos

termiņos

14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

Nr.1  Tehniskās specifikācijas,

Nr.2  Pieteikums.

Nr.3 Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                     G.Bašķis

#### 1.pielikums

Tehniskās specifikācijas

Mezglu  tehniskais raksturojums

| Nr. p.p. | Dzīvojamas mājas | Apkures slodze kw | Karstā ūdens slodze kw | Kopā kw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siltumnesējs 70-55oC/65-50oC |  |  |  |
| 1. | Semināra 9 | 75 | - | 75 |
| 2. | Ērģemes pagasts „Pūcīte” | - | 180 | 180 |

Automātiski regulējami siltummezgli. Siltummezgli  paredzēti siltumapgādes sistēmu pieslēgšanai ar parametriem 70oC/50oC. Siltummezgli ir vienkontūra. Semināra 9 siltummezgls – apkures kontūram ar iespēju strādāt paralēli ar esošo apkures katlu.  Ērģemes pagasta „Pūcīte” – siltummezgls ar karstā ūdens kontūru.

Paredzēt siltummezglu pievienošanu pie eksistējošiem mājas iekšējiem apkures, karstā un aukstā ūdens apgādes tīkliem un pieslēgumu maģistrāliem siltuma tīkliem.. Apkures un karstā ūdens sagatavošanai – programmējamais viena kontūru  regulators. Visas siltummezgla pamatiekārtas ir ražotas atbilstoši ISO 9001. Caurulēm jābūt  gruntētām, paredzēt cauruļvadu izolāciju no akmens vates čaulām ar foliju.

Siltuma uzskaitei paredzēti ultraskaņas siltuma skaitītāji ar kompjuterizētu datu nolasīšanas iespēju. Kontroles sistēma – Danfoss vai analogs, procesors – Danfoss ECL 200 (P30) vai analogs ar karstā ūdens sagatavošanas kontūru un ECL 200 ( P 30) vai analogs ar apkures kontūru, komplektācijā ar karti.

Karstā ūdens sagatavošana :

- paredzēt jaucamos siltummaiņus ar viegli noņemamu

izolāciju;

- ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs;

- elektroniskie programmējamie regulatori;

- beztrokšņa cirkulācijas sūknis;

- aukstā ūdens skaitītājs karstā ūdens uzskaitei;

- ultraskaņas katlakmeņu attīrīšanas aparātu karstā ūdens siltummainim;

- karstā ūdens sagatavošanas regulatori ar visu nepieciešamo siltummezglu aprīkojumu (krāni,  noslēgarmatūra – NAVAL vai analogs, vārsti, filtri, manometri, termometri, utt.).

Apkures kontūrs :

- paredzēt lodētos siltummaiņus ar jaudas rezerve ne mazāk par 20%, ar viegli noņemamu izolāciju;

- ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs;

- membrānas izplešanas trauku;

- spiediena starpības regulatoru;

- beztrokšņa cirkulācijas sūknis;

- automātiskus  atgaisotājus;

- āra un iekštelpa temperatūras devējus;

- karstā ūdens skaitītājs piebarošanas ūdens uzskaitei;

- drošības vārstus;

- izlādes;

- manometrus, termometrus.

Būvniecības laikā demontēto metālu nodot pasūtītājam, novietojot to pasūtītāja norādītā vietā.

Siltuma mezgla telpā elektriskiem kabeļiem jābūt plastmasas gofrētās caurulēs. Strāvas padeve siltuma mezgliem jāveic no kopējās elektrosadales. Visiem vadiem no elektrosadales līdz cauruļvadiem jābūt novietotiem cietā aizsargapvalkā un nostiprinātiem.

Mezglu konstrukciju paredzēt uzstādīšanai uz grīdas.

Garantija uz iekārtu vismaz 24 mēneši

## Rūpnieciski samontētai siltuma mezgla vienībai jābūt :

- rūpnieciski samontētai uz rāmja (ne lielākai par 500x1000x1600(augstums)),

- komplektētai tā, lai to varētu pārvietot divi cilvēki,

- ērti apkalpojamai, elektroierīcēm konstruktīvi pasargātām no apliešanas apkopju laikā,  aizsniedzamība visām detaļām ne tālāk kā 400 mm.

- pasargātai no telpu applūšanas (min 400mm virs grīdas).

- visām sastāvdaļām jāpievieno dokumentācija par atbilstību ISO 9001: 2000  standartam.

Pievienošanu ēkas iekšējai apkures sistēmai pievienoties atbilstošam vadam siltummezgla telpā.

Montējot siltummezglu, jāievēro:

- siltummezgla elementiem jābūt transportējamiem caur 600x1700 mm durvīm, svaram jāatbilst smagumu celšanas drošības tehnikas nosacījumiem, tādēļ jāparedz iespēja mezglu sadalīt,

- siltummezgla iekārtu jāmontē tā, lai būtu iespējams veikt siltummaiņu tīrīšanu uz vietas.

- neviena iekārta nedrīkst atrasties zemāk par 400 mm no grīdas,

- starp blakus esošo cauruļvadu ārējām virsmām (ar izolāciju, ja tāda ir) attālumam jābūt ne mazākam par 100 mm,

- siltummezgla un atsevišķu elementu novietojumam jānodrošina tā ērta apkalpošana,  cauruļvadu iztukšošana un atgaisošana,

- uz siltummezgla jābūt skaidriem siltumapgādes sistēmas un plūsmu virzienu apzīmējumiem.

###### Iekārtas tehniskā specifikācija

Apkures sistēmas montāžai izmantot tērauda elektriski metinātas taisšuves caurules, materiāls karstā ūdens sistēmā – tērauda cinkotos elektriski metinātas taisšuves caurules. Montējot sistēmas, visiem cauruļvadiem notīrīt rūsu, noklāt ar vismaz divām pretkorozijas klājuma kārtam un izolēt, izmantojot “Paroc” PV-E minerālvates čaulas ar 30 mm sieniņas biezumu, kas pārklātas ar PVC (polivinilhlorīda) 8206 plastikāta pārklājumu. Šķērsšuves savienot ar PVC līmlenti.

Hidrauliskā pārbaude jāveic pirms cauruļu izolēšanas. Cauruļvadus hidrauliski pārbauda: primārajā kontūrā – ar 10 bar, apkures sekundārajā kontūrā - 6 bar. Pirms pārbaudēm, lai izvadītu visus caurulēs iekļuvušos svešķermeņus, caurules jāskalo ar ūdens strūklu.

Siltummaiņi

Apkure - lodētie plākšņu siltummaiņi no skābju izturīga nerūsējošā tērauda AISI 316. Siltummaiņu izolācija: 30 mm minerālvate ar metāla vai cieto plastmasas apvalku. Apkures siltummaiņu aprēķinu parametri:

| Primārā turpgaita | 750C |
| --- | --- |
| Primārā atpakaļgaita | 500C |
| Sekundārā turpgaita | 700C |
| Sekundārā atpakaļgaita | 450C |
| Spiediena zudumi (primārie) | 0,2 bar |
| Spiediena zudumi (sekundārie) | 0,2 bar |
| Maksimālais darba spiediens | 10 bar |

Apkures sitummaiņiem primārajā un sekundārajā kontūrā turp- un atpakaļgaitā ierīkot  divus atloku savienojumus, lai būtu iespējams pievienot tērauda noslēgu, kad demontēs siltummaini.

Karstam ūdenim – jaucamie plakšņu siltummaini, primārajā un sekundārajā kontūrā turp- un atpakaļgaitā ierīkot  divus atloku savienojumus, lai būtu iespējams pievienot tērauda noslēgu, kad demontēs siltummaini.

Automātika

Apkureš un karstā ūdens siltummezgliem – firmas DANFOSS automātiskais temperatūras regulators ar motorpiedziņu. Regulatoram jānodrošina noteiktā apkures sistēmas turpgaitas temperatūra atkarībā no ārgaisa temperatūras. Iespējama nakts temperatūras pazemināšana un nedēļas temperatūras regulēšana. Regulējošā vārsta čuguna korpuss ar atlokiem tiek ievietots turpgaitā. Paredzēt iespēju regulatoram pievienot karstā ūdens sagatavošanas kontūru. Apkures un karstā ūdens siltummezgliem - procesors atrodas vienā korpusā, ar datu pārraides iespējas. Nodrošināt vadības kartes – 2 komplektus.

Elektroniskajam regulatoram ir jānodrošina:

- vismaz 4 temperatūras režīmus dienas laika apkures un karstā ūdens siltummezgliem;

- nedēļas, mēneša un dienas laika programmu apkures un karstā ūdens siltummezgliem;

- proporcionālu un diferenciālu ( integrālu) regulēšanu;

- apkures temperatūras regulēšanu atkarība no ārējas temperatūras.

Plūsmas sensori

Pievienošanas veids – horizontāls vai vertikāls, jo neietekmē mērījumu precizitāti. Korpusa aizsardzības klase – ne mazāka par IP 65. Kabeļa garums – 2,5 m. Pieļaujamā siltumnesēja temperatūra - līdz 900C. Spiediena kritums sensorā - ne lielāks par 0,5 bar. Darbs ar plūsmu Qmax neierobežotā laika posmā bez riska, ka varētu mainīties mērījumu vai paša skaitītāja kvalitāte.

Temperatūras sensori

Āra gaisa sensori jāmontē ēkas ziemeļu pusē, ne zemāk kā 3 m virs zemes. Vadi ēkas ārpuse jāievieto cinkotā aizsargcaurulē.

Cirkulācijas sūkņi

Apkures sistēmai un karstā ūdens sistēmai  - cirkulācijas sūkņi ar vienfāzu motoriem. Apkures sūknim ierīkot  divus atloku savienojumus, lai būtu iespējams pievienot tērauda noslēgu, kad demontēs sūkni.

Karstam ūdenim sūkni –ierīkot  divus atloku savienojumus, lai būtu iespējams pievienot tērauda noslēgu, kad demontēs sūkni.

Apkures sistēmas sūkņiem un karstā ūdens sistēmas sūkniem ar otro lielāko ātrumu jānodrošina 100% plūsma atbilstoši kopējai sistēmas pretestībai.

Visiem sūkņiem jābūt elektriskiem kontroles paneļiem, ar galveno slēdzi un pārslodzes drošinātāju, iebūvētu motora pilnīgu aizsardzību, vienas pogas vadību, kas nodrošina ieslēgšanu un izslēgšanu, ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas indikāciju. Darba temperatūras režīms +200C līdz +1100C.

Armatūra

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru novietot siltummezgla augstākajās vietās, bet ūdens izlaidei – zemākajās. Atgaisošanai caurules augšējā daļā jāpiemetina 15 mm tērauda caurule uz tuvākās sienas pusi. Caurules apakšgalam jāatrodas 0.4 m virs grīdas.

| Novietojums | Tips | Pieslēgums |
| --- | --- | --- |
| Primārais kontūrs | Lodveida | Metināts |
| Sekundārais kontūrs | Lodveida | Metināts |
| Atgaisošana, izlaide un manometru apsaite | Ventilis vai krāns | Vītņu |

Mehāniski filtri

Filtriem jābūt novietotiem tā, lai tīrīšanu varētu veikt bez citu iekārtu apliešanas. Filtra poru izmēri: 0,8-1,0 mm.

| Novietojums | Materiāls | Pieslēgums |
| --- | --- | --- |
| Primārais kontūrs | Čuguns | Atloku |
| Sekundārais kontūrs | Čuguns | Atloku |

Sekundārajā kontūrā, ja cauruļvada diametrs ir līdz 50 mm (ieskaitot), atļauts izmantot vītņu savienojumus.

Manometri un termometri

Manometru skala - graduēta MPa vai baros, precizitātes klase 1,6, jābūt aprīkotiem ar DN10 mm lodveida noslēgvārstiem.

| Novietojums | Mērījumu skala | Diametrs |
| --- | --- | --- |
| Primārais kontūrs | 0-16 bar | 100 mm |
| Sekundārais kontūrs | 0-6 bar | 100 mm |

Termometrus jāuzstāda tērauda „kabatā”.

Projektā izmantoti bimetāliskie termometri, graduēšanas skala 100C, DIN 12786.

| Novietojums | Mērījumu skala |
| --- | --- |
| Primārais kontūrs | 1000C |
| Sekundārais kontūrs | 1000C |

Izplešanās tvertne

Projektā paredzēta slēgtā membrānas tipa izplešanās tvertne, kas aprīkota ar drošības vārstu. Pirms ekspluatācijas izplešanās tvertnē jāiepilda gāze līdz objekta statiskajam spiedienam: 1 stāvs – 0,5 bar, 2 stāvi – 1,0 bar, 3 stāvi – 1,5 bar, 4 stāvi - 2,0 bar, 5 stāvi – 2,5 bar.

Siltuma skaitītājs

Siltummezglus aprīkot ar ultraskaņas siltuma skatītājiem ar kompjuterizētu datu nolasišanas iespēju. Ierīces novietot tā, lai taisnā cauruļvada posma garums pirms mēriekārtas būtu vienāds ar vismaz 5 caurules diametriem un 3 diametriem aiz tām. Siltuma skaitītājiem jābūt metroloģiskās pārbaudes sertifikātiem.

Piebarošanas ūdens skaitītājs

Projektā paredzēti spārniņu tipa skaitītāji 1000C un 10 bar. Sievienojums – vītņu. Aukstā un kārstā ūdens skaitītājiem jābūt metroloģiskās pārbaudes sertifikātiem. Uz piebarošanas vadu parēdzēt uzstādīt spiediena regulātorus, lai nodrošināt ēkas nemainīgu spiedienu siltumapgādes tīklā.

PROJEKTĀ MINĒTO FIRMU IZSTRĀDĀJUMUS VAR AIZVIETOT AR CITIEM, (SASKAŅOJOT AR PROJEKTA AUTORU UN PASŪTĪTĀJU), KAM IR LĪDZVĒRTĪGI VAI LABĀKI TEHNISKIE PARAMETRI, KVALITĀTE UN SERVISA NODROŠINĀJUMS.

### Cauruļvadu montāžas veids

Apkures cauruļvadiem  un kārstā ūdens apgādei -  metināšana.

## Regulatori:

- Displejs

- Gada kalendārs

- Apkures  un karstam ūdenim uzsākšanas-beigšanas iestatīšana pēc datuma vai vidējās ārgaisa temperatūras ( pasargā no apkures uzsākšanas salnu vai zemas temperatūras periodos vasarā)

- regulatora kļūmju reģistrācijas sistēma ar norādi uz kļūmes parametru (tajā skaitā strāvas atslēgumu, temperatūru neatbilstību, sensoru atslēgumu u.c.)

- Datu saglabāšana izslēdzot strāvas padevi

Regulēšanas vārsti:

- minimālā izšķirtspēja 30:1,

- plūsmas aprēķina spiediena kritums 0,5 bar

- Korpusa izturība min PN 10

- Spiediena starpība dP 4bar ( iespēja vārstam noslēgt plūsmu avārijas situācijās )

- Motora putekļu-mitruma aizsardzības klase IP54

- Digitālā indikācija vārsta darbības novērošanai

- Rokas vadība iespēja

Sūkņi:

- Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar elektribas aizsardzības kontroli pārslodzei, kļūmes indikācijai ( iespēja pieslēgt signalizāciju par avāriju )

- Sūkņi jāaprēķina vismaz ar 25% rezervi

Siltummaiņi

- 20% rezerve

- Noņemama siltumizolācija

- Skalošanas instrukcija

###### Elektromontāžas darbi

Elektriskajām iekārtām jāatbilst LR standartiem. Elektrosadales skapja aizsardzības klase - IP 44 vai augstāka. Montēt divu tipu sadales kārbas: pirmā tipa - ar četriem automātiem (vadības procesoram, apkures cirkulācijas sūknim, apgaismojumam un brīvai kontaktligzdai, ceturtais - rezervei), nulles un zemējuma šina, otrā tipa – ar trim automātiem (vadības procesoram, apkures cirkulācijas sūknim, trešais - rezervei), nulles un zemējuma šina.

Elektriskos vadus pagrabā montēt aizsargčaulā. Siltummezgla sadales skapi pieslēgt ēkas koplietošanas sadales skapim pēc skaitītāja.  Janodrošina siltummezglam atsevišķo elektrības uzskaite. Pieslēguma vietā ierīkot automātisko slēdzi 1C20A.

Pasūtītājs nodrošina brīvu piekļūšanu koplietošanas sadales skapjiem. Pieslēgumu veikt Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.

## Pieteikumā jāiekļauj:

- Individuālo siltummezglu komplektācija un atsevišķu tāmes pozīciju izmaksas  jāuzrāda katram siltummezglam atsevišķi, vadoties pēc ēku raksturojuma, principiālās shēmas, tehniskajiem noteikumiem un objektu izpētes rezultātiem.

Izmaksas:

- Montāžas materiāliem, (atsevišķi siltumizolācijai)

- Sagataves montāžai

- Montāžas darbiem objektā,

- Apmācībām un garantijas saistību nodrošinājumam

- Detalizēts darbu izpildes grafiks.

- Atsauce – „Piegādātājs ir atbildīgs par iekārtu un materiālu atbilstību tehniskajiem noteikumiem, ekspluatācijas apstākļiem un LR likumdošanas prasībām”.

###### Pārbaude un ekspluatācija

Pēc cauruļvadu montāžas veikt cauruļvadu skalošanu, pārbaudi, dezinfekciju, uzmērīšanu. Objekta pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši: MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

Darbu izpildītājam , nododot objektu, obligāti jāiesniedz šādi dokumenti:

- ekspluatācijas un apkopes instrukcijas;

- esošās situācijas plānu izdrukas un digitālā formā;

- kvalitātes sertifikāti;

- foto/video dokumentācija;

- hidronoturības testi un uzbūvētā cauruļvada monitorings;

- mehāniskā aprīkojuma individuālo testēšanas procesu protokoli;

- elektrosistēmu pārbaudes protokoli;

- darbu pabeigtības pārbaudes protokols;

- būvniecības dokumentācija;

- ekspluatācijas instrukcijas atsevišķām mehāniskām un elektriskām ierīcēm;

- Visa dokumentācija, kas minēta pašvaldību izsniegtajās atļaujās un LBN prasībās.

Darbus nevar uzskatīt par pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, kamēr dokumentācija nav iesniegta un apstiprināta atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām.

Siltummezgla materiālu un detaļu apraksts

SILTUMMEZGLS   Semināra iela 9,   apkurei - 75 KW , 70-55oC/65-50oC

Mezglā pieslēgums ir paralēlais ar esošo apkures sistēmu, lai nodrošinātu apkure gan no siltummezglā, gan no esoša katla.

| Pozīcija. | Nosaukums |  | Apzīmējums | Mērvien | Skaits |  | Piezīmes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Siltumainis apkurei lodētais (70-55/65-50gr; 0,2bar-0,2bar) ar jaudas rezerve ne mazāk par 20% |  | gab. |  | 1 |  | APV vai analogs |
| 2 |  | Programmējams regulators | ECL 200 | gab. |  | 1 |  | Danfoss vai analogs |
| 3 |  | Ārgaisa sensors | ESMT | gab. |  | 1 |  | Danfoss vai analogs |
| 4 |  | Regulējošs vārsts ar izpildmeh. VRG3-20 Kv-6.3 | Ne lielāks Dn25 | gab. |  | 1 |  | Danfoss vai analogs |
| 5 |  | Apkures daļas motors | AMV-15 | gab. |  | 1 |  | Danfoss vai analogs |
| 6 |  | Beztrokšņa apkures cirkulācijas sūknis ar aizsardzību | UPS 32-120F | gab. |  | 1 |  | Grundfoss vai analogs |
| 7 |  | Temperatūras sensors | ESMU | gab. |  | 1 |  |  |
| 8 |  | Lodveida krāns ieejā-metinātais | Ne lielāks Dn40 | gab. |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Lodveida krāns-vītņu | Ne lielāks Dn32 | gab. |  | 3 |  |  |
| 10 |  | Lodveida krāns-vītņu | Ne lielāks Dn25 | gab. |  | 6 |  |  |
| 11 |  | Lodveida krāns-vītņu | Ne lielāks Dn15 | gab. |  | 2 |  |  |
| 12 |  | Filtrs ieejā-metinātais | Ne lielāks Dn40 | gab. |  | 1 |  |  |
| 13 |  | Filtrs-vītņu | Ne lielāks Dn32 | gab. |  | 1 |  |  |
| 14 |  | Filtrs-vītņu | Ne lielāks Dn15 | gab. |  | 1 |  |  |
| 15 |  | Vienvirziena vārsts | Ne lielāks Dn25 | gab. |  | 2 |  |  |
| 16 |  | Automātiskais atgaisotājs | Ne lielāks 1/2" | gab. |  | 2 |  |  |
| 17 |  | Izlaide | Ne lielāks 1/2" | gab. |  | 2 |  |  |
| 18 |  | Izplešanās trauks | Ne lielāks 80l | gab. |  | 1 |  |  |
| 19 |  | Drošības vārsts |  | gab. |  | 1 |  |  |
| 20 |  | Siltuma skaitītājs | Q n =6 m3/h | gab. |  | 1 |  |  |
| 21 |  | Karstā ūdens skaitītājs | 1,5m3/h | gab. |  | 1 |  |  |
| 22 |  | Manometri | 0-16bar | gab. |  | 7 |  |  |
| 23 |  | Lodveida krāni manometriem-vītņu | Ne lielāks Dn15 | gab. |  | 7 |  |  |
| 24 |  | Termometri | 0-120°C | gab. |  | 4 |  |  |
| 25 |  | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn45x2 | m |  | 10 |  |  |
| 26 |  | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn57x3 | m |  | 10 |  |  |
| 27 |  | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn38x2 | m |  | 8 |  |  |
| 28 |  | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn32x2 | m |  | 12 |  |  |
| 29 |  | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn18x2 | m |  | 8 |  |  |
| 30 |  | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 50-40 | m |  | 10 |  |  |
| 31 |  | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 40-40 | m |  | 10 |  |  |
| 32 |  | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 32-40 | m |  | 8 |  |  |
| 33 |  | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 25-40 | m |  | 12 |  |  |
| 34 |  | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 15-30 | m |  | 8 |  |  |
| 35 |  | Procesora karte |  | gab. |  | 1 |  |  |
| 36 |  | Spiediena regulējamo redukcijas vārsts |  | gab. |  | 1 |  |  |

SILTUMMEZGLS   Ērģemes pagasta „Pūcīte” -  karstam ūdenim 180 KW 70-55oC/65-50oC

| Pozīcija. | Nosaukums | Apzīmējums | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karstā ūdens sagatavošanas siltummainis jaucamais(70-40/5-55gr; 0,2bar-0,2bar) | T5-MFG 30pl. | gab. | 1 | APV vai analogs |
| 2 | Programmējams regulators | ECL 200 | gab. | 1 | Danfoss vai analogs |
| 3 | Regulējošs vārsts ar izpildmeh. VRG3-25 Kv-10 | Ne lielāks Dn25 | gab. | 1 | Danfoss vai analogs |
| 4 | Karstā ūdens daļas motors | AMV-35 | gab. | 1 | Danfoss vai analogs |
| 5 | Sūknis karstā ūdens cirkulācijai | UPS 32-60F | gab. | 1 | Grundfoss vai analogs |
| 6 | Temperatūras sensors | ESMU | gab. | 2 |  |
| 7 | Atkaļķošanas elektroniskā ierīce EPD |  | gab. | 1 |  |
| 8 | Lodveida krāns ieejā-metinātais | Ne lielāks Dn50 | gab. | 4 |  |
| 9 | Lodveida krāns | Ne lielāks Dn32 | gab. | 2 |  |
| 10 | Lodveida krāns | Ne lielāks Dn25 | gab. | 2 |  |
| 11 | Lodveida krāns | Ne lielāks Dn15 | gab. | 2 |  |
| 12 | Filtrs-vītņu | Ne lielāks Dn50 | gab. | 2 |  |
| 13 | Filtrs | Ne lielāks Dn15 | gab. | 1 |  |
| 14 | Vienvirziena vārsts | Ne lielāks Dn32 | gab. | 1 |  |
| 15 | Vienvirziena vārsts | Ne lielāks Dn15 | gab. | 1 |  |
| 16 | Automātiskais atgaisotājs | Ne lielāks 1/2" | gab. | 2 |  |
| 17 | Izlaide | Ne lielāks 1/2" | gab. | 2 |  |
| 18 | Aukstā ūdens skaitītājs | 6m3/h | gab. | 1 |  |
| 19 | Siltuma skaitītājs | 10m3/h | gab. | 1 |  |
| 20 | Manometri | 0-16bar | gab. | 7 |  |
| 21 | Lodveida krāni manometriem-vītņu | Ne lielāks Dn15 | gab. | 7 |  |
| 22 | Termometri | 0-120°C | gab. | 4 |  |
| 23 | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn45x2 | m | 10 |  |
| 24 | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn57x3 | m | 10 |  |
| 25 | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn38x2 | m | 8 |  |
| 26 | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn32x2 | m | 12 |  |
| 27 | Caurules tērauda elektrometinātās | Ne lielāks Dn18x2 | m | 8 |  |
| 28 | Plastmasas caurule ( Pn16) | Dn 32(Dn40x5.6) | m | 6 |  |
| 29 | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 50-40 | m | 10 |  |
| 30 | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 40-40 | m | 10 |  |
| 31 | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 32-40 | m | 8 |  |
| 32 | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 25-40 | m | 12 |  |
| 33 | Cietās akmens vates čaulas ar foliju | Ne lielāks 15-30 | m | 8 |  |
| 34 | Procesora karte |  | gab. | 1 |  |

#### Apkures siltummezgla principiālā shēma , karstā ūdens siltummezgla principiāla shēma.

2.pielikums

###### Pieteikums dalībai iepirkumā

| Sabiedrības nosaukums | reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
| --- | --- | --- |
|  | pārstāvības pamats | Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds |

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā

Apliecina, ka:

- uz sabiedrību neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi un tā ir reģistrēta, licencēta un sertificēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | z.v. |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

Pretendents ______________________________________________________________ piedāvā veikt

Rūpnieciski izgatavotu siltummezglu piegāde un montāža Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļai

Iepirkuma Id.nr.VND/2012/10M

par:

| Kopējā piedāvājuma līgumcena bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN 21% |  |
| Kopējā piedāvājuma līgumcena ieskaitot PVN |  |

Datums______________

Paraksts___________________________________________________________________

Amats,vārds, uzvārds