### SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

- Kopēja daļa Jaunatnes centra ēkas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas projekts izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - LVS CEN/TS 54-14 "Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas - 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai"; - LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"; - Ministru kabineta noteikumi Nr.82 (2004.gada 17. februārī) "Ugunsdrošības noteikumi" - MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; - MK noteikumiem Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"; - MK noteikumiem Nr.328 (LBN262–15) ”Elektronisko sakaru tikli”; - MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana" - Projekta tehniskie risinājumi. Projektā ir paredzēta konvencionālo detektoru UAS sistēma ar kontroles paneli “SmartLine 036”, kas atbilst EN-54 standarta prasībām. Panelim “SmartLine 036-4” ir šķidro kristālu indikators (LCD), kurā trauksmes vai bojājuma gadījumā atspoguļojas teksta formātā informācija. Paziņošanai par ugunsgrēku vai bojājumiem ir arī attiecīgie skaņas signāli. Signalizācijas struktūru sastāda 16 detektoru, 7 manuālo rokas devēju stari un 3 sirēnu stari. Pie paneļa pieslēdzās konvencionālie signāldevēji: - Dūmu detektori ECO1003 - Rokas signāldevēji MCP3A - Konvencionālās sirēnas AH-03127-S. UAS panelim ir paredzēts pieslēgt raidītāju ar iespēju raidīt signālu uz centralizēto signalizācijas pulti. No paneļa esošajām izejām ir iespējams padot signālu par sistēmas bojājumu un trauksmes signālu. - Iekārtu uzstādīšana un montāža Detektorus paredzams uzstādīt telpās, kur uzturas cilvēki un visos evakuācijas ceļos, kā arī aiz piekārtiem griestiem. Objektā ieprojektētas ugunsgrēka iekārtas - dūmu detektori kas ir sertificēti, atbilstoši standarta LVS EN 54-14:2005L 5 un 7.daļai, signālpogas, 11. daļai, un ugunsgrēka sirēnas, kas ir sertificētas atbilstoši standarta LVS EN 54-14:2005L 3. daļai. Ugunsgrēka detektoru tipi un izvietojums atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L. Pielikums A “Speciālās rekomendācijas” (t.sk. Tabula A.1. “Darbības rādiuss un griestu augstuma līmenis”) un to ražotāju norādēm. Virs piekārtajiem griestiem gaiteņos paredzēts uzstādīt dūmu detektorus ar diožu indikatoru uz pamat griestos. Visos evakuācijas ceļos ir paredzēti manuālie izsaukuma punkti (signālpogas) - atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L p..6.5.4 un p.A.6.4.4. “Rokas izsaukšanas punkts” un to ražotāju norādēm. Detektoru un rokas devēju līniju savienošanai ar kontroles paneli paredzams izmantot signalizācijas kabeli KLMA 2x0.8 mm. Sirēnu līnijām un citu pakārtoto sistēmu vadībai paredzams izmantot kabeli FRHF SR114H 2x1+E mm, kuri nodrošina sprieguma kritumu kabelī jebkurā tīkla punktā ne lielāku par 10% un funkcionēšanu aizdegšanās režīma 30 minūtes saskaņā ar normām atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 6.11.2. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles paneļa ~ 230V elektrobarošanu nodrošināt no elektrosadales atsevišķas neatslēdzamas grupas pēc 3 dzīslu shēmas, rezerves =24V elektrobarošanu – no akumulatoru baterijām (17Ah, 12V), kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu darba režīmā 72 stundas vai trauksmes režīmā vismaz 30 minūtes (atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 p.6.8.3). - Montāžas un drošības nosacījumi. Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Sistēmas montāžas darbus var uzticēt tikai kvalificētajam personālam, kam ir attiecīgā pieredze un apliecinājušie dokumenti šo sistēmu montāžas darbu veikšanai (būvprakses sertifikāti). Veicot sistēmas montāžu, jāievēro prasības telpu interjeram. Līdz ar to sistēmas montāžas darbu veikšanas grafiks jābūt saskaņots ar apdares darbu veikšanu, lai būtu nodrošināta iespēja montēt kabeļus slēpti zem apdares materiāliem. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Automātiskas ugunsdzēsības signalizācijas līniju montāžu jāveic atsevišķi no citiem elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek montēti virs piekārtajiem griestiem, zem apmetuma, vai stiprinot pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām. Jāparedz kontroles paneļa “Smartline” korpusa ienullēšana vai sazemēšana. Ugunsdzēsības signalizācijas ietaišu zemēšanu un montāžu izpilda pēc ražotājfirmas ekspluatācijas noteikumiem, ievērojot ražotāju instrukcijas un normas. Montāžas veids ēkās tiek noteikts atkarībā no ēkas izbūves, griestu (un piekārto griestu) konstrukcijas, gaismas armatūras izvietojuma, pārējām inženierkomunikāciju trasēm, kabeļu plauktu izvietojuma un citām montāžas iespējām. Sienu šķērsojuma vietās kabeļus montēt caurulēs. Ugundrošo sienu un pārsegumu šķērsošanas vietās pēc vajadzības pielietot ugundrošos montāžas materiālus (manžetes un putas.) nodrošinot ugunsizturību pēc LR spēka esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, kā arī būvprojektā paredzēto konstrukciju ugunsizturības.. - Nobeiguma nosacījumi. Visām atsaucēm uz ieprojektētām konkrēto firmu iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, kuras norādītas šajā projektā, ir informatīvs raksturs, kas sniedz informāciju par šo izstrādājumu un iekārtu nepieciešamo kvalitātes līmeni un atbilstību piemērojamo standartu u.c. tehnisko noteikumu prasībām. Ir iespējama šo izstrādājumu, materiālu un iekārtu nomaiņa pret citu firmu tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu, kvalitātes un tehniskās prasības. Gadījumā, ja montāžas un regulēšanas darbu veikšanas gaitā nevar izpildīt projekta dokumentācijā norādītos risinājumus, visas atkāpes jāsaskaņo ar projektēšanas organizāciju pirms attiecīgu montāžas un regulēšanas darbu uzsākšanas. Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmas efektīvu darbību ar noteikumu, ka sistēmas ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamentu un objekta darba kārtības noteikumu prasības.

Sastādīja:                                                                          S.Komarova