### SKAIDROJOŠAIS  APRAKSTS.

1. Tehniskais būvprojekts izstrādāts saskaņā ar: - Pasūtītāja prasībām; - MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; - MK noteikumiem Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"; - MK noteikumiem Nr.328 (LBN262–15) ”Elektronisko sakaru tikli”; - MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana"; - MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 2. Datoru un telefonu tīkli. Ēkā tiek paredzēts izveidot kabeļu sadali telefonu un datoru tīkliem. Galveno telekomunikāciju kapi (SK-1) tiek paredzēts izvietot telpā Nr.8 Nepieciešami nodrošināt pieslēgšanu pie telefonu un interneta tīklu operatoriem. Nepieciešamo aktīvo iekārtu uzstādīs tīklu operators. Pieslēgšanai pie “Lattelecom” esoša sadales skapja jāpieprasa atbilstošs pakalpojums pie operatora “Lattelecom” . Ēkas biroju daļā tiek paredzētas datoru rozetes (RJ45 CAT.5e) katrai darbavietai, kā arī paredzētas rozetes WLAN iekārtai pieslēgšanai. WLAN iekārtai pieslēgšanai tiek paredzētas kabeļu līnijas no tīkla komutatoriem ar PoE nodrošināšanu. Kontaktrozetes paredzēts uzstādīt vienā montāžas blokā ar EL kontaktrozetēm gan sienās, gan kabeļu kanālos, gan grīdas kārbās. Kontaktligzdām jābūt viena ražotāja ar EL kontaktligzdām. Rozešu uzstādīšanas vietas var precizēt (saskaņot ar pasūtītāju) celtniecības laikā. Projekta sadaļā tiek paredzēts kabelis videonovērošanas sistēmai no SK -1 līdz kameru uzstādīšanas vietām. 3.Montāžas un drošības nosacījumi. Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā citu inženiertehnisko ierīču izvietojumu. Kabeļus, vadot cauri sienu un pārsegumu konstrukcijām, ailes ierīkot ar urbšanas metodi. Nepieciešamo aiļu skaitu un izmēru būvnieks nosaka patstāvīgi. Vietās, kur kabeļu līnijas šķērso pārsegumus un sienas, kabeļi jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei. Ēkas telpās kabeļus vilkt kabeļu kanālos vai aiz piekārtiem griestiem. Projektējamā ēkā vājstrāvas kabeļu guldīšanai paredzēts izmantot kabeļu trepes. Kabeļu trepes nedrīkst iet cauri sienām un stāvu pārsegumiem ar normētu ugunsizturību, tām jābeidzas abās cauruma pusēs. Caurumi jānoslēdz saskaņā ar apstiprinātām ugunsdrošības metodēm. Kabeļu trepju horizontāla un vertikāla virziena maiņas vietās izmantot kabeļu plauktu stūra elementus. Pirms celtniecības darbu sākuma organizācijai, kas veic celtniecības darbus, darbu gaitu un laiku saskaņot ar ēkas īpašniekiem vai pārvaldniekiem

Sastādīja:                                                                          S.Komarova