Paskaidrojuma raksts

VISPĒRĒJIE NORĀDĪJUMI

MULTIFUNCKIONĀLĀ JAUNATNES CENTRA VIENKĀRŠOTĀS ATJAUNOŠANAS Semināra iela 21, Valka, Valkas novada, LV-4701 elektrotehniskās daļas projekts izstrādāts, balstoties uz saņemtiem projektēšanas uzdevumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem pašvaldību un Latvijas valsts izdotajiem normatīvajiem dokumentiem.

Dotā projekta elektrotehniskajā daļā risināti:

- Apgaismojuma un spēka tikli

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar priekšrakstu un spēkā esošajiem pašvaldību un valsts izdotajiem būvniecības normatīviem. Uzņēmumam, kurš slēdz līgumu par elektroinstalācijas tīklu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams spēka un apgaismes iekšējo elektrotīklu izbūvei. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

ELEKTROAPGĀDE UN ELEKTROINSTALĀCIJA.

Objekta elektroapgāde paredzēta no sadalēm SS2 un SS3.

SS2 raksturojošie dati:

	Un=400/230V;

	f=50Hz;

	Pu=35,80kW;

	Pa=25,70kW;

SS3 raksturojošie dati:

	Un=400/230V;

	f=50Hz;

	Pu=27,50kW;

	Pa=19,80kW;

Ēkas elektropatērētājiem nodrošināt L1L2L3NPE sistēmu, kas ļauj visus patērētājus sazemēt pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes zemēšanas vadītāju pievienošanai.

Elektrisku spēka un apgaismes tīklu izpildīt ar vara PPJ vai MMJ, NYY vai alumīnija AXPK tipa kabeļiem. Paredzēts izmantot arī plastmasas caurules un penāļus kabeļu aizsardzībai.

ELEKTRISKĀS SADALES.

Kopējie dati

Sadalnei jābūt atbilstošam izpildījumam (IP) attiecīgās telpas klasifikācijai, kur tā uzstādīta.

Sadalēm publiskajos telpās jābūt aizslēdzamām, lai nepieļaut nepiederošo personu piekļūšanu sadaļu strāvu vadošajām daļām.

Sadales jāparedz ar kanāliem iekšējo savienojumu vadiem. Komutācijas aparātu savienojumiem izmantot vara vai alumīnija sliedes. Visām strāvu vadošām daļām jābūt nosegtām ar izolējošu vairogu. Izejošajām līnijām ar šķērsgriezumu līdz 16 mm2 (ieskaitot) paredzēt rindu spailes. Rindu spailes numurēt.

Pēc nepieciešamības ievadā paredzēt kombinētu pārsprieguma aizsardzību „B”+”C” pakāpes.

Zemēšana.

Sadalnēs jābūt zemēšanas (potenciālu izlīdzināšanas) kopnei visā tās platumā.

Zemēšanas kopnei jābūt no augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu zemējuma vadu pievienojums. Visi strāvu vadošie sadaļu elementi, kas normāli neatrodas zem sprieguma jāsavieno ar zemēšanas kopni. Visām durvīm ar eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar lokana vada palīdzību.

Iekšējā vadu sistēma un spailes (stacijas).

Vadu sistēmai jābūt ar PVC izolāciju. Vadu šķērsgriezumam jābūt ne mazākam par 1,5 mm2. Vadus jātur vietā ar izolētiem kanāliem vai spailēm.

Etiķetes.

Etiķetēm jābūt latviešu valodā.

Etiķetēm jābūt izgatavotām no balta/melna/balta trafolīta .

Iekšējie tīklu kabeļi:

- etiķetēm jāietver tīkla nosacītie apzīmējumi;

- visi izejošie un ieejošie kabeļi jāmarķē.

Ārējās etiķetes:

- etiķetēm jānodrošina sekojošā informācija, kas parādās sadaļu shēmās;

- sistēmas spriegums;

- sadales marķējuma numurs;

- barojošā kabeļa numurs,

Testēšana.

Sadales jātestē rūpnīcā. Pārbaudes rezultātus sniedz līgumslēdzēja (pasūtītāja) pārstāvis.

Veicamās pārbaudes:

- dielektriskais stiprums;

- izolācijas izturība;

- funkcionālā pārbaude.

Elektrisko sadalu piegādātājfirmai jāiesniedz sadaļu rasējumi pasūtītājam apstiprināšanai.

Ierīkojams:

- vienfāzes un trīsfāžu automātiskie slēdži visiem elektroapgādes kabeļiem;

- ķēžu saraksts bloku iekšpusē;

- numurētas spailes sadales augšā kabeļu līdz 16 mm2 pievienojumiem.•

Elektroinstalācijas apakšuzņēmējs veic spēka un vadības līniju montāžu un iekārtu pārbaudi. Visām vadības līnijām jābūt marķētām analogi kā spēka līnijām.

APGAISMES SISTĒMA.

Kopējie dati.

Objekta apgaismes sistēma ietver sevī ekspluatācijas, avārijas un evakuācijas apgaismojumu.

Gaismekļiem jābūt ražotiem autorizētā rūpnīcā un sertificētiem Latvijā.

Projektējamā objektā gaismekļa tipu un izvietojumu nosaka pasūtītājs .

El. gaismekļu izpildījums saskaņā ar telpu klasifikāciju, kur tās uzstādītas:

- IP20 -  telpās ar normālu mitrumu;

- IP44 - telpās ar paaugstinātu mitrumu;

Gaismas slēdžu uzstādīšanas augstums – 0,8m.

SPĒKS

Kopējie dati.

Visiem elektrisko tīklu kabeļiem jābūt rezervei 30% no paredzētās jaudas.

Dotajā projektā spēka un kontaktligzdu sistēma ietver sevī sekojošo:

Kontaktligzdas montēt 0,3m augstumā no grīdas līmeņa.

15.03.2016.	I.Teterko