### SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

- Kopēja daļa Jaunatnes centra ēkas apsardzes signalizācijas sistēmas projekts izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; - MK noteikumiem Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"; - MK noteikumiem Nr.328 (LBN262–15) ”Elektronisko sakaru tikli”; - MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana" - Projekta tehniskie risinājumi. Apsardzes signalizācija projektēta uz sistēmas "CADDX" NX-8” bāzes. Sistēma ir piemērota vidēju un lielu ēku apsardzes veikšanai. Pie dotā sistēmas paneļa iespējams pieslēgt 192 zonas un pastāv iespēja sadalīt sistēmu 8 rajonos. Ir arī iespēja pārraidīt trauksmes signālu uz attālinātu sardzes posteni ar raidītāja palīdzību. - Iekārtu uzstādīšana un montāža. Centrālo paneli paredzams izvietot telpā Nr. 8 (skatīt rasējuma ESS-02). Pie paneļa ir paredzams pieslēgt apsardzes detektorus. Paredzams veidot sistēmu, kur pie centrālā paneļa ar UTP 4x2x0.5 ir pieslēgts vadības panelis. Vadības paneļus ir paredzams izvietot telpā Nr.4, 3, 12. Apsardzes sistēma tiek paredzēta tikai ēkas projektējamas zonas telpās. Projektējamās zonās ir paredzams aizsargāt zonas perimetra visas ieejas durvju ar magnētisku kontaktu un kustības detektoru palīdzību. Logus paredzams aizsargāt ar stikla plīšanas detektoriem. Montāžas laikā atkarībā no pasūtītāja vajadzībām var paredzēt un pieslēgt raidītāju ar pieslēguma iespēju uz apsardzes firmu. Pēc vajadzības ar raidītāju ir iespējams pārraidīt: 1. Trauksme apsardzes sistēmā, 2. Apsardzes sistēmas statuss, 3. El. Barošanas pārrāvumi. - Montāžas un drošības nosacījumi. Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Sistēmas montāžas darbus var uzticēt tikai kvalificētajam personālam, kam ir attiecīgā pieredze un apliecinājušie dokumenti šo sistēmu montāžas darbu veikšanai (būvprakses sertifikāti). Veicot sistēmas montāžu, jāievēro prasības telpu interjeram. Līdz ar to sistēmas montāžas darbu veikšanas grafiks jābūt saskaņots ar apdares darbu veikšanu, lai būtu nodrošināta iespēja montēt kabeļus slēpti zem apdares materiāliem. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Apsardzes signalizācijas līniju montāža jāveic līnijas montāža jāveic atsevišķi no citu elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek montēti virs piekārtajiem griestiem, zem apmetuma, vai stiprinot pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām. Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu. Nav pieļaujama vadu instalācijas montāža atklātā veidā, kā arī vadu penāļos, kanālos, čaulās, plauktos u.c., izņemot projekta dokumentācijā minētajās vietās. Atklātā veidā vadi atrodas tikai uz kabeļu plauktiem un trepēm, pārējās vietās tie jāievieto vadu penāļos, kanālos, čaulās un caurulēs. Montējot elektroinstalāciju, tā ir jāgrupē, jāizvieto pēc iespējas tuvāk ēkas konstrukcijām, jāievēro ortogonāls izvietojums telpā. Montāžas veids ēkās tiek noteikts atkarībā no ēkas izbūves, griestu (un piekārto griestu) konstrukcijas, gaismas armatūras izvietojuma, pārējām inženierkomunikāciju trasēm, kabeļu plauktu izvietojuma un citām montāžas iespējām. Sienu šķērsojuma vietās kabeļus montēt caurulēs. Ugundrošo sienu un pārsegumu šķērsošanas vietās pēc vajadzības pielietot 2gunsdrošos montāžas materiālus (manžetes un putas.) nodrošinot ugunsizturību pēc LR spēka esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, kā arī būvprojektā paredzēto konstrukciju ugunsizturības. 5. Nobeiguma nosacījumi. Visām atsaucēm uz ieprojektētām konkrēto firmu iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, kuras norādītas šajā projektā, ir informatīvs raksturs, kas sniedz informāciju par šo izstrādājumu un iekārtu nepieciešamo kvalitātes līmeni un atbilstību piemērojamo standartu u.c. tehnisko noteikumu prasībām. Ir iespējama šo izstrādājumu, materiālu un iekārtu nomaiņa pret citu firmu tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu, kvalitātes un tehniskās prasības. Gadījumā, ja montāžas un regulēšanas darbu veikšanas gaitā nevar izpildīt projekta dokumentācijā norādītos risinājumus, visas atkāpes jāsaskaņo ar projektēšanas organizāciju pirms attiecīgu montāžas un regulēšanas darbu uzsākšanas. Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmas efektīvu darbību ar noteikumu, ka sistēmas ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamentu un objekta darba kārtības noteikumu prasības..

Sastādīja:                                                                          S.Komarova