- Objekts: Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs,

- Valkā,Semināra ielā 21

- SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA

- Izejas dati:

- Objekta apkures, ventilācijas un kondicionēšanas tehniskais projekts izstrādāts pēc arhitektūras-būvniecības rasējumiem un projektēšanas uzdevuma, ievērojot šādus projektēšanas un būvniecības normas:

- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

- LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas”.

- LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”.

- LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”.

- MK noteikumi Nr.598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās”.

- LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

Siltumapgade.

Ēku siltumapgāde paredzēta no pilsētas siltumtīkliem

Siltummezgls paredzēts ēkas pagrabstāvā.

Ēkas siltummezglā paredzēta siltummaiņu grupa:

- siltummainis kalorīferu siltumapgādes sistēmai,

Siltumnesēja temperatūras regulēšana paredzēta atkarībā no āra gaisa

temperatūras.

Siltumnesēja termiskās izplešanas kompensēšanai paredzētas izpleša-

nās tvertnes.

Siltumapgādes sistēmai paredzēts uzstādīt elektroniskos cirkulācijas

sūknis ar vienfāzu elektro pieslēgumu.

Siltummezgla iekārtu apsaistei paredzētas bezšuvju melnā tērauda cau-

rules.

Cauruļvadi siltummezglā izolējami ar „Paroc” siltumizolāciju.

Apkure.

Āra gaisa aprēķina temperatūra ziemā -25.1°C, vidējā apkures sezonas temperatūra 0,0˚C.

Telpu temperatūra apkures aprēķiniem tiek pieņemta  +18°C, bet dušas telpās –  +21°C.

Ēkā paredzēta divcauruļu radiatoru apkure ar parametriem 80-60°C(siltumnesējs-ūdens).

Radiatori  izvēlēti čuguna M 140 AC un„Purmo”,. Visi radiatori aprīkoti ar termoregulatoriem automātiskai temperatūras uzturēšanai telpās.

Cauruļvadi radiatoru apkurei, izņemot pievadus pie radiatoriem, izolēti.Cauruļvadu stiprināšanai pie nesošām konstrukcijām paredzēti rūpnieciski ražoti stiprinājumi un to daļas.Vietās,kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, paredzēti metāla čaulas.Čaulu diametram ir jābūt no 5 līdz 8 mm par attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo diametru.Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku vai blīvējumu.

Ventilācija.

Dzīvojamā ēkā  ieprojektētas dabīga nosūce no telpas Nr.6 ; Nr.7  un ventilācijas atsevišķas mehāniskās nosūces sistēmas:

- Sanmezgliem(WC-50m³/st.;dušas telpam-75m³/st.),

- tvaiku nosūcējs virtuvei(300m³/st.).

Ventilators(N1)  aprīkots ar trokšņu slāpētāju un ātrumu regulatoru.

Gaisa pārlūde WC un vannās paredzēta zem durvīm caur 2 cm platas spraugām (starp durvju vērtni un grīdu). Gaisa pieplūde telpās caur vēdlodziņiem un logu vertnēm, kad logu rokturi atrodas vēdināšanas stāvoklī.

Gaisa vadi-rūpnieciski ražoti cinkotā skārda gaisa vadi.Nav pieļaujams pielietot gofrētos un lokanos gaisa vadus.Visas gaisa vadus sistēmas paredzēta tīrīšanas iespēja caur tīrīšanas lūkām un gaisa sadalītājiem.

Gaisa vadus un iekārtu metāla korpusus paredzēts sazemēt

Ugunsdrošība.

Ugunsgrēka gadījuma tiek nodrošinata kondicionēšanas iekārtas un ventilatoru automātiskā atslēgšanās.

Kondicionēšana.

Gaisa dzesēšanas aprēķinos vasaras periodam tika ņemti vērā šādi parametri: siltums caur logiem, apgaismojuma izdalītais siltums, darbinieku (cilvēku) un datoru izdalītais siltums.

Gaisa dzesēšana tiek organizēta 1.stāvā telpā Nr.3. Gaisa dzesēšanu nodrošina kondicionētājs ar inverter tipa kompresoru.

No iekš.bloka  organizēt kondensāta novadīšanu caur sifonu ar revīziju (skat. UK daļu)

Vispārīga informācija un norādījumi

Tehniskā projekta izstrādei par pamatu izmantoti LR spēkā esošie standarti un piemērojamie normatīvie dokumenti, LBN un LVS.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes un tehniskās prasības. Uzrādītās iekārtas un materiālus ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības. Projektā uzrādītie agregāti, iekārtas un citu izstrādājumi ir sertificēti Latvijas Republikā un Eiropas Savienības atbildīgajās institūcijās.

Visu gaisa sadalītāju formu un krāsu, radiatoru, ventilatoru pirms pasūtīšanas un montāžas saskaņot ar Pasūtītāju un arhitektūras projektētājiem.

Visas iekārtas ir projektētas tā, lai tām būtu iespējama brīva pieeja un tās varētu ekspluatācijas periodā apkalpot un nomainīt sabojājušos mezglus bez konstrukciju pārbīdes un būvniecības darbu veikšanas.

Visu iekārtu un materiālu virsmām, kas var tikt pakļautas korozijai, jābūt pārklātām ar speciālu antikorozijas krāsu un aizsardzības materiāliem.

Apkures un ventilācijas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām. Montāžas secību un hidrauliskās pārbaudes paredzēt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, tai skaitā veikt sistēmu skalošanu.

Visas sistēmas ekspluatēt un apkalpot atbilstoši ražotājuzņēmuma rekomendācijām un norādījumiem.

Metāla gaisa vadus elektriski iezemē.

Būvprojekta AVK daļas vadītājs

Mihails Pavlovs

Sert. Nr. 3-00392