ELEKTROAPGĀDE.

- Vispārīgie dati.

Objekts: ‘’Kārķu skola’’, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads.

Elektroapgādes projekts izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras un vēdināšanas sadaļu rasējumiem. Projekts ietver elektroapgādes tīklus, iekšējo spēka un apgaismojuma tīklu risinājumus, zibensaizsardzības un zemējuma risinājumus, kā arī vēdināšanas un citu tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanu.

Elektroapgādes projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

- Maģistrālie tīkli.

Projektējamos patērētājus izbūves laikā sadalīt vienmērīgi pa fāzēm.

Esošais pamatskolas elektroapgādes pieslēgums nespēj nodrošināt projektējamās slodzes apmēru. Pašvaldībai jāorganizē esošā elektroapgādes pieslēguma slodzes palielinājumu no atļautajiem 80A uz 200A vai jāpieprasa atsevišķš, jauns pieslēgums virtuves tehnoloģijas un pārējo iekārtu elektropagādei pēc projekta ”Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads” ieteikumiem. Projektējamo sadalni AVS pieslēgt ārējo tīklu projektā izstrādātajai uzskaites sadalnei.

Materiālu specifikācijā paredzēts sadalnes AVS galvenais pievadkabelis CYKY-4x10, taču izbūvēt to iespējams pēc ELT projekta sadaļas izstrādes un izbūves.

- Spēka tīkli.

Elektroinstalācija telpās paredzēta pa griestiem, griestu konstrukcijām, slēpti sienās z/a izpildījumā, zem siltinājuma slāņa un pa gaismas renēm. Instalācijas kabeļi un vadi pa sienām, griestiem, grīdām paredzēti halogēnbrīvās caurulēs.

Sadalnē AVS un FAS uzstādīts elektroenerģijas kontrolskaitītājs.

Kurtuvē paredzēts tikai pievadkabelis apkures telpas sadalnei, kuru komplektē apkures iekārtu uzstādītājs. Visus apsaistes tīklus paredz uzstādītājs.

Spēka un apgaismojuma plānus skatīt kopā ar montāžas shēmām.

# Sadaļņu komplektējošās papildierīces, kas nav iekļautas (attēlotas sadalnēs), komplektē montāžās organizācija (kopnes, montāžas vadi, skrūves u.c.).

Visu nevajadzīgo elektroinstalāciju apkures telpā demontēt, pēc apsaistes tīklu izbūves.

# Elektroinstalācijas darbi veicami ar visām uzmavām, spailēm, stiprinājumu skavām, kas paredzēti standarta komplektācijā.

- Apgaismojuma tīkli.

Apgaismojuma līmeņi visās telpās atbilst sanitāro normu un MK prasībām un ievērojot Eiropas normu ieteikumus.

Apgaismošanas armatūras projektējamajās telpās paredzētas montēt pie gaismas renēm. Sīkāk skat. plānos. Gaismekļu precīzos montāžas augstumus precizēt izbūves laikā.

Pie izbūves precizēt savstarpējos armatūru, vēdināšanas, apkures un ūdensvadu izvietojumus.

Projektā paredzēts fasādes apgaismojums.

Apkures telpā jauns apgaismojums projektēts netiek. Ja šajā telpā nepieciešams mainīt apgaismojuma armatūras uz telpas raksturam atbilstošām, tās pieslēgt apkures telpas sadalnei KTS.

Mākslīgo apgaismojumu projektējamajās telpās nodrošina armatūras ar luminiscentām cauruļveida lampām un halogēnām lampām.

Apgaismojuma vadība paredzēta ar slēdžu palīdzību. Fasādes apgaismojuma vadība paredzēta manuāli vai automātiski, caur krēslas slēdzi ar iebūvētu nedēļas pulksteni.

Analogus armatūru tipus un markas izvēlas kopīgi pasūtītājs ar kompetentiem cilvēkiem. Tas pats arī slēdžiem. Armatūrai jābūt komplektētai no rūpnīcas izgatavotāja ar visu nepieciešamo aprīkojumu.

- Slēdži.

Apgaismojuma vadības slēdžus paredzēts montēt 1,7 m augstumā, ja plānā nav norādīts citādi.

Slēdžiem jābūt komplektētiem no rūpnīcas izgatavotāja ar visu nepieciešamo aprīkojumu.

- Zibensaizsardzība.

Zibensaizsardzības paskaidrojumus skatīt lapā EL-9.

- Vēdināšana.

Vēdināšanas iekārtām saņemot trauksmes signālu no UAS paneļa jāatslēdzas no elektrobarošanas.

Veicot elektriskos montāžas darbus jāievēro esošie drošības tehnikas un elektroiekārtu ekspluatācijas noteikumi, kā arī pastāvošie ugunsdrošības normatīvi.

Visām elektroiekārtu metāliskajām daļām, kas izolācijas bojājuma rezultātā var nonākt zem sprieguma, jābūt sazemētām.

Projektā uzrādītie elektroiekārtu materiāli tiek rekomendēti. Aizvietojot tos ar tehniski līdzvērtīgiem analogiem, montāžas organizācijai obligāti jāsaskaņo izvēlētos tipus ar pasūtītāju vai iestādes vadību.

Tehniskie rādītāji:

Uzstādītā jauda objektam – 				18.51 kW;

Aprēķinātā vienlaicīgā jauda objektam – 		14.3 kW;

Aprēķinātā vienlaicīgā strāva objektam – 		22.8 A.

Sastādīja			A. Čeirāns