## KL
Iekārtu un materiālu specifikācija, darbu apjomi, iekšējie tīkli (EL)
N# | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes
I | Elektrosadalnes
1 | Sadalne FAS, Univers, 36 mod., IP44, z/a, metāla, ar atslēgu, "hager" | kompl. | 1 |  | viss
| Elektroenerģijas skaitītājs, 3 fāzes, tiešā slēguma, 80A | gab. | 1
| Mazgabarīta ievada slēdzis 3f 40A | gab. | 1
| Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f C10A, 2-POL, 0,03A | gab. | 3
| Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C6A | gab. | 1
| Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C10A | gab. | 1
| Kontaktors 1NO gr., Uvad=~230V, 40A | gab. | 3
| Trīspunktu slēdzis 1-0-2, 16A, montāžai sadalnes GS durvīs | gab. | 1
| Krēslas slēdzis EE171 ar gaismas sensoru EE003, "hager" | gab. | 1
| Zaļa lampa montāžai sadalnes durvīs, ~230V (montāža sadalnē GS) | gab. | 1
2 | Sadalne AVS, Univers, 36 mod., IP44, z/a, metāla, ar atslēgu, "hager" | kompl. | 1 |  | viss
| Mazgabarīta ievada slēdzis 3f 40A | gab. | 1
| Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C6A | gab. | 2
| Mazgabarīta automātiskais slēdzis 3f C20A | gab. | 1
| Mazgabarīta automātiskais slēdzis 3f C16A | gab. | 1
| Kontaktors 1NO gr., Uvad=~230V, 40A | gab. | 2
| Elektroenerģijas skaitītājs, 3 fāzes, tiešā slēguma, 80A | gab. | 1
3 | Ugunsdrošs maisījums caurumu aizpildīšanai pārsegumos/sienās ar uguns izturību 60min | kompl. | 1
4 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f C10A, 2-POL, 0,03A | gab. | 1 | ASS-V
5 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 3f C20A | gab. | 1 | ASS-V
6 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f C10A, 2-POL, 0,03A | gab. | 1 | EASS
1) Papildelementus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. 2) Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.
II | Apgaismojuma slēdži
1 | Apgaismojuma instalācijas slēdzis, vienpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP20 | gab. | 2 |  | 18-5 | 5
(visi slēdži paredzēti komplektā ar rāmīšiem, kārbām u.c. komplektējošo aparatūru)
III | Nozarkārbas
1 | Nozarkārbas, IP44, ar spailēm | gab. | 5 |  | 10
(nozarkārbu montāžas veidu precizēt izbūves laikā (virs vai zem apmetuma izpildījumā)) |  |  |  |  | 40 | 5
IV | Apgaismojuma armatūras
1 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm | gab. | 10 | L1 | 25
2 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm | gab. | 20 | L2 | 4+2
V | Kabeļi
1 | MMJ - 3x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 130
2 | MMJ - 5x4 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 45
3 | CYKY - 5x4 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 110
4 | CYKY - 3x2,5 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 120
5 | CYKY - 3x1,5 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 65
6 | CYKY - 2x1,5 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 55
7 | CYKY - 3x4 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 420
8 | CYKY - 4x10 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 75
9 | NHXCH E30 - 2x1,5/1,5 (ugunsizturīgs (30min) kabelis ar vara dzīslām, ekranēts) | m | 130
VI | Caurules
1 | Cietā platikāta caurule (montāžai uz virsmas), d=20 mm, instalācijai, EVOEL SM-0H, ''evopipes'' vai analogs | m | 20
2 | Cietā platikāta caurule (montāžai uz virsmas), d=32 mm, instalācijai, EVOEL SM-0H, ''evopipes'' vai analogs | m | 5
3 | Mini kanāls ar vāku 10x20mm | m | 120
4 | Halogēnbrīvas gofrēta caurule D-20mm | m | 400
5 | Halogēnbrīvas gofrēta caurule D-32mm | m | 75
6 | Palīgmateriāli un montāžas izstrādājumi elektroinstalācijai | kompl. | 1
Darbu apjomi elektroinstalācijai
Montāžai
| Sadalnes nišas izkalšana | gab. | 2 |  |  | 1
| Kabeļu pievienošana sadalnēm | gab. | 15 |  | 39 | 17
| Caurumu urbšana cauri sienām (viens caurums var tikt paredzēts arī vairākiem kabeļiem) | gab. | 9 |  | 35 | 11
| Caurumu urbšana pārsegumos (viens caurums var tikt paredzēts arī vairākiem kabeļiem) | gab. | 3 |  | 3 | 1
| Vecās instalācijas demontāža | m2 | 49
VII | Zibensaizsardzība
1 | Mērījumklemme, ∅ - 8 mm, cinkots tērauds | gab | 10
2 | Universālā klemme, ∅ - 8 mm, cinkots tērauds | gab | 75
3 | Stieple, ∅ - 8 mm, cinkots tērauds | m | 470
4 | Stieples, ∅ - 8 mm, turētājs pie notekrenes | gab | 10
5 | Stieples, ∅ - 8 mm, turētājs uz jumta | gab | 1100
6 | Stieples, ∅ - 8 mm, turētājs pie sniega barjeras | gab | 15
7 | Pretkorozijas lenta, platums - 50mm, L=10m | gab | 2
8 | Stieples, ∅ - 8 mm, turētājs pie fasādes | gab | 140
9 | Stieple, ∅ - 10 mm, cinkots tērauds | gab | 40
10 | Termorūkošā caurulīte ∅10 mm stieplei | gab | 40
11 | Elektrods, L=1,5 m, d-20 mm | gab | 16*
12 | Uzgalis elektroda iedzīšanai zemē | gab | 8*
13 | Zibens uztvērējs, L=1000 mm | gab | 6
14 | Zibens uztvērējs, L=1500 mm | gab | 2
15 | Zibens uztvērējs, L=2500 mm | gab | 1
16 | Savienojums stieple/zibens uztvērējs | gab | 9
17 | Kronšteins uztvērēja stiprināšanai pie izvada (ar distanci vizmaz 15cm) | kompl. | 12
18 | Uztvērēja stiprināšanas sistēma uz slīpa jumta | kompl. | 3
19 | Kompensators | gab | 5
20 | Asfaltbetons (nepieciešamo marku precizēt pie būvniecības) | m3 | 0.86
21 | Zālāja sēkla | kg | 1
22 | Aizsargcaurule D-75mm, 450N | m | 7
23 | Dalāmā aizsargcaurule D-110mm, 450N | m | 22
24 | Cinkots plakandzelzs 40x4 | m | 140
25 | Izolēta sānu traverse GFK 32mm ar nerūsējošā tērauda pamatni, 800mm | gab | 2
26 | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, dībeļi, metināšanas elektrodi u.c. | kompl. | 1
Piezīmes:
1) Visus savienojumus zem zemes savienot ar metināšanas palīdzību.
2) * - daudzumus precizēt pēc zemējuma pretestības mērījumu rezultātiem.
Darbu apjomi zibensaizsardzībai
| Tranšejas rakšana | m | 212
| Tranšejas rakšana ar rokām | m | 44
| Tranšejas rakšana/aizbēršana | m | 131
| Tranšejas rakšana/aizbēršana ar rokām | m | 11
| Esoša kabeļa atšurfēšana, dalāmās caurules montāža, tranšejas aizbēršana, 1 kabelim | m | 16
| Esoša kabeļa atšurfēšana, dalāmās caurules montāža, tranšejas aizbēršana, 2 kabeļiem | m | 4
| Bruģa noņemšana/atjaunošana | m2 | 4.3
| Asfalta uzlaušana/ieklāšana | m2 | 5.7
| Asfalta zāģēšana | m | 23
| Trases nospraušana | m | 142
Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā.
Sastādīja: A. Čeirāns