# Paskaidrojuma raksts.

# Vienkāršotās rekonstrukcijas projekts „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā” izstrādāts saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, Valkas novada domes norādījumiem, pēc situācijas izpētes dabā un pēc nepieciešamā apgaismojuma aprēķiniem.

# Projekts paredz:

- izbūvēt jaunu apgaismojuma līniju pa Kārķu ciemu.

- izbūvēt jaunu apgaismojuma līniju Gaujas, Merķeļa (posmā no Poruka līdz Kalna ielai), Kalna (posmā no Merķeļa līdz Puškina ielai) , Tālavas (posmā no Parka ielas līdz pilsētas robežai), Parka ielā (gar Parka ielu 25), Beverīnas ielā (pie Beverīnas ielas 3) un Kronvalda ielā plānota esošo ielu apgaismojuma kabeļlīniju, balstu un gaismekļu nomaiņa. Poruka un Merķeļa ielā (posmā no Kalna līdz Beverīnas ielai).

- Iepriekš minētajās ielās, izņemot Poruka ielu, demontēt esošos apgaismojuma stabus, izbūvējot jaunu apgaismojuma līniju.

- Poruka ielā un Merķeļa ielā (posmā no Stendera līdz Beverīnas ielai) uz esošiem stabiem plānota gaismekļu nomaiņa uz 65W LED gaismekļiem.

- Projektējamās apgaismojuma līnijas pieslēdzamas pie esošiem ielu apgaismojuma balstiem, kabeļsadalnēm un vadības sadalnēm.

- Paredzētas uzstādīt LED 72W,  LED 47W un LED 37W ielu apgaismojuma armatūras ar automātisko dimmēšanos (lumilux).

- Apgaismojuma līnijas izbūvējamas ar AXMK 4x25 kabeli pa Tālavas, Kalna, Merķeļa, Parka ielu un AXMK 4x16 kabeli pa Kronvalda, Gaujas, Beverīnas ielu un Kārķu ciemu.

- Stabu augstums 8 m, attālums starp stabiem vidēji ~ 38m.

- Visi elektromontāžas darbi veicami atbilstoši elektroenerģijas lietošanas un drošības tehnikas noteikumu prasībām.

- kabeli vietā, kur tas šķērso ceļu, vai citas komunikācijas ievērt aizsargcaurulē Evocab Hard 110;

- Kabelis, šķērsojot ceļu, ierokams ne mazāk kā 1m dziļumā. Asfaltētās brauktuves un celiņus šķērsot ar caurdures metodi, ievērojot Pasūtītāja norādes.

- Ņemot vērā esošā apgaismojuma tīkla shēmas neesamību, esošo kabeļu pievienošana kabeļu sadalnēs attēlota orientējoši. Esošo kabeļu novietojumu un pieslēguma vietas precizēt pie izbūves.

- Apgaismojuma vadības sadalnes izbūvēt pēc pievienotās vadības shēmas.

- Vietās kur komunikāciju dziļums nav uzrādīts topogrāfijā, veikt atšurfēšanu un šķērsot šo komunikāciju pēc pieļaujamiem attālumiem.

- Demontēt esošo „Pumpura iela” vadības sadalni un Kārķu ielu apgaismojuma uzskaiti un vadības sadalni un izbūvēt jaunas, saskaņojot US sadalnes novietojumu ar AS „Sadales tīkls” Smiltenes nodaļas Valkas iecirkņa atbildīgajiem speciālistiem.

Piezīme: projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas sazināties ar projekta autoru.

Fiziskie rādītāji:

Uzskaites sadalne . ............................................................. 1 gab.

Apgaismojuma vadības sadalne . ....................................... 2 gab.

Apgaismojuma kabelis AXMK4x25 (Valka)……………  1.848 km

Apgaismojuma kabelis AXMK4x16 (Valka)……………  0.683 km

Apgaismojuma kabelis AXMK4x16 (Kārķi)…...…….…  2.075 km

Apgaismojuma kabelis CYKY 3x2.5 (Kārķi)…...………  0.072 km

Kabelis NYM-J 3x1.5 (Valka).............…………….……  0.870 km

Kabelis NYM-J 3x1.5 (Kārķi)….........……………….…  0.648 km

Apgaismojuma balsti (Valka)............................................ 60 gab.

Apgaismojuma balsti (Kārķi)…........................................ 46 gab.

LED 65W apgaismojuma armatūra (Valka)...................... 87 gab.

LED 65W apgaismojuma armatūra (Kārķi)...................... 40 gab.

LED 47W apgaismojuma armatūra (Kārķi)...................... 12 gab.

LED 37W apgaismojuma armatūra (Kārķi)….................. 9 gab.