ELEKTROAPGĀDE.

- Vispārīgie dati.

Objekts: Kārķu pamatskola – ēdnīcas telpu izbūve Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads.

Elektroapgādes projekts izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras un vēdināšanas sadaļu rasējumiem. Projekts ietver elektroapgādes tīklus (līdz virtuves spēka sadalnei ASS-V), iekšējo spēka un apgaismojuma tīklu risinājumus, zemējuma risinājumus, kā arī vēdināšanas un citu tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanu.

Elektroapgādes projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

- Maģistrālie tīkli.

Ēkas patērētājus izbūves laikā sadalīt vienmērīgi pa fāzēm.

Esošais pamatskolas elektroapgādes pieslēgums nespēj nodrošināt projektējamās slodzes apmēru. Pašvaldībai jāorganizē esošā elektroapgādes pieslēguma slodzes palielinājumu no atļautajiem 80A uz 200A vai jāpieprasa atsevišķš, jauns pieslēgums virtuves tehnoloģijas un pārējo iekārtu elektropagādei.

Materiālu specifikācijā paredzēts sadalnes ASS-V galvenais pievadkabelis CYKY-4x50, taču izbūvēt to iespējams pēc ELT projekta sadaļas izstrādes un izbūves.

- Spēka tīkli.

Elektroinstalācija telpās paredzēta pa griestiem, griestu konstrukcijām, slēpti sienās z/a izpildījumā, grīdā. Instalācijas kabeļi un vadi pa sienām, griestiem, grīdām paredzēti halogēnbrīvās caurulēs. Elektroinstalācija siltummezgla telpā (sūkņa nobarošanai) paredzēta cietajās PVC caurulēs virs apmetuma izpildījumā.

Sadalnē ASS-V uzstādīts elektroenerģijas kontrolskaitītājs.

Ēdiena izsniegšanas vietā, kur rozetes paredzētas stiprināt pie galdiem, galdiem jābūt piestiprinātiem pie grīdas nekustīgiem.

Esošā apkures telpas sadalnē APK izbūvēt jaunu grupu sūkņa nobarošanai.

Spēka un apgaismojuma plānus skatīt kopā ar montāžas shēmām.

# Sadaļņu komplektējošās papildierīces, kas nav iekļautas (attēlotas sadalnēs), komplektē montāžās organizācija (kopnes, montāžas vadi, skrūves u.c.).

Visu esošo elektroinstalāciju projektējamajās telpās demontēt.

# Elektroinstalācijas darbi veicami ar visām uzmavām, spailēm, stiprinājumu skavām, kas paredzēti standarta komplektācijā.

- Apgaismojuma tīkli.

Apgaismojuma spilgtuma aprēķins veikts ar datorprogrammas „DIALux” palīdzību. Apgaismojuma līmeņi visās telpās atbilst sanitāro normu un MK prasībām un ievērojot Eiropas normu ieteikumus.

Apgaismošanas armatūras projektējamajās telpās paredzētas montēt pie griestiem, kā arī iekārt trosēs, vietās, kur armatūras nav iespējams stiprināt pie griestiem vai nepieciešams nodrošināt konkrētu montāžas augstumu, kā arī piekargriestos. Sīkāk skat. plānos. Gaismekļu precīzos montāžas augstumus precizēt izbūves laikā.

Pie izbūves precizēt savstarpējos armatūru, vēdināšanas, apkures un ūdensvadu izvietojumus.

Mākslīgo apgaismojumu projektējamajās telpās nodrošina armatūras ar luminiscentām cauruļveida lampām un kompaktām fluerescentām lampām.

Projektējamajās telpās demontēt visu nevajadzīgo elektroinstalāciju, sadalnes, slēdžus, armatūras, kārbas u.c. iekārtas.

Apgaismojuma vadība visās telpās notiek ar slēdžu palīdzību.

  - Avārijas apgaismojums.

Pa ēku paredzēts izvietot avārijas evakuācijas apgaismojuma armatūras (ar 1 stundas darbības akumulatoriem) ar norādēm ‘’IZEJA’’. Šīs armatūras uzstāda tādā augstumā no grīdas, lai tās būtu viegli pamanāmas un neaizsegtu citi objekti (ŪK caurules, gaisa vadi u.c.). Paredzēts arī avārijas apgaismojums, kas ieslēdzas kopā ar evakuācijas apgaismojuma armatūrām, saņemot trauksmes signālu no UAS paneļa, un barojas no armatūrās iebūvētiem akumulatoriem 1 stundas garumā. Sīkāk skatīt plānos un shēmās.

Analogus armatūru tipus un markas izvēlas kopīgi pasūtītājs ar kompetentiem cilvēkiem. Tas pats arī slēdžiem. Armatūrai jābūt komplektētai no rūpnīcas izgatavotāja ar visu nepieciešamo aprīkojumu.

- Kontakti un slēdži.

Visās telpās rozešu uzstādīšanas augstums – 0,3 m, ja pasūtītājs nenorāda citu montāžas augstumu vai, ja plānos nav norādīts cits montāžas augstums no tīrās grīdas līmeņa, aizsardzības pakāpes skat. plānos. Rozešu montāžas izpildījumu skatīt plānos.

Visas rozetes ēdamzālē un gaiteņos jāparedz ar „bērnu aizsardzību”.

Apgaismojuma vadības slēdžus visās telpās paredzēts montēt 1,7 m augstumā, ja plānā nav norādīts citādi.

Kontaktiem un slēdžiem jābūt komplektētiem no rūpnīcas izgatavotāja ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Visiem kontaktiem jābūt ar zemējuma spaili.

- Vēdināšana.

Vēdināšanas iekārtām saņemot trauksmes signālu no UAS paneļa jāatslēdzas no elektrobarošanas.

Veicot elektriskos montāžas darbus jāievēro esošie drošības tehnikas un elektroiekārtu ekspluatācijas noteikumi, kā arī pastāvošie ugunsdrošības normatīvi.

Visām elektroiekārtu metāliskajām daļām, kas izolācijas bojājuma rezultātā var nonākt zem sprieguma, jābūt sazemētām.

Projektā uzrādītie elektroiekārtu materiāli tiek rekomendēti. Aizvietojot tos ar tehniski līdzvērtīgiem analogiem, montāžas organizācijai obligāti jāsaskaņo izvēlētos tipus ar pasūtītāju vai iestādes vadību.

Tehniskie rādītāji:

Uzstādītā jauda objektam – 				101.86 kW;

Aprēķinātā vienlaicīgā jauda objektam – 		61.12 kW;

Aprēķinātā vienlaicīgā strāva objektam – 		97.5 A.

Sastādīja			A. Čeirāns