ELEKTROAPGĀDE.

- Vispārīgie dati.

Objekts: Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā, Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads. Elektroapgādes projekts izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras sadaļas rasējumiem. Projekts ietver iekšējo spēka un apgaismojuma tīklu risinājumus.

Elektroapgādes projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

- Spēka tīkli.

Elektroinstalācija telpās paredzēta slēpti sienās z/a izpildījumā.

Patērētājus izbūves laikā sadalīt vienmērīgi pa fāzēm.

# Spēka un apgaismojuma plānus skatīt kopā ar montāžas shēmām.

# Sadaļņu komplektējošās papildierīces, kas nav iekļautas (attēlotas sadalnēs), komplektē montāžās organizācija (kopnes, montāžas vadi, skrūves u.c.).

Visu esošo, nevajadzīgo elektroinstalāciju projektējamajās telpās demontēt.

# Elektroinstalācijas darbi veicami ar visām uzmavām, spailēm, stiprinājumu skavām, kas paredzēti standarta komplektācijā.

- Apgaismojuma tīkli.

Apgaismojuma spilgtuma aprēķins veikts ar datorprogrammas „DIALux” palīdzību. Apgaismojuma līmeņi visās telpās atbilst sanitāro normu un MK prasībām un ievērojot Eiropas normu ieteikumus.

Apgaismošanas armatūras projektējamajās telpās paredzētas montēt pie griestiem, pie sienām, kā arī iekārt trosēs, vietās, kur armatūras nav iespējams stiprināt pie griestiem vai sienas. Sīkāk skat. plānos. Gaismekļu precīzos montāžas augstumus precizēt izbūves laikā.

Mākslīgo apgaismojumu projektējamajās telpās nodrošina armatūras ar luminiscentām cauruļveida lampām un kompaktām fluerescentām lampām.

Projektējamajās telpās demontēt visu nevajadzīgo elektroinstalāciju, sadalnes, slēdžus, armatūras, kārbas u.c. iekārtas.

Apgaismojuma vadība visās telpās notiek ar slēdžu palīdzību.

  - Avārijas apgaismojums.

Pa telpām paredzēts izvietot avārijas evakuācijas apgaismojuma armatūras (ar 1 stundas darbības akumulatoriem) ar norādēm ‘’IZEJA’’. Šīs armatūras uzstāda tādā augstumā no grīdas, lai tās būtu viegli pamanāmas un neaizsegtu citi objekti (ŪK caurules, gaisa vadi u.c.). Paredzēts arī avārijas apgaismojums, kas ieslēdzas kopā ar evakuācijas apgaismojuma armatūrām autonomi, pazūdot spriegumam barojošajā kabelī, un barojas no armatūrās iebūvētiem akumulatoriem 1 stundas garumā. Sīkāk skatīt plānos un shēmās.

Analogus armatūru tipus un markas izvēlas kopīgi pasūtītājs ar kompetentiem cilvēkiem. Tas pats arī slēdžiem. Armatūrai jābūt komplektētai no rūpnīcas izgatavotāja ar visu nepieciešamo aprīkojumu.

- Kontakti un slēdži.

Visās telpās rozešu uzstādīšanas augstums – 0,3 m, ja pasūtītājs nenorāda citu montāžas augstumu vai, ja plānos nav norādīts cits montāžas augstums no tīrās grīdas līmeņa, aizsardzības pakāpes skat. plānos. Rozešu montāžas izpildījumu skatīt plānos.

Rozešu izvietojums telpās izvēlēts pēc projektētāja ieskatiem.

Visas rozetes jāparedz ar „bērnu aizsardzību”.

Apgaismojuma vadības slēdžus visās telpās paredzēts montēt 1,8 m augstumā, ja plānā nav norādīts citādi.

Kontaktiem un slēdžiem jābūt komplektētiem no rūpnīcas izgatavotāja ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Visiem kontaktiem jābūt ar zemējuma spaili.

- Elektriskā apsilde.

Vējtverī paredzēta grīdas elektriskā apsilde. Rēķinātā jauda – 150 W/m2. Apsides laukums 2,0 m2.

Veicot elektriskos montāžas darbus jāievēro esošie drošības tehnikas un elektroiekārtu ekspluatācijas noteikumi, kā arī pastāvošie ugunsdrošības normatīvi.

Visām elektroiekārtu metāliskajām daļām, kas izolācijas bojājuma rezultātā var nonākt zem sprieguma, jābūt sazemētām.

Projektā uzrādītie elektroiekārtu materiāli tiek rekomendēti. Aizvietojot tos ar tehniski līdzvērtīgiem analogiem, montāžas organizācijai obligāti jāsaskaņo izvēlētos tipus ar pasūtītāju vai iestādes vadību.

Tehniskie rādītāji:

Uzstādītā jauda objektam – 				14.49 kW;

Aprēķinātā vienlaicīgā jauda objektam – 		6.52 kW;

Aprēķinātā vienlaicīgā strāva objektam – 		10.4 A.

Sastādīja				A. Čeirāns