## apgaism_un_speks
EL sadaļas darbu un materiālu apjomi
Valkas Ģimnāzijas fasādes renovācija
Nr.p.k. | Nosaukums | Mēra vienība | Daudz.
Materiāli un darbi (fasādes apgaismojums)
1 | Sadalnes LU-0 korpuss (Jauda) vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
2 | Statnis LU sadalnei ar lielo apakškārbu vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
3 | Zemējuma komplekts sadalnei ar montāžu | kpl. | 1
4 | Sadalnes marķējums, piederības uzlīme un brīdinājuma trijstūris ar montāžu | kpl. | 1
5 | Slodzes slēdzis 3P, 400V, 32A ar montāžu | gb. | 1
6 | Strāvas noplūdes automāts 2P, 25A, 0.03A ar montāžu | gb. | 3
7 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 6A, ''C'',6kA ar montāžu | gb. | 3
8 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 10A, ''C'',6kA ar montāžu | gb. | 6
9 | 3-polu fāzu kopne 10mm² (12 mod.) ar montāžu | gb. | 1
10 | Tranzītspaile 1x70mm2 ar montāžu (montēt apgaismojuma balstā) | gb. | 4
11 | LED plafons v/a 14W 4000K balts IP54 SATURN SMD LED vai analogs ar montāžu (demontēt esošos gaismekļus un montēt šo virs katrām ieejas durvīm) | gb. | 4
12 | Fasādes gaismeklis Kriss iGuzzini 5686, balts, IP44 IK05 70W G12 ar MH 70W G12 spuldzi vai analogs ar montāžu | gb. | 6
13 | LED prožektors 60W, 4900lm, melns, IP67 Osram Pursos vai analogs ar montāžu | gb. | 4
14 | LED prožektors 30W, 6400K, 2000lm, pelēks, IP65 AMI Spol. S106 vai analogs ar montāžu | gb. | 1
15 | LED fasādes prožektors LEDtube 15.4W, 3000K, 1140lm, IP67 ar transformatoru 230/24V vai analogs ar montāžu | gb. | 2
16 | Akcenta prožektors Iguzzini 6136 Maxiwoody SS 70W, IP67, IK08 ar MH 70W G12 spuldzi vai analogs ar montāžu (montēt uz apgaismojuma stabiem skolas priekšpusē, virzītus uz galveno ieeju) | gb. | 2
17 | V/a montāžas kārba ar montāžu | gb. | 12
18 | Gofrēta caurule D=16mm 320N gaiši pelēka EVOEL FL vai analogs ar montāžu | m | 68
19 | Gofrēta dubultsienu caurule D=40mm 450N sarkana EVOCAB FLEX vai analogs ar montāžu | m | 50
20 | Kabelis AXMK 4x10 mm² ar montāžu | m | 5
21 | Kabelis CYKY 3x1.5 mm² ar montāžu | m | 40
22 | Kabelis CYKY 5x1.5 mm² ar montāžu | m | 160
23 | Gropju frēzēšana kabeļlīnijai (pa fasādi) | m | 68
24 | Gropju aizdare kabeļlīnijai (pa fasādi) | m | 68
25 | Brīdinājuma lenta "Kabelis" ar montāžu | m | 75
26 | Tranšejas rakšana 0.7m dziļumā un aizbēršana | m | 75
27 | Stabs parka 4.5m cinkots P4.5 ar montāžu | gb. | 2
28 | Gumijas blīve GB04RB un staba pamats P-0.8 ar montāžu | gb. | 2
29 | Pārejas kronšteins stabs - gaismeklis, cinkots ar montāžu | gb. | 2
30 | Savienojuma spaiļu komplekts apgaismojuma balstam ar montāžu | gb. | 2
31 | Palīgmateriāli (savienojumi, stiprinājumi utt.) ar montāžu | kpl. | 1
32 | Asfaltbetona seguma uzlaušana un atjaunošana | m2 | 3
33 | Autopacēlājs (prožektoru montāžai esošajos apgaismojuma balstos un uz fasādes) | h | 8
34 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, zemējuma pase utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1
Materiāli un darbi (zibensaizsardzība un zemējums)
35 | Vads Cu 1x16.0mm² dzeltenzaļš ar montāžu | m | 45
36 | Zemējuma kontūra izbūve (zem 4 omi), grunts - smilšmāls | kpl. | 1
37 | Esošās zibensaizsardzības stieples un stiprinājumu demontāža no fasādes | m | 128
38 | Gropju frēzēšana zibensaizsardzības stieplei | m | 128
39 | Gropju aizdare zibensaizsardzības stieplei | m | 128
40 | Esošās zibensaizsardzības stieples montāža gropē ar stieples nostiprināšanu | m | 128
41 | Gofrēta caurule D=16mm 320N gaiši pelēka EVOEL FL-0H vai analogs ar montāžu (ievērt zibensaizsardzības stiepli vietā, kur šķērso esošo siltumizolācijas materiālu un kur krustojas ar apgaisojuma kabeli) | m | 40
42 | Zibensaizsardzības mērījumu kārba zemapmetuma montāžai J.Propster 140x140x68mm vai analogs ar montāžu | gb. | 8
43 | Pārsprieguma novadītājs I+II(B+C) 4P 100kA P-HMS 280 4 vai analogs ar montāžu (montēt skolas galvenajā sadalnē) | gb. | 1
44 | Potenciālu izlīdzinošā kopne PVC korpusā, kapara ar montāžu (montēt blakus skolas galvenajai sadalnei, savienot ar sadalnēm, ūdensvadu, kanalizāciju un siltumtrasi) | gb. | 1
45 | Palīgmateriāli (savienojumi, stiprinājumi utt.) ar montāžu | objekts | 1
46 | Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspailes utt. ar montāžu | objekts | 1
47 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 1
48 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, zemējuma pase utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1
Materiāli un darbi (videonovērošana)
49 | Nozarkārba v/a 84x84x50mm pelēka ar vāku IP54 un montāžu | gb. | 6
50 | Kombinētais koaksiālais un barošanas kabelis RG59 75Ohm + 2x0.8 mm2 ar montāžu | m | 250
51 | Kabeļu kanāls 20x20mm balts LHD HD ar montāžu | m | 14
52 | Caurumu urbšana mūra ārsienā | gb. | 6
53 | Gropju frēzēšana video kabeļlīnijai (pa fasādi) | m | 18
54 | Gropju aizdare video kabeļlīnijai | m | 18
55 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, zemējuma pase utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1