# Paskaidrojuma raksts.

# Vienkāršotās rekonstrukcijas projekts „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā” izstrādāts saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, Valkas novada domes norādījumiem, pēc situācijas izpētes dabā un pēc nepieciešamā apgaismojuma aprēķiniem.

# Projekts paredz:

- izbūvēt jaunu apgaismojuma līniju pa Tālavas ielu posmā no Parka ielas līdz pilsētas robežai un Kronvalda ielu Valkā,  kā arī pa Kārķu ciemu.

- Iepriekš minētajās ielās demontēt esošos apgaismojuma stabus, izbūvējot jaunu apgaismojuma līniju.

- Projektējamās apgaismojuma līnijas pieslēdzamas pie esošiem ielu apgaismojuma balstiem, kabeļsadalnēm un vadības sadalnēm.

- Paredzētas uzstādīt LED 72W un LED 50W ielu apgaismojuma armatūras ar automātisko dimmēšanos (lumilux).

- Kārķu ciemā stabi no Nr.1 līdz Nr.3, no Nr.5 līdz Nr.8, no Nr.11 līdz Nr.15 un Nr.19 jāizgatavo pēc pievienotās skices, ievērojot maksimālo tehniski iespējamo pārlaidi uz gājēju ietves pusi - ja iespējams - 4 m

- Apgaismojuma līnijas izbūvējamas ar AXMK 4x25 kabeli pa Tālavas ielu un AXMK 4x16 kabeli pa Kronvalda un Kārķu ciemu.

- Stabu augstums 8 m, attālums starp stabiem vidēji ~ 38m.

- Visi elektromontāžas darbi veicami atbilstoši elektroenerģijas lietošanas un drošības tehnikas noteikumu prasībām.

- kabeli vietā, kur tas šķērso ceļu, vai citas komunikācijas ievērt aizsargcaurulē Evocab Hard 110;

- Kabelis, šķērsojot ceļu, ierokams ne mazāk kā 1m dziļumā. Asfaltētās brauktuves un celiņus šķērsot ar caurdures metodi, ievērojot Pasūtītāja norādes.

- Ņemot vērā esošā apgaismojuma tīkla shēmas neesamību, esošo kabeļu pievienošana kabeļu sadalnēs attēlota orientējoši. Esošo kabeļu novietojumu un pieslēguma vietas precizēt pie izbūves.

- Apgaismojuma vadības sadalnes izbūvēt pēc pievienotās vadības shēmas.

- Apgaismojuma vadības sadalnē iespējams iestādīt visdažādākos apgaismojuma režīmus pēc īpašnieka vēlmēm. Paredzēts iestatīt „Vakara” režīmu(deg viss apgaismojums) un „Nakts” režīms (deg tikai katra trešā laterna). Foto relejs nodrošinās automātisku apgaismojuma ieslēgšanu un atslēgšanu (arī fotoreleja gaismas intensitāte ir regulējama). Iespējams piemeklēt-ieregulēt ekonomisku režīmu.

- Vietās kur komunikāciju dziļums nav uzrādīts topogrāfijā veikt atšurfēšanu un šķērsot šo komunikāciju pēc pieļaujamiem attālumiem.

- Demontēt esošo „Pumpura iela” un Kārķu ielu apgaismojuma uzskaites un vadības sadalni un izbūvēt jaunas, saskaņojot US sadalnes novietojumu ar AS „Sadales tīkls” atbildīgajiem speciālistiem.

Piezīme: projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas sazināties ar projekta autoru.

Fiziskie rādītāji:

Uzskaites sadalne . ............................................................. 1 gab.

Apgaismojuma vadības sadalne . ....................................... 2 gab.

Apgaismojuma kabelis AXMK4x25 (Valka)……………  3.035 km

Apgaismojuma kabelis AXMK4x35 (Ērģeme)……….…  1.175 km

Kabelis NYM-J 3x1.5 (Valka).............…………….……  0.82 km

Kabelis NYM-J 3x1.5 (Ērģeme)..........……………….…  0.3 km

Apgaismojuma balsti (Valka)............................................ 78 gab.

Apgaismojuma balsti (Ērģeme)......................................... 30 gab.

LED 65W apgaismojuma armatūras (Valka).................... 82 gab.

LED 65W apgaismojuma armatūras (Ērģeme).................. 30 gab.