ApgaismesBalstuspecifikācija

| Konstrukcija |  |
| --- | --- |
| Apgaismes balsta kopējais garums ne mazāk kā | 6600mm |
| Apgaismesbalstaapkšdaļasizmērsnemazākkā | 143mm +/-2mm |
| Apgaismes balsta pamata svars ne mazāk kā | 360kg |
| Apgaismes balsta pamata stiprinājuma skrūvju skaits ne mazāk kā | 4 |
| Apgaismes balsta konsoles augstums | 2000mm |
| Apgaismes balsta konsoles garums | 1000mm |
| Apgaismes balsta konsoles lenķis pret horizontu | 10* |
| Kvalitāte |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
|  kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
|  vides aizsardzības sistēma ISO14001: | Jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | Jā |
|  IEC EN 40-5:2002 | Jā |
| Pievienot ražotāja slodzes aprēķinus izmantojot paredzētos gaismekļus | Jā |

| Modelis 65W | Pieprasīts |
| --- | --- |
| Funkcionalitāte |  |
| Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma, ±2.5%: | 7100 Lm |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | No 3000 līdz 4000 |
| Gaismekļa barošanas bloks nodrošina gaismas intensitātes maiņu saskaņā ar 1-10V vai DALI protokoliem, ar programmēšanas iespēju: | Jā |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1 | Jā, pretendentam irnepieciešams sagatavot ielu apgaismojuma aprēķinus konkrētām profila shēmām pēc parauga |
| Žilbināšanas klase, ne sliktāk kā: | G4 |
| Energoekonomijas iespējas funkcija, ne mazāk ka: | Automātiskā gaismas plūsmas samazināšanas (dimēšana) līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku ka 15 minūtes |
| Automātiskās dimēšanas sinhronizācija | Ar elektriskās barošanas padevi |
| Gaismas plūsmas dimēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas, ne mazāk kā: | - Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma - Uz vietas |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
| Gaismekļa kupols / plafons: | Plakans stikls |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK10 Stikls IK09 |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 11 |
| Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles 40÷62mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10°; Tieši uz masta 76 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10°. |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā: | ~0.1 |
| Brīva vieta papildus kontroliekārtu uzstādīšanai: | jā |
| Elektriskie parametri |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598, ne mazākkā: | I (pirmā) |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 65 W |
| Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |
| Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 |
| Patērējams jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā: | ±4% |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 50 000 |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no masta: | jā |
| Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkaršanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
| Darba temperatūru diapazons: |  |
| - Bez gaismas plūsmas samazināšanas: | -20°C ÷ +25°C |
| - Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30%: | -35°C ÷ +35°C |
| Vides aizsardzība |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |
| Pappildus prasības |  |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| Pieteikumam apgaismojuma rezultātu pārbaudei CD vai zibatmiņas formātā pievienoti konkrētā piedāvātā gaismas ķermeņa artikula fotometrijas faili (.ldt; .ies) un parametru lapas: | Jā |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |
| Kvalitāte |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| - kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
| - vides aizsardzības sistēma ISO14001; | jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | jā |
| - IEC EN 60598-1: Luminaires, general requirements and tests; |  |
| - IEC EN 60598-2-3: Particular requirements, luminaires for Road & Street Lighting; |  |
| - IEC EN 62031 (only for LED): LED modules for general lighting, safety specifications; |  |
| - EN 55015: Limits & methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment; |  |
| - ·EN 61547: Equipment for general lighting purposes, immunity requirements; |  |
| - EN 61000-3-2: Limits for Harmonic emissions (<16A per phase); |  |
| - EN 61000-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in Low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16A; |  |
| - EN 61347-1: General & Safety requirements for the driver; |  |
| - EN 61347-2-13 (only for LED): Particular requirements for DC or AC supplied electronic driver for LED modules; |  |
| - EN 62471: Photo biological safety of Lamps and lamp systems; |  |