## tehn.specif.
Iepirkums ar identifikācijas Nr.
kandidātu atlases nolikumam
Tehniskā specifikācija.
1. Visparīgais raksturojums
Tehniskā projektā ietvaros Valkas novada dome plāno veikt Valkas pilsētā siltumtrašu posmu rekonstrukciju,
saskaņā ar SIA “Bek-Konsult” izstrādātiem tehniskiem projektiem “Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Valkā, Varoņu ielā” (1.posms),
Valkas pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Stendera ielā ( 2.posms),
un darba uzdevumā dotajiem darbu apjomiem.
2.Darba uzdevuma saturs
2.1. Siltumtrases posmu izbūve, pieslēgšana esošiem siltuma tīkliem un pārbaude saskaņa ar izstrādātiem tehniskiem projektiem;
2.2. Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu iegāde;
2.3.Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana;
2.4. Apbraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana;
2.5.Ielas segumu atjaunošana un labiekārtrošanas darbu veikšana;
2.6. Demontāžas rezultātā iegūto būvgružu utilizācija;
2.7. Izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude;
2.8. Izbūvēto siltumtrašu mazgāšana;
2.9. Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju;
2.10.Izpilddokumentācijas sagatavošana digitāla veidā;
2.11.Nodošana ekspluatācija.
3.Darbu raksturojums un apjoms
3.1. Siltumtrašu posmu garumi un caurļvadu diametri noteikti tehniskajā projektā.
3.2. Cauruļu diametru DN 60/140 , DN 139/250, DN 219 izbūve un montāža.
3.3. Trases posmu kopējais garums - 420 m (vienā virzienā);
3.5. Rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm ir jābūt ar signālvadu sistēmu, kas nodrošina cauruļvadu bojājumu savlaicīgu noteikšanu un silgnālvadu sistēmu montēt pēc
cauruļu piegādātājfirmas rekomendācijām. Signālvadu sistēmu kaste ievietot Varoņu ielas katlu mājā un paredzēt kaste pieslēgumā cvietā pie esošiem cauruļvadiem.
Pie signālvadu sistēmas pārbaudes un pretestības mērijumiem pieaicināt Pasūtītāja pārstāvi.
3.6.Caurules rekonstruējamai siltumtrasei Varoņu ielas katlu mājā - nerusējošā tērauda elektrometinātās caurules novietotas uz balstiem pie sienas.
3.7. Maksimālais siltumapgādes pārtraukums būvdarbu veikšanai - 2 (divas) kalendārās dienas.
4. Darbu izpildes termiņš
4.1. Siltumtrašu izbūves izpilde tiek veikta saskaņā ar Pretendentu piedāvātajiem darbu izpildes laika grafikiem, kur plānotie darbu izpildes termiņi ir 2 mēneši no
līguma noslēgšanas brīža.
5. Piedāvājuma nosacījumi
5.1. Būvniecības darbi tiek veikti saskaņa ar izstrādāto tehnisko projektu.
5.2. Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941:2009.
5.3. Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām.
5.4. Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 2.sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.
5.5. Cenās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar objekta izbūvi un materiālu iegādi.
5.6. Neparedzēto izdevumu prognoze jāuzrāda atsevišķi, un jāiekļauj kopējā piedāvājuma cenā.
5.7. Ja kāda izdevumu (izmaksas) pozīcija pēc projekta dokumentācijas nav iekļauta būvniecības tāmju tabulās, tad tā piedāvājumā skaidri jāuzrāda atsevišķā
tabulā un ar atsevišķu rindu jāieraksta piedāvājuma kopējā cenā.
5.8. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.
5.9.Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā cena paliek nemainīga līdz visa objekta nodošanai eksplatācijā.
6. Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm, siltummezgliem un komplektējošiem materiāliem
Rūpnieciski izolēto materiālu tehniskās prasības un iesniedzamie dokumenti :
| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti
| 1 | 2 | 3
| 6.1. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju | Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas un signālsistēmu montāžas
un savienošanai ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.
| 6.2. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilsts LVS EN 253, | 1.Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par
|  | 448,488 un 489 standartiem | rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253
standarta prasībām.
2.Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par
rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448
standarta prasībām.
3.Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par
rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību
LVS EN 448 standarta prasībām.
4.Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par
rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489
standarta prasībām.
| 6.3. | Siltumtrases komplektēšanai izmantojamiem materiāliem | 1.Sertifikāti par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību.
|  | jāatbilsts LVS EN 10 217-2 un LVS EN 10 217-5, | 2.Pretendenta sagatavota izziņa:
|  | tērauda marka P235GH. | 2.1.kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla
uzklāšanas;
2.2.kas apliecina kāda veida noslēgarmatūra tiks izmantota un
attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti;
2.3.kas apliecina kāda veida kompensatori tiks izmantota un
attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti.
| 6.4. | Siltumtrašu caurļvadu un to komplektējošo daļu ārējā | 1. Pretendenta sagatavota izziņa, kā tiek apstrādāts politilēna
|  | politilēna apvalkam jāatbilsts LVS EN 253,448,488 un 489 | apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas;
|  | standartiem. | 2. Neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna
apvalka atbilstību LVS EN 253 standartam.
| 6.5. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253,448,488 un | 1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un
|  | 489 standartiem | attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti.
2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek matāla caurule pārklāta
ar putu izolējošo materiālu.
3. Neatkarīgu institūtu testa rezultāti par izolācijas materiāla
vadītspēju.
4. Informāciju vai izolācijas materiāls nesatur videi kaitīgas vielas.
| 6.6. | Noslēgarmatūrai jābut rupnieciski izolētai | 1.Apliecinājums, ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot drenāžas
un atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta
| 6.7. | Savienojašām uzmavām, cauruļvadiem jābūt elektrometināmām | 1.Apliecinājumu, ka siltumtrases projekta īstenošanai tiks
izmantoti elektrometināmi savienojumi, un, ka Pretendentam ir
viss nepieciešamais aprīkojums un sertificēts personāls, lai
veiktu elektrometināmo savienojumu montāžu.
Pretendents norada elektrometināšanas veidu.
2. Instrukcija elektrometināmu savienojuma elementu
montāžai un pārbaudei.
| 6.8. | Siltummezglos pamatiekārtas ir ražotas atbilstoši ISO 9001 | 1. Apliecīnājumu,vai licenzes kopiju , kas apliecīna, ka
Pretendents var ražot/izgatavot un uzstādīt siltummezglus.
6.9. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadīspējai λ jābūt ne lielākai par 0.027W/mK.
6.10. Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams uzrādīt rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošim materiāliem izolācijas putu vadītspēju
λ , kuru izmantos līguma piešķiršanas kritēriju aprēķiniem.
6.11. pretendentam iesniedzot sertifikātus par rūpnieciski izolētu materiālu atbilstību EN, nepieciešams pievienot neatkarīgu akreditētu institūciju ( kā piemēram Dānijas tehnoloģiskais
institūts (Dānija), Fernwārne - Forschungsinstitut in Hannover (Vācija), SP Tehnical Research Institute (Zviedrija) vai līdzvērtīgs) pārbaužu testa protokolus. Pārbaužu testa
protokoli nedrīkst būt vacāki par trīs gadiem.
6.12. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka materiāli tiks piegād;āti saskaņā ar LVS EN 10204 standartu un materiāliem tiks pievienots 3.1 sertifikāts.
7.Materiālu un metinājumu pārbaude
7.1. Pasūtītājam ir tiesības pēc rūpnieciski izolētu cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai EN normām. Ja pārbaužu rezultāti nebūs atbilstoši
EN normām vai Pretendenta uzrādītājiem parametriem , tad Pretendents apmaksā ekspertīzes izmaksas.
7.2.Ja siltuma vadītspējas koeficients λ neatbildīs Pretendenta uzr;adītajam, tad Pretendents maksā soda sankcijas divkārša apmērā par palielinātiem siltuma zudumiem ( MWh)
siltumtrasē desmit gadu periodam.
7.3.Soda sankcijas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz starpību starp pārbaužu rezultātā iegūto siltuma vadīspējas koeficienta λ un Pretendenta uzrādīto. Soda nauds aprēķins:
7.4. Siltuma zudumu aprēķins:
Q = L*D*KL*((Tt +Ta ) - 2tg
Q - siltuma zudumi, MWh;
L - caurules garums, m;
D - laika periods ( 10 gadi), h;
KL - siltuma pārejas koeficients, W/mK;
Tt - siltumnesēja turpgaitas temperatūra, 85oC;
Ta - siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūra, 55oC
tg - grunts temperatūra, 8oC.
7.5. Soda nauda aprēķins :
S = ((Q2 - Q1 ) x 2 ) x T
Q2 - faktiskie siltuma zudumi ( pēc pārbaudes), MWh;
Q1 - zudumi (Pretendenta piedāvātais ) , MWh;
T - tarifs, LVL/MWh.
7.6. Siltuma zudumu aprēķinam tiks izmantots tarifs, kāds būs dotajā brīdī, kad tiks veikta pārbaude.
7.7. Pretendentam jānodrošinā metināto šuvju pārbaudi ar vizuālo un rentgena metodi zem upes un ceļiem. Pārejiem posmiem jānodrošina metināto šuvju
pārbaudi ar vizuālo un ultraskaņas pārbaudi (defektoskopija), USD. Pēc siltumtrašu montāžas veikt hidraulisko pārbaudi.
Pie pārbaudes pieacināt Pasūtītāja pārstāvi.
7.8. Ja pirmās pārbaudes rezaultāti būs negatīvi, tad visus izdevumus ( pārbaudi, materiālus, dīkstāves u.c.) par atkartotām pārbaudēm apmaksā Pretendents.
7.9. Siltummezgliem ir jāveic hidraulisko pārbaude, piestadīt hidrauliskās pārbaudes aktu, pie pārbaudēm icināt Pasūtitāja pārstavi.
8. Siltummezglu tehniskā specifikācija
8.1. Pretendentam pēc siltummezglu montāžas un pārbaudes ir jāiesniedz Pasūtitājam sekojošos dokumentus:
- Siltummezgla elektriskās daļas shēmu;
- Siltummezgla iekārtu un materiālu specifikācijas;
- Individuālā siltummezgla (ISM) principiālo shēmu;
- Siltummezgla instrukciju;
- Siltumskaitītājiem – verificēšanas sertifikāts;
- Ūdensskaitītājiem – verificēšanas apliecība;
- Siltummezglu pases;
- Siltummezglu atbilstības deklarācija;
- Iekārtu kvalitātes sertifikāti:
8.2.Automātiski regulējami siltummezgli. Siltummezgli paredzēti siltumapgādes sistēmu pieslēgšanai ar parametriem 75oC/50oC.
8.3.Ēku siltummezgli paredzēti siltumapgādes sistēmu pieslēgšana siltumtīkliem pēc neatkarīgās shēmas.
8.4.Paredzēt siltummezglu pievienošanu pie eksistējošiem mājas iekšējiem apkures, kārsta un aukstā ūdens apgādes tīkliem.
8.5. Paredzēt siltummezglu elektroiekārtas pieslēgt pie ēku iekšējās elektrosadales, uzstādot atseviško elektrouzskaite.
8.6.Mezglu konstrukciju paredzēt uzstādīšanai uz grīdas.
8.7. Apkures siltummaiņus paredzēt lodētos ar parametriem 75-50oC/45-70oC ar jaudas rezerve ne mazak par 20%.
8.8. Karstā ūdens siltummaiņus paredzēt jaucamie ar parametriem 75-50oC / 5-55oC
8.9. Maksimāli pieļaujamais spiedien kritums apkures un karstā ūdens siltummaiņiem primārajā un sekundārajā pusē nedrūkst pārsniegt 0.20 bar.
8.10. Siltummaiņiem paredzēt ierīkot divus atloku savienojumus, lai būtu iespējams pievienot tērauda noslēgu, kad demontēs siltummaiņus.
8.11. Siltumskaitītājus, sūkņus, regulējošos vārstus paredzēt uzstādīt tā, lai būtu iespējams brīvi noņemt uz pārbaudēm vai nomaiņu.
9.Garantijas nosacījumi
9.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem un darbiem ir jābūt 2 (divi) gadi no Objekta nodošanas eksplatācijā.
9.2. Materiālus nepieciešams uzglabāt un uzstādīt saskaņa ar ražotāja rekomendācijām.
9.3. Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
9.4. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam ražotāja standarta piegādes un garantijas nosacījumus.
9.5. Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
9.6. Pretendentam jānodrošina, ka materiāli un iekārtas tiek uzglabātas, pārkrautas un uzstādītas saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
9.7. Ja pretendenta piedāvātais garantijas laiks pārsniegs 10 (desmit) gadus, tad līguma piešķiršanas kritēriju īpatsvara aprēķinos tiks izmantots 10 gadu garantijas laiks.