# Skaidrojošais apraksts (ēkas Latgales ielas malā iekšējie tīkli EL).

# Projekts paredz:

- No jaunās komercuzskaites sadalnes izbūvēt jaunu ievada kabeļu līniju.

- Ēkas iekštelpās izbūvēt jaunu, tehniski atbilstošu sadalni.

- Jaunajā ēkas GS sadalnē pieslēgt jaunizbūvējamos maģistrālos kabeļus uz rozešu blokiem pa objektu, kā arī ēkas iekšējos tīklus.

- Sadalni komplektēt ar automātslēdžiem, kombinētajiem automātslēdžiem un slodzes slēdžiem.

- Kabeļu pievadus elektroiekārtām un kabeļus stāvvados aizsargāt ar plastmasas caurulēm vai instalācijas penāļiem. Instalācijas montāža paredzēta zem un virs apmetuma (PVC  kabeļkanālos un aizsargcaurulēs).

- Apgaismojumu izbūvēt saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīviem.  Apgaismojums ar LED spuldžu gaismekļiem. Evakuācijas apgaismojumam galvenajos kustības ceļos uzstādīt ar akumulatoriem komplektētus gaismekļus - speciālos  "IZEJA"  gaismekļus ar virzienu norādēm (piktogrammām).

- Slēdžus uzstādīt 1,0 m , rozetes - 0,3 m  augstumā no grīdas ( līstē - 0,1m ), ja Pasūtītājs pie izbūves nav norādījis savādāk. Elektroietaišu metāliskās daļas, kuras izolācijas bojājuma gadījumā var nokļūt zem sprieguma, sazemēt, pievienojot no jauna izbūvētam zemējumam.

- Ēkai apkārt, vismaz 0.5m no pamatiem, izbūvēt zemējuma kontūru no cinkotiem materiāliem. Kontūra pretestība – zem 4 omi.

- Visus montāžas darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehniskā standarta un LR likumu prasības.

- Pirms zemējuma ietaišu izbūves precizēt dabā esošās apakšzemes komunikācijas..

Piezīme: specifikācijā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas saskaņot to ar Pasūtītāju!

Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.