Skaidrojošais apraksts

Projekts izstrādāts saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem Elektroietaišu ierīkošanas tehniskajiem noteikumiem Nr. 106676176.

Objekta atrašanās vieta: Latgales iela, Valka, Valkas novads

Būvju lietošanas veidi atbilstoši klasifikācijai: 2214.

Objekta fiziskie rādītāji:

0.4kV kabeļlīnija 				0.241 m

Uzskaites kabeļu 0,4 kV sadalne		 1 gab.

Kabeļu 0,4 kV sadalne			 1 gab.

Projekts paredz:

1. Demontēt esošās kabeļu sadalnes pie Raiņa ielas 6 – KS-58, KS-59, KS-175, kā arī KS-176 pie Rīgas 7A un Rīgas 7A komercuzskaites sadalni.

2. Pie Raiņa ielas 6 - pie ietves izbūvēt jaunu KKM-6 sadalni, no kuras izbūvēt jaunas 0.4kV kabeļlīnijas līdz esošiem kabeļiem pie demontējamām KS-58, KS-59, KS-175 sadalnēm – pēc aprēķinu shēmas.

3. Latgales ielas malā, blakus jaunbūvējamai ēkai, izbūvēt jaunu KKM-2+USM-1/100 tipa uzskaites kabeļu sadalni.

4. No jaunās KKM-6 līdz jaunizbūvējamai kabeļu uzskaites sadalnei un tālāk līdz esošai KS-177 Z-4 izbūvēt jaunu 0.4kV kabeļu līniju.

5. Kabeļus montēt aizsargcaurulēs.

6. Sadaļņu un kabeļu montāžas darbus veikt objekta “Valka/Valga kopīgā centra izbūve” realizācijas laikā – pēc planēšanas darbiem, bet pirms ielu un ietvju virsmu izbūves darbiem.

7. Jaunā pieslēguma pēcuzskaites kabeļlīnija tiks izbūvēta ar klienta spēkiem.

8. Esošā seguma demontāža un atjaunošana specifikācijā ir paredzēta tikai daļēji (pie Rīgas ielas 5 un Latgales ielā), jo pēc jauno kabeļīniju un sadaļņu izbūves pašvaldība izbūvēs jaunas ietves un ielas.

9. Kabeļu markas, šķērsgriezumus un projektējamo sadaļņu tipus skatīt aprēķinu shēmā.

10.  Izbūvējamām kabeļu/uzskaites sadalnēm izbūvēt zemējumu atbilstoši LEK 069 prasībām.

Tehniskās norādes:

Pirms objekta elektroapgādes izbūves darbu uzsākšanas, objekta teritorijā jābūt veiktiem zemes planēšanas darbiem, kā arī izbūvētām pārējām inženierkomunikācijām, kas ar šo ietaišu izbūves normatīvajām prasībām jāizvieto dziļāk par elektropārvades kabeļiem.

Kabeļlīnijām, sadalnēm dotās piesaistes ir ar informatīvu raksturu.

Pirms jebkādu darbu uzsākšanas, informēt zemju īpašniekus.

Pēcuzskaites kabeļu trases (esošajiem kabeļiem) vēlreiz precizēt ar zemju īpašniekiem pirms izbūves.

Ja kabeļa šķērsošanās vietā ar drenāžas vadu vads tiek bojāts, bojāto drenāžas caurules posmu izbūvēt jaunu un atrādīt drenāžas sistēmas valdītājam.

Ceļu pārejās un vietās, kur kabelis šķērso apakšzemes komunikācijas, kabelis jāvelk caurulē un jāievēro savstarpējie vertikālie attālumi, atbilstoši LEK 049 prasībām. Šķērsojuma vietā veikt kontrolrakumu līdz attiecīgai komunikācijai vai arī ne dziļāk par 1,25m, kur kabeli iegulda 1m dziļumā.

Visās tranšejās virs kabeļiem ieguldīt brīdinošo aizsarglentu.

Kabeļu tranšeju aizbērt secīgi pa grunts slāņiem.

Demontētos materiālus, kas izmantojami atkārtoti nodot AS „Sadales tīkls” attiecīgajā iecirknī.

Visi elektromontāžas darbi veicami atbilstoši elektroenerģijas lietošanas un drošības tehnikas noteikumu prasībām.

Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

Sastādīja:							M.Smans

19.februārī 2018.gadā.