# Skaidrojošais apraksts (Video un WiFi tīkli).

# Projekts paredz:

- Videonovērošanas sistēma objektā ir paredzēta, kā drošības sistēmu sastāvdaļa un nodrošina teritorijas problemātisko zonu vizuālo kontroli. Pie izbūves precizēt novērojamās zonas saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

- Videokameras:

  - IP tipa 360 0 leņķa ārtelpu

  - IP „Dome” tipa ārtelpu

- No jaunbūvējamās ēkas Latgales ielas malā uz videokamerām paredzēts izbūvēt datu kabeļus – maģistrālē optisko, nozarēs uz kamerām Cat5E. Pie izbūves ar Pasūtītāju precizēt kur uzstādīt videonovērošanas aparatūra- monitoru, ieraksta iekārtu un vadības ierīci. Videonovērošanas sistēmas vadības iekārtas paredzēts uzstādīt atsevišķās KSa sadalnēs objektā – precizēt ar Pasūtītāju pie izbūves.

- Risinājumu izveidot tādu, lai var vienu optisko kabeli izmantot videokamerām un WiFi iekārtām pa teritoriju. Visas videokameras paredzētās ar PoE barošanu. Pirms iekārtu iegādes saskaņot to markas un modeļus ar Pasūtītāju!

- Sistēmu izveidot ar iespēju saslēgt kopā vairāku ēku un teritorijas videokameras vienotā tīklā.

- Priekš datu kabeļiem pa objektu izbūvēt telekomunikāciju caurules ar buksieriem – maģistrālēs D=110mm, nozarēs D=50mm. Caurules izbūvēt pilnā garumā starp videonovērošanas un WiFi punktiem. Caurulēs ievērt rezerves buksierus.

- Kopā ar datu kabeļiem caurulēs ievērt ārtelpu spēka kabeli, ne mazāku par 3x2.5 mm2.

- Sadalnēm uzstādīt atsevišķa tipa slēdzeni, lai atslēga būtu atsķirīga no ielu apgaismojuma sadalnēm.

- Telekomunikāciju caurules izbūvējama ne seklāk kā 0.7m dziļumā.

- Vietās kur komunikāciju dziļums nav uzrādīts topogrāfijā, veikt atšurfēšanu un šķērsot šo komunikāciju pēc pieļaujamiem attālumiem.

- Izbūvējot jauno video un WiFi tīklu, ievērot "Aizsargjoslu likuma" prasības attiecībā uz blakus piegulošām pazemes un virszemes komunikācijām.

- Visus montāžas darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehniskā standarta un LR likumu prasības.

- Pirms materiālu un iekārtu izbūves, risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju!

Piezīme: projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas saskaņot to ar Pasūtītāju!

Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.