## Valga SK
Valga
[18 empty] | p | 2
[18 empty] | c | 0.76
[18 empty] | log p | 0.30103
[18 empty] | q | 81.7
Lisa 1 | [17 empty] | n | 0.67
[18 empty] | B | 747.1147
Valga sajuveetorustike hüdrauliline arvutus
Tänav | Arvutuslik lõik | Toru lang | Pikkus | Äravooluteg. KY |  | Valgala pindala A (ha) |  | Kiirus torus | Aeg t (min) |  |  | Intensiivsus | Vooluhulk | Drenaaz | Kokku | Läbimõõt | Läbi-laskevõime (l/s)
|  |  | L (m) | oma | kokku | oma | kokku | v (m/s) | Kont- sentr. | oma | kokku | q (l/s ha) | Q (l/s) | Q (l/s) | Q (l/s) | De (mm)
Tartu tn | SK-2.3-1 kuni SK-2.3-2 | 0.005 | 40 | 0.8 | 0.8 | 0.0312 | 0.0312 | 0.9 | 5 | 5.7407 | 5.7407 | 231.6748 | 5.7826 | 0 | 5.7826 | 200 | 20
Tartu tn | SK-2.3-2 kuni suue-2.3-1 | 0.005 | 42 | 0.8 | 0.8 | 0.0304 | 0.0616 | 0.9 | 0 | 0.77778 | 6.5185 | 212.7686 | 10.4852 | 0 | 10.4852 | 200 | 20
Raja tn | SK-1.0-4 kuni SK-1.0-5 | 0.008 | 43 | 0.8 | 0.8 | 0.0302 | 0.0302 | 1 | 5 | 5.7167 | 5.7167 | 232.328 | 5.613 | 0 | 5.613 | 200 | 24
Raja tn | SK-1.0-5 kuni suue-1.0-2 | 0.005 | 13 | 0.8 | 0.8 | 0.0251 | 0.0553 | 0.9 | 0 | 0.24074 | 5.9574 | 225.995 | 9.998 | 0 | 9.998 | 200 | 20
Sõpruse tn | SK-1.0-1 kuni SK-1.0-2 | 0.005 | 26 | 0.8 | 0.8 | 0.0269 | 0.0269 | 0.9 | 5 | 5.4815 | 5.4815 | 238.9602 | 5.1424 | 0 | 5.1424 | 200 | 20
Sõpruse tn | SK-1.0-2 kuni SK-1.0-3 | 0.005 | 23 | 0.8 | 0.8 | 0.0248 | 0.0517 | 0.9 | 0 | 0.42593 | 5.9074 | 227.2748 | 9.4001 | 0 | 9.4001 | 200 | 20
Sõpruse tn | SK-1.0-3 kuni suue-1.0-1 | 0.005 | 8 | 0.8 | 0.8 | 0.0258 | 0.0775 | 0.9 | 0 | 0.14815 | 6.0556 | 223.5343 | 13.8591 | 0 | 13.8591 | 200 | 20
| EESTI | [10 empty] | kalle | diam mm | Q l/s | v m/s
| Tänav | Pindala m2 | ha
1 | Tartu tn | 312 | 0.0312 | [8 empty] | 0.7% | 160 | 13 | 0.9
2 | Tartu tn | 304 | 0.0304 | [8 empty] | 0.5% | 200 | 20 | 0.9
3 | Raja tn | 302 | 0.0302 | [8 empty] | 0.7% | 200 | 24 | 1
4 | Raja tn | 251 | 0.0251 | [8 empty] | 1.5% | 200 | 34 | 1.5
- | - | - | - | [8 empty] | 2% | 200 | 40 | 1.75
6 | Raja tn | 192 | 0.0192 | [8 empty] | 0.3% | 250 | 28 | 0.75
7 | Raja 4 parkla | 420 | 0.042 | [8 empty] | 0.4% | 250 | 32 | 0.9
8 | Sepa 12 parkla | 161 | 0.0161 | [8 empty] | 0.5% | 250 | 36 | 0.99
9 | Sepa 12 parkla | 311 | 0.0311 | [8 empty] | 0.6% | 250 | 40 | 1.1
10 | Sepa 12 parkla | 171 | 0.0171 | [8 empty] | 0.9% | 250 | 49 | 1.4
11 | Sepa 12 parkla | 321 | 0.0321 | [8 empty] | 1% | 250 | 52 | 1.4
12 | Raja tn | 103 | 0.0103 | [8 empty] | 1.8% | 250 | 67 | 1.9
13 | Raja 4a parkla | 700 | 0.07 | [8 empty] | 2% | 250 | 75 | 2.1
14 | Raja tn | 165 | 0.0165 | [8 empty] | 0.20% | 315 | 42.5 | 0.75
15 | Riia tn T3 | 1630 | 0.163 | [8 empty] | 0.3% | 315 | 52 | 0.85
16 | Riia 5 parkla | 379 | 0.0379 | [8 empty] | 0.4% | 315 | 60 | 1
17 | Raja tn | 187 | 0.0187 | [8 empty] | 0.5% | 315 | 68 | 1.2
18 | Riia tn T1 | 1107 | 0.1107 | [8 empty] | 0.6% | 315 | 75 | 1.3
19 | Riia tn T1 ristmik | 412 | 0.0412 | [8 empty] | 0.9% | 315 | 92 | 1.6
19_ | Raja 5 sissesõit | 66 | 0.0066 | [8 empty] | 1% | 315 | 97 | 1.7
21 | Raja tn | 320 | 0.032 | [8 empty] | 1.3% | 315 | 105 | 1.8
22 | Raja tn | 320 | 0.032 | [8 empty] | 1.7% | 315 | 125 | 2.2
23 | Sõpruse tn | 321 | 0.0321 | [8 empty] | 0.2% | 400 | 80 | 0.85
24 | Sõpruse tn | 269 | 0.0269 | [8 empty] | 0.3% | 400 | 97 | 1
25 | Sõpruse tn | 248 | 0.0248 | [8 empty] | 0.4% | 400 | 115 | 1.2
26 | Sõpruse tn | 258 | 0.0258 | [8 empty] | 0.5% | 400 | 130 | 1.35
[12 empty] | 0.6% | 400 | 140 | 1.45
[12 empty] | 1% | 400 | 176 | 1.9
[12 empty] | 0.20% | 450 | 110 | 0.9
[12 empty] | 0.3% | 450 | 133 | 1.1
[12 empty] | 0.3% | 500 | 180 | 1.2
[12 empty] | 0.4% | 500 | 200 | 1.35
[12 empty] | 0.5% | 500 | 225 | 1.52
[12 empty] | 0.6% | 500 | 250 | 1.7
pindala | 1.62 | ha
20 min vihm | 120 | l/s | 0.12
| 432 | m3/h
40 min
pindala m2 | mm/ööp | mm/h | mm/min | m3/h/ha | l/s/ha
16200 | 81.4 | 3.3917 | 0.056528 | 54.945 | 15.2625 | tallinna rekord 2004 |  |  |  | Tallinn-Harku ilmajaamas mõõdeti 30.juulil sajusummaks 81,4 mm. Viimase poole sajandi jooksul pole nii suurt ööpäevast sajusummat varem registreeritud, siiani oli ööpäeva suurim sajuhulk mõõdetud 2004. a. 29.juulil (78,3 mm).
16200 | 47 | 1.9583 | 0.032639 | 31.725 | 8.8125 | ööpäevane max pikaajaline eesti
16200 | 3312 | 138 | 2.3 | 2235.6 | 621 | max 10 min | 372.6
16200 | 5184 | 216 | 3.6 | 3499.2 | 972 | max 3 min | 174.96
P=1a Q20=59l/s/ha
|  |  | sadu |  | pump
|  |  | 120 | l/s | 20 | l/s
|  |  | 0.12 | m3/s | 0.02 | m3/s
| kihipaksus | ülejäävvesi | 7.2 | m3/min | 1.2 | m3/min
| 0.74074 | 120 | 144 | m3/20min | 24 | m3/20min
|  |  | 36.63 | m3/40min | 72 | m3/h | 150min jooksul
| 108.63 | 0.036126 | 180.63 | m3/h | 72
|  |  | vahe |  | 108.63 | m3/h
|  |  | 52 | m3/h | 72m3/h |  | pumpab mahutist 20m3/h
107m3 pumbata- 5h

## Valka SK
Valga
[18 empty] | p | 2
[18 empty] | c | 0.76
[18 empty] | log p | 0.30103
[18 empty] | q | 81.7
1. pielikums | [17 empty] | n | 0.67
[18 empty] | B | 747.1147
Valkas lietus ūdens cauruļvadu hidrauliskais aprēķins
Iela | Aprēķinātais iecirknis | Kritums | Garums | Noteces koeficients KY |  | Sateces platība A (ha) |  | Ātrums | Laiks t (min) |  |  | Intensitāte | Plūsmas | Drenāža | Kopā | Diametrs | Jauda (l/s)
|  |  | L (m) | savu | kopā | savu | kopā | v (m/s) | Kont- sentr. | savu | kopā | q (l/s ha) | Q (l/s) | Q (l/s) | Q (l/s) | De (mm)
Rigas iela | LK-2.1-1 līdz LK-2.1-3 | 0.005 | 35 | 0.8 | 0.8 | 0.0154 | 0.0154 | 0.9 | 5 | 5.6481 | 5.6481 | 234.2126 | 2.8855 | 0 | 2.8855 | 200 | 20
Rigas iela | LK-2.1-3 līdz LK-2.1-4 | 0.005 | 32 | 0.8 | 0.8 | 0.0244 | 0.0398 | 0.9 | 0 | 0.59259 | 6.2407 | 219.0681 | 6.9751 | 0 | 6.9751 | 200 | 20
Rigas iela | LK-2.1-4 līdz LK-1.1-18 | 0.005 | 26 | 0.8 | 0.8 | 0.0241 | 0.0639 | 0.9 | 0 | 0.48148 | 6.7222 | 208.4268 | 10.6548 | 0 | 10.6548 | 200 | 20
Rigas iela | LK-1.1-18 līdz LK-1.1-19 | 0.005 | 33 | 0.8 | 0.8 | 0.0108 | 0.0747 | 0.9 | 0 | 0.61111 | 7.3333 | 196.6235 | 11.7502 | 0 | 11.7502 | 200 | 20
Rigas iela | LK-1.1-19 līdz Estuārs-1.1-2 | 0.005 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.02 | 0.0947 | 0.9 | 0 | 0.11111 | 7.4444 | 194.6523 | 14.7469 | 0 | 14.7469 | 200 | 20
Rigas iela | LK-2.1-5 līdz LK-2.1-6 | 0.005 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.0164 | 0.0164 | 0.9 | 5 | 5.7037 | 5.7037 | 232.6816 | 3.0528 | 0 | 3.0528 | 200 | 20
Rigas iela | LK-2.1-6 līdz LK-2.1-8 | 0.005 | 63 | 0.8 | 0.8 | 0.0532 | 0.0696 | 0.9 | 0 | 1.1667 | 6.8704 | 205.4048 | 11.4369 | 0 | 11.4369 | 200 | 20
Rigas iela | LK-2.1-8 līdz LK-1.1-1 | 0.004 | 28 | 0.8 | 0.8 | 0.037 | 0.1066 | 0.9 | 0 | 0.51852 | 7.3889 | 195.6317 | 16.6835 | 0 | 16.6835 | 250 | 32
Latgales iela | LK-1.1-1 līdz LK-1.1-2 | 0.004 | 42 | 0.8 | 0.8 | 0.0398 | 0.1464 | 0.9 | 0 | 0.77778 | 8.1667 | 182.9436 | 21.4264 | 0 | 21.4264 | 250 | 32
Latgales iela | LK-1.1-2 līdz LK-1.1-3 | 0.004 | 22 | 0.8 | 0.8 | 0.0372 | 0.1836 | 0.9 | 0 | 0.40741 | 8.5741 | 177.0728 | 26.0085 | 0 | 26.0085 | 250 | 32
Latgales iela | LK-1.1-3 līdz LK-1.1-4 | 0.004 | 19 | 0.8 | 0.8 | 0.0263 | 0.2099 | 0.9 | 0 | 0.35185 | 8.9259 | 172.3652 | 28.9436 | 0 | 28.9436 | 250 | 32
Latgales iela | LK-1.1-4 līdz LK-1.1-5 | 0.004 | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.0214 | 0.2313 | 0.9 | 0 | 0.18519 | 9.1111 | 170.01 | 31.4587 | 0 | 31.4587 | 250 | 32
Raina iela | LK-1.1-5 līdz LK-1.1-7 | 0.002 | 25 | 0.8 | 0.8 | 0.1929 | 0.4242 | 1.2 | 0 | 0.34722 | 9.4583 | 165.8027 | 56.2668 | 0 | 56.2668 | 630 | 270
Raina iela | LK-1.1-7 līdz LK-1.1-8 | 0.002 | 22 | 0.8 | 0.8 | 0.0465 | 0.4707 | 1.2 | 0 | 0.30556 | 9.7639 | 162.308 | 61.1187 | 0 | 61.1187 | 630 | 270
Raina iela | LK-1.1-8 līdz LK-1.1-9 | 0.002 | 8 | 0.8 | 0.8 | 0.1784 | 0.6491 | 1.2 | 0 | 0.11111 | 9.875 | 161.0821 | 83.6467 | 0 | 83.6467 | 630 | 270
Raina iela | LK-1.1-9 līdz LK-1.1-10 | 0.002 | 29 | 0.8 | 0.8 | 0.0344 | 0.6835 | 1.2 | 0 | 0.40278 | 10.2778 | 156.8248 | 85.7518 | 0 | 85.7518 | 630 | 270
Raina iela | LK-1.1-10 līdz LK-1.1-11 | 0.002 | 19 | 0.8 | 0.8 | 0.0279 | 0.9998 | 1.2 | 0 | 0.26389 | 10.5417 | 154.1836 | 123.3222 | 0 | 123.3222 | 630 | 270
Raina iela | LK-1.1-11 līdz Estuārs-1.1-1 | 0.002 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.0233 | 1.0231 | 1.2 | 0 | 0.083333 | 10.625 | 153.3723 | 125.5321 | 0 | 125.5321 | 630 | 270
centr. laukums | LK-1.1-12 līdz LK-1.1-13 | 0.005 | 42 | 0.8 | 0.8 | 0.0843 | 0.0843 | 0.9 | 5 | 5.7778 | 5.7778 | 230.6787 | 15.557 | 0 | 15.557 | 200 | 20
centr. laukums | LK-1.1-13 līdz LK-1.1-14 | 0.004 | 29 | 0.8 | 0.8 | 0.1015 | 0.1858 | 0.9 | 0 | 0.53704 | 6.3148 | 217.343 | 32.3059 | 1 | 33.3059 | 250 | 32
centr. laukums | LK-1.1-14 līdz LK-1.1-10 | 0.003 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.1026 | 0.2884 | 0.85 | 0 | 0.078431 | 6.3932 | 215.5529 | 49.7324 | 3 | 52.7324 | 315 | 52
| LÄTI | [10 empty] | kalle | diam mm | Q l/s | v m/s
| Tänav | Pindala m2 | ha
1a | Rigas | 154 | 0.0154 | [8 empty] | 0.7% | 160 | 13 | 0.9
2a | Rigas | 244 | 0.0244 | [8 empty] | 0.5% | 200 | 20 | 0.9
3a | Rigas | 241 | 0.0241 | [8 empty] | 0.7% | 200 | 24 | 1
4a | Rigas | 164 | 0.0164 | [8 empty] | 1.5% | 200 | 34 | 1.5
5a | Rigas | 298 | 0.0298 | [8 empty] | 2% | 200 | 40 | 1.75
6a | Rigas | 234 | 0.0234 | [8 empty] | 0.3% | 250 | 28 | 0.75
7a | Rigas | 236 | 0.0236 | [8 empty] | 0.4% | 250 | 32 | 0.9
8a | Rigas | 134 | 0.0134 | [8 empty] | 0.5% | 250 | 36 | 0.99
9a | Latgales | 398 | 0.0398 | [8 empty] | 0.6% | 250 | 40 | 1.1
10a | Latgales | 372 | 0.0372 | [8 empty] | 0.9% | 250 | 49 | 1.4
11a | Latgales | 263 | 0.0263 | [8 empty] | 1% | 250 | 52 | 1.4
12a | Latgales | 214 | 0.0214 | [8 empty] | 1.8% | 250 | 67 | 1.9
13a | Latgales | 128 | 0.0128 | [8 empty] | 2% | 250 | 75 | 2.1
14a | Latgales | 143 | 0.0143 | [8 empty] | 0.20% | 315 | 42.5 | 0.75
15a | Raina | 246 | 0.0246 | [8 empty] | 0.3% | 315 | 52 | 0.85
16a | Raina | 344 | 0.0344 | [8 empty] | 0.4% | 315 | 60 | 1
17a | Raina | 279 | 0.0279 | [8 empty] | 0.5% | 315 | 68 | 1.2
18a | Raina | 233 | 0.0233 | [8 empty] | 0.6% | 315 | 75 | 1.3
19a | Rigas 5 parkla | 385 | 0.0385 | [8 empty] | 0.9% | 315 | 92 | 1.6
20a | Rigas 5 parkla | 272 | 0.0272 | [8 empty] | 1% | 315 | 97 | 1.7
21a | Rigas 5 parkla | 369 | 0.0369 | [8 empty] | 1.3% | 315 | 105 | 1.8
22a | Rigas 7 parkla | 262 | 0.0262 | [8 empty] | 1.7% | 315 | 125 | 2.2
23a | Rigas 7 parkla | 427 | 0.0427 | [8 empty] | 0.2% | 400 | 80 | 0.85
24a | Rigas 7 parkla | 488 | 0.0488 | [8 empty] | 0.3% | 400 | 97 | 1
25a | Rigas 7 parkla | 373 | 0.0373 | [8 empty] | 0.4% | 400 | 115 | 1.2
26a | Portikuse katus | 308 | 0.0308 | [8 empty] | 0.5% | 400 | 130 | 1.35
27a | väljak - immutusplokid | 721 | 0.0721 | [8 empty] | 0.6% | 400 | 140 | 1.45
28a | väljak | 1284 | 0.1284 | [8 empty] | 1% | 400 | 176 | 1.9
29a | väljak | 500 | 0.05 | [8 empty] | 0.20% | 450 | 110 | 0.9
30a | väljak | 219 | 0.0219 | [8 empty] | 0.3% | 450 | 133 | 1.1
31a | väljak | 108 | 0.0108 | [8 empty] | 0.3% | 500 | 180 | 1.2
32a | väljak | 200 | 0.02 | [8 empty] | 0.4% | 500 | 200 | 1.35
ol.olev | Raina | 1658 | 0.1658 | [8 empty] | 0.5% | 500 | 225 | 1.52
[12 empty] | 0.6% | 500 | 250 | 1.7
pindala | 1.62 | ha
20 min vihm | 120 | l/s | 0.12
| 432 | m3/h
40 min
pindala m2 | mm/ööp | mm/h | mm/min | m3/h/ha | l/s/ha
16200 | 81.4 | 3.3917 | 0.056528 | 54.945 | 15.2625 | tallinna rekord 2004 |  |  |  | Tallinn-Harku ilmajaamas mõõdeti 30.juulil sajusummaks 81,4 mm. Viimase poole sajandi jooksul pole nii suurt ööpäevast sajusummat varem registreeritud, siiani oli ööpäeva suurim sajuhulk mõõdetud 2004. a. 29.juulil (78,3 mm).
16200 | 47 | 1.9583 | 0.032639 | 31.725 | 8.8125 | ööpäevane max pikaajaline eesti
16200 | 3312 | 138 | 2.3 | 2235.6 | 621 | max 10 min | 372.6
16200 | 5184 | 216 | 3.6 | 3499.2 | 972 | max 3 min | 174.96
P=1a Q20=59l/s/ha
|  |  | sadu |  | pump
|  |  | 120 | l/s | 20 | l/s
|  |  | 0.12 | m3/s | 0.02 | m3/s
| kihipaksus | ülejäävvesi | 7.2 | m3/min | 1.2 | m3/min
| 0.74074 | 120 | 144 | m3/20min | 24 | m3/20min
|  |  | 36.63 | m3/40min | 72 | m3/h | 150min jooksul
| 108.63 | 0.036126 | 180.63 | m3/h | 72
|  |  | vahe |  | 108.63 | m3/h
|  |  | 52 | m3/h | 72m3/h |  | pumpab mahutist 20m3/h
107m3 pumbata- 5h