# Skaidrojošais apraksts (Ielu apgaismojums).

# Projekts paredz:

- izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeļa līniju pa Rīgas ielu posmā no Latgales ielas līdz robežai.

- izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeļa līniju pa Latgales ielu posmā no Raiņa ielas līdz Rīgas ielai.

- izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeļa līniju pa Raiņa ielu posmā no Latgales ielas līdz robežai.

- izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeļa līniju pa projektēto laukumu un gar taciņām.

- Iepriekš minētajās ielās un laukumā demontēt esošos apgaismojuma stabus, izbūvējot jaunu apgaismojuma līniju.

- Demontēt esošās AS-23, AS-24 un AS-32 sadalnes un izbūvēt jaunas pēc norādēm plānos un shēmā.

- Paredzētas uzstādīt LED ielu apgaismojuma armatūras, LED gājēju pāreju apgaismojuma armatūras, kā arī īpaši projektam piemeklētus apgaismojuma stabus ar gaismekļiem.

- Apgaismojuma līnija izbūvējama ar AXMK 4x25 un AXMK 4x16 kabeli.

- Stabu augstums 8 m, attālums starp stabiem vidēji ~ 30m.

- Kabeli vietās, kur tas šķērso ceļu, vai citas komunikācijas ievērt atbilstošas cietības aizsargcaurulē (diam.75);

- Kabelis šķērsojot ielu/ceļu ierokams ne mazāk kā 1m dziļumā.

- Vietās kur komunikāciju dziļums nav uzrādīts topogrāfijā, veikt atšurfēšanu un šķērsot šo komunikāciju pēc pieļaujamiem attālumiem.

- Izbūvējot jauno apgaismojuma un spēka tīklu, ievērot "Aizsargjoslu likuma" prasības attiecībā uz blakus piegulošām pazemes un virszemes komunikācijām.

- Visus montāžas darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehniskā standarta un LR likumu prasības.

- Projektā paredzēta fasādes un pamatu apdares, kā arī betona apmales atjaunošana Raiņa ielā 6 – demontētās AS-23 sadalnes vietā. Fasādes apdares materiālu un pamatu apdares krāsu precizēt pirms būvdarbu veikšanas!

Piezīme: projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas saskaņot to ar Pasūtītāju!

Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.