## ELT-APGAISMOJUMS
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS "ELT" ELEKTROAPGĀDE, IELU APGAISMOJUMS
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4
| MONTĀŽAS. DEMONTĀŽAS DARBI | N/A
1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 34
2 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 2
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 1654
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 120
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 40
6 | ZS kabeļa līdz 25 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1314
7 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 500
8 | ZS kabeļa līdz 25 mm2 ievēršana caurulē | m | 500
9 | ZS kabeļa montāža apgaismojuma balstā | balsts | 88
10 | ZS kabeļa montāža kabeļsadalnē un vadības sadalnē | gab. | 30
11 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 25 mm2 gala apdare | gab. | 206
12 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 4x50mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2
13 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1.814
14 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1.814
15 | Automātslēdža un spaiļu komplekta montāža balstā | kompl. | 88
16 | Kabeļa 3x1,5 montāža balstā | m | 792
17 | Esošo apgaismojuma gaismekļu, kabeļa un automātslēdža saudzīga demontāža | gab. | 16
18 | Esošo apgaismojuma balstu demontāža un nogādāšana pasūtītāja norādītajā vietā | kompl. | 16
19 | Apgaismojuma balsta un pamata uzstādīšana | kompl. | 88
20 | Konsoles uzstādīšana apgaismojuma balstam | kompl. | 27
21 | Gaismekļa (armatūras) uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 28
22 | LED lentas montāža, pieslēgšana | m | 176
23 | LED lentas transformatora montāža, pieslēgšana | kompl. | 6
24 | Kabeļu sadalnes un metāla pamatnes uzstādīšana, pieslēgšana un kabeļu safāzēšana | kompl. | 7
25 | Drošinātāju un nažu montāža sadalnē | gab. | 90
26 | Hidropacēlājs | h | 40
27 | Esošās kabeļu sadalnes KS-4 tipa demontāža, nodošana pasūtītājam | kompl. | 3
28 | Fasādes un pamatu virsmas segumu montāža, krāsošana (Raiņa iela 6) | m2 | 4
29 | Betona apmales atjaunošana (Raiņa iela 6) | m2 | 1
30 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavošana asfaltēšanai) | m2 | 20
31 | Brauktuves (pilsētas nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | 20
32 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 20
33 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (cilpas F-0 pret. mērīšana, izolācijas pretestība mērījumi, izpildshēmas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1
| IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA | N/A
1 | Kabelis AXMK 4x25 (1010 x 1,05) | m | 1061
2 | Kabelis AXMK 4x16 (1240 x 1,05) | m | 1302
3 | Kabelis CYKY 3x1.5 (792 x1,05) | m | 832
4 | Kabeļu gala apdare SEH4 4x35-15mm | gab. | 206
5 | Kabeļu savienošanas uzmava SMH4 4x25...95mm²/600mm 0.6/1kV (Cellpack) | kompl. | 2
6 | Savienotājčaula Al/Cu 6-50mm² ar 4 nor. skrūvēm SLJ1.47 (Ensto) | gab. | 8
7 | Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4kV kabelim Uzmanību Kabelis 80mm (1814 x1,05) | m | 1905
8 | Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 750N, sarkana, EVOCAB HARD | m | 250
9 | Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 450N, sarkana, EVOCAB FLEX | m | 250
10 | Ielas gaismeklis LED Philips Mini Luma 65W 4000K 7600lm IP66 IK09 ar dimmēšanas vadības bloku, programmējams (dimmējas par -30% 3h pirms virtual midnight un 3h pēc virtual midnight) | gab. | 15
11 | Gājēju pārejas apgaismojums LED Philips Lighting BGP621 64W | gab. | 6
12 | Ielas gaismeklis LED Philips Lighting BGP621 T25 1xLED55-4S 740 DX50 35W | gab. | 9
13 | Drošinātāji NH-00 10A | gab. | 12
14 | Drošinātāji NH-00 16A | gab. | 9
15 | Naži NH-00 | gab. | 42
16 | Keramzīts 25L | maiss | 7
17 | Kabeļsadalne KKM-2-20-005-S-G | gab. | 6
18 | Kabeļsadalne KKM-4-20-008-S-G | gab. | 1
19 | PKKM-2 metāla pamatne | gab. | 6
20 | PKKM-4 metāla pamatne | gab. | 1
21 | Zemējuma komplekts sadalnei (zem 30 Omi) | kompl. | 7
22 | EMKA slēdzene sadalnei | gab. | 7
23 | Stabu L-veida konsole L2/1/15 | gab. | 21
24 | Stabu T-veida konsole T2/1/15 | gab. | 3
25 | Stabu T-veida konsole (ar 90 grādu savstarpējo leņķi) 2/1/15 | gab. | 3
26 | Automātslēdzis C-1x4A, stabā | gab. | 107
27 | Stabs koniskais cinkots 6,5m | gab. | 27
28 | Staba betona pamats P-1.3 | gab. | 27
29 | Blīvgredzens GB-RG | gab. | 27
30 | Nozarošanās spaiļu komplekts SV15, Ensto | kompl. | 88
31 | V1-2.3 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu 1x(Escofet "Ful" h=7m), 2xLED (WE-EF FLA730 147-0719 43W) | kompl. | 4
32 | V2-4.1 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu 1x(Escofet "Ful" h=7m) 2x(Escofet "Ful" h=5m), 4xLED (WE-EF FLA730 43W) | kompl. | 10
33 | V3 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu 1x(h=5m Escofet "Ful"), 1xLED (WE-EF FLA730 147-0703 43W) | kompl. | 1
34 | V4 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu 1x(h=8,5m Escofet "Ful"), 1xLED (WE-EF FLA730 147-0691 59W h=8) | kompl. | 5
35 | V12 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu Pollar Selux SX 755 22-9 Notch 1xLED 14W | kompl. | 45
36 | V13 LED lenta Ledlux LH 230V IP64, 1m/10W, ārtelpām (gaismas krāsu precizēt pie izbūves) | m | 176
37 | LED barošanās bloks, 12V 400W 33A, metāla, IP45 | kompl. | 7
38 | Alumīnija profils virsapmetuma LED lentai 8-10mm, matēts stikls | m | 176
39 | Balstu apzīmējumu uzlīmes | gab. | 88
40 | Kabeļsadalnes apzīmējumi, brīdinājuma trīsstūris un piederības uzlīme | kompl. | 7
41 | Kabeļu birkas | gab. | 30
42 | Šķembas | m3 | 3
43 | Asfaltbetona segums | m3 | 2
44 | Kompozītā apdares siltumizolācija 59mm Tenapors Lanzaroti Ceramic (toni pārbaudīt pirms izbūves) | m2 | 2
45 | Palīgmateriāli kompozītās apdares montāžai un šuvju aizdarei | kompl. | 1
46 | Pamatu siltumizolācija 50mm Tenapors Extra (biezumu precizēt pie izbūves) | m2 | 2
47 | Palīgmateriāli pamatu apdares montāžai un šuvju aizdarei | kompl. | 1
48 | Pamatu siltumizolācijas apdares materiāli | kompl. | 1
49 | Pamatu siltumizolācijas krāsošanas materiāli (toni precizēt pie izbūves) | kompl. | 1
50 | Cementa maisījums ēkas betona apmales atjaunošana (1m2) | kompl. | 1
51 | Palīgmateriāli betona apmales izbūvei un šuvju aizdarei (1m2) | kompl. | 1
52 | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. | kompl. | 1
PIEZĪMES
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, daudzums uzrādīts blīvā veidā.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.