## Sadales tikls daļa
Valkas novada domes ēkas elektroapgāde, Latgales iela, Valka, Valkas novads
Jauns pieslēgums, TN Nr.106676176
un elektroietaišu pārcelšana Rīgas ielā 7 un 7A, TN 149/17 (KL pārcelšanu un jauno pieslēgumu realizēt kopā)
0.4kV kabeļlīnijas un sadalnes (37063#3034), kabeļu pārcelšana TN 149/17 (realizēt kopā ar jauno pieslēgumu Nr.106676176)
Darbu izmaksas
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 3
16117 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 1
16118 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju demontāža (piem., UKS tipa) | gab. | 1
16121 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | 1
0.4kV kabeļlīnijas (kabeļu pārcelšana)
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 3
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 132
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 132
11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavošana asfaltēšanai) | m2 | 5
11409 | Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | 5
11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 5
12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 132
12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 2
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.132
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.132
Materiālu izmaksas
803.002 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x240 Al (136x1.05) | m | 143
909.003 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 150-240 mm2 | gab. | 2
910.013 | Kabeļu kurpe, presējama 240 mm2 | gab. | 4
1303.002 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm (132x1,05) | m | 139
912.002 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N | m | 132
1303.001 | Kabeļu marķējums (birka) kabelim 50x100 mm | gab. | 2
3210.003 | Šķembas | m3 | 0.5
3210.006 | Asfaltbetona segums | m3 | 0.4
0.4kV kabeļlīnijas un sadalnes (37063#3068)
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 5
11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 5
11116 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 16
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 74
11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 4
11418 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 4
12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 70
12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 4
12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 6
12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 1
12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2
12305 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2
12306 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka pārejas savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 10
16117 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 2
16121 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | 2
16201 | Drošinātāju/ Nažu uzstādīšana (esošā KS-129 Z-3) | gab. | 3
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.016
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.016
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
803.001 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x240 Al (6x1.05) | m | 6
803.002 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al (43x1.05) | m | 45
803.004 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x70 Al (31x1.05) | m | 33
909.002 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 70-150mm2 | gab. | 6
909.003 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 150-240 mm2 | gab. | 1
922.001 | Savienošanas uzmava (s/u) četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | gab. | 1
922.003 | Savienošanas uzmava (s/u) četrdzīslu kabelim 120-240 mm2 | gab. | 1
923.002 | Pārejuzmava (p/u), četrdzīslu plastmasas kabelis uz četrdzīslu eļļas kabeli 120-240 mm2 | gab. | 3
1303.002 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm (21x1,05) | m | 22
3102.003 | Sadalne KKM-6-25-002, kabeļu komutācijai ar 5 NH2 un 2 NH00 drošinātājslēdžiem | gab. | 1
3106.014 | Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKM-6 kabeļu komutācijas modulim | gab. | 1
| Slēdzene sadalnei | gab. | 1
| Spaile Cu/Al 16-95mm² 245A/220A pelēka KE62 (montēt Raiņa ielas 6 US sadalnē) | gab. | 4
3012.001 | Drošinātājs, 50A, NH00, gG/gL | gab. | 3
3012.001 | Drošinātājs, 63A, NH00, gG/gL | gab. | 3
3012.003 | Drošinātājs, Naži, NH2, gG/gL | gab. | 12
2906.001 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 2
910.004 | Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2 | gab. | 2
2901.001 | Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2.5m | gab. | 2
2904.002 | Spaile zemējuma, necinkotam metālam | gab. | 1
912.002 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N | m | 11
912.008 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 63
1301.007 | Marķējuma zīme "Piederības informācija", uzlīme | gab. | 1
1301.013 | Ciparu vai burtu uzlīme 60/50 operatīvajam apzīmējumam | kompl. | 1
1303.004 | Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm | gab. | 6
3106.02 | Keramzīts | maiss | 2
| Palīgmateriāli: krāsas, metināšanas elektrodi u.c. | kompl. | 1
0.4kV kabeļlīnijas un sadalnes (37063#3034)
Darbu izmaksas
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 2
16117 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 1
16121 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | 1
Fasādes atjaunošana Raiņa ielā 6
Darbu izmaksas
| Fasādes/sienas attīrīšana, sagatavošana apdarei | m2 | 3
| Fasādes kompozītās apdares siltumizolācijas 59mm montāža, šuvju un salaidumu aizdare | m2 | 3
| Pamatu daļas/sienas attīrīšana, sagatavošana apdarei | m2 | 3
| Pamatu apdares siltumizolācijas 50mm montāža, šuvju un salaidumu aizdare | m2 | 3
| Pamatu siltumizolācijas apdare un krāsošana | m2 | 3
| Ēkas betona apmales atjaunošana | m2 | 2
Materiālu izmaksas
| Kompozītā apdares siltumizolācija 59mm Tenapors Lanzaroti Ceramic (toni pārbaudīt pirms izbūves) | m2 | 3
| Palīgmateriāli kompozītās apdares montāžai un šuvju aizdarei | kompl. | 1
| Pamatu siltumizolācija 50mm Tenapors Extra (biezumu precizēt pie izbūves) | m2 | 3
| Palīgmateriāli pamatu apdares montāžai un šuvju aizdarei | kompl. | 1
| Pamatu siltumizolācijas apdares materiāli | kompl. | 1
| Pamatu siltumizolācijas krāsošanas materiāli (toni precizēt pie izbūves) | kompl. | 1
| Cementa maisījums ēkas betona apmales atjaunošana | kompl. | 1
| Palīgmateriāli betona apmales izbūvei un šuvju aizdarei | kompl. | 1
0.4kV kabeļlīnijas un sadalnes (jauns pieslēgums)
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 5
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 89
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 89
11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavošana asfaltēšanai) | m2 | 15
11409 | Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | 15
11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 15
12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 89
12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 2
16107 | Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (piem., LUKS+LU tipa) | gab. | 1
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 1
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.089
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.089
Materiālu izmaksas
803.002 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x240 Al (93x1.05) | m | 98
909.003 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 150-240 mm2 | gab. | 2
1303.002 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm (89x1,05) | m | 93
3105.004 | Sadalne KKM-2-22-001 + USM-1/100, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 100 A | gab. | 1
3106.012 | Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKM-2 kabeļu komutācijas modulim | gab. | 1
| Slēdzene sadalnei | gab. | 1
3012.001 | Drošinātājs, 100A, NH00, gG/gL | gab. | 3
3012.003 | Drošinātājs, Naži, NH2, gG/gL | gab. | 6
3003.021 | Automātslēdzis 3P, C, 80A | gab. | 1
2906.001 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 2
2901.001 | Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2.5m | gab. | 2
2904.002 | Spaile zemējuma, necinkotam metālam | gab. | 1
910.004 | Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2 | gab. | 2
912.002 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N | m | 89
1303.001 | Kabeļu marķējums (birka) kabelim 50x100 mm | gab. | 2
1301.007 | Marķējuma zīme "Piederības informācija", uzlīme | kompl. | 1
1301.013 | Ciparu vai burtu uzlīme 60/50 operatīvajam apzīmējumam | kompl. | 1
3106.02 | Keramzīts | maiss | 1
3210.003 | Šķembas | m3 | 1
3210.006 | Asfaltbetona segums | m3 | 1
| Palīgmateriāli (skrūves, saites, āderuzgaļi u.t.t.) | kompl. | 1
| Sastādīja: | M.Smans |  | ELT-3