## U1-Cerinu
Ūdensvada tīklu būvniecība
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta
Objekta nosaukums | Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ceriņu ielā (Ce-Ū1-1 līdz Sm-Ū1-1)
Objekta adrese | Ceriņu iela, Valka
Pasūtījuma numurs | VND/4-22/16/440
Nr.p.k |  | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTĀŽAS DARBI
1 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 1,8 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 244
2 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 1,8 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 41
3 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 66
4 | Smilts pamatojuma b-150mm un apbēruma izveide 300 mm, tsk. blietēšana | m3 | 64
5 | Betona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, ar hidroizolāciju, pārsedzi. Ķeta lūka 400 kN, izbūve tranšejā grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 2
6 | Ūdensvada pievada komplekts ŪP-2, ūdensvada caurules PE100 SDR11 OD/ID40/36.4mm, PN16, dziļumā līdz 2,0 m būvniecība, vidējais attālums Lvid=17,0 m, ieskaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, blietēšanu, seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās pārbaudes. | kompl. | 1
7 | Ūdensvada pievada komplekts ŪP-2, ūdensvada caurules PE100 SDR11 OD/ID32/29.7mm, PN16, dziļumā līdz 2,0 m būvniecība, vidējais attālums Lvid=6,0 m, ieskaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, blietēšanu,seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās pārbaudes. | kompl. | 3
8 | Ūdensvada pievada komplekts ŪP-2, ūdensvada caurules PE100 SDR17 OD/ID 63/55.4mm, PN10, dziļumā līdz 2,0 m būvniecība, vidējais attālums Lvid=3,0 m, ieskaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, blietēšanu, seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās pārbaudes. | kompl. | 1
9 | Ūdensvada pievada komplekts ŪP-4, ūdensvada caurules PE100 SDR11 OD/ID32/29.7mm, PN16, dziļumā līdz 2,0 m būvniecība, vidējais attālums Lvid=6,0 m, ieskaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, blietēšanu,seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās pārbaudes. | kompl. | 11
ĶETA VEIDGABALI
10 | Atloku trejgabals DN100/100mm | gab. | 1
11 | Atloku trejgabals DN50/50 mm | gab. | 1
12 | Atloku aizbīdnis DN100 (īsā bāze) mm | gab. | 1
13 | Atloku aizbīdnis DN50mm | gab. | 4
14 | Atloku pāreja DN100/50 mm | gab. | 1
15 | Pazemes tipa apkalpes ventilis DN50 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, apbetonējumu abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam | gab. | 1
16 | Pazemes tipa apkalpes ventilis DN25 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, apbetonējumu abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam | gab. | 14
HIDRANTI
16 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 1
PE VEIDGABALI
17 | Kontaktmetināma īscaurule ar atloku caurulei OD110mm | gab. | 3
18 | Kontaktmetināma īscaurule ar atloku caurulei OD63mm | gab. | 4
19 | EM dubultuzmava OD110mm | gab. | 3
20 | EM dubultuzmava OD63mm | gab. | 4
21 | EM dubultuzmava OD32mm | gab. | 14
22 | EM Pāreja OD63/40mm | gab. | 5
23 | EM sedlu uzmava OD110/63mm | gab. | 1
24 | EM sedlu uzmava OD110/32mm | gab. | 3
25 | EM sedlu uzmava OD63/32mm | gab. | 11
26 | EM līkums 90° OD40mm | gab. | 2
27 | EM līkums 90° OD32 mm | gab. | 26
28 | EM gala noslēgs OD63 mm | gab. | 1
29 | EM gala noslēgs OD40 mm | gab. | 1
30 | EM gala noslēgs OD32 mm | gab. | 3
CITI VEIDGABALI
31 | Universālā dubultuzmava PE caurules savienošanai OD63/d50mm | gab. | 1
32 | Universālā dubultuzmava PE caurules savienošanai OD32/d50mm | gab. | 2
33 | Universālā dubultuzmava PE caurules savienošanai OD32/DN25mm | gab. | 9
AIZSARGČAULAS
34 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 2
35 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 3
SILTINĀTAS ŪDENS MĒRĪTĀJA AKAS
36 | Siltināta ūdens mērītāja aka DN500 ar apsaiti un skaitītāju DN20 izbūve saskaņā ar tipveida rasējumu zālāja segumā, montāža un ar to saistītie darbi | gab. | 1
37 | Siltināta ūdens mērītāja aka DN400 ar apsaiti un skaitītāju DN15 izbūve saskaņā ar tipveida rasējumu zālāja segumā, montāža un ar to saistītie darbi | gab. | 11
38 | Siltināta ūdens mērītāja aka DN400 ar apsaiti un skaitītāju DN15 izbūve saskaņā ar tipveida rasējumu grants segumā, montāža un ar to saistītie darbi | gab. | 2
CITI DARBI
39 | Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem ar diametru līdz d50, ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus | vietas | 10
40 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 20
41 | Esošo dzelzbetona grodu aku demontāža | gab. | 5
42 | Esošo ūdensvada tīklu atvienošana | vieta | 10
43 | Betona balsti un atbalsta bloki akās saskāņā ar tipveida rasējumu ar montāžu | aku sk. | 2
44 | Šķērsojumi ar esošiem ūdensvada tīkliem, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 10
45 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, atšurfēšana, nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 2m | vietas | 11
46 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma kabeļiem, atšurfēšana, nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 2m | vietas | 9
47 | Šķērsojumi ar esošiem sakaru kabeļiem, atšurfēšana, nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 7
48 | Šķērsojumi ar esošiem augstprieguma elektriskiem kabeļiem, atšurfēšana, nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
49 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vieta | 18
50 | Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude | kompl. | 1
51 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | gab. | 2
52 | Ūdensvada trases nospraušana | kompl. | 1
53 | Metāla pinuma žoga un betona stabu nojaukšana un atjaunošana | m | 2
54 | Grunts pagaidu uzglabāšana, būvbedru aizbēršana, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95) | m3 | 695
55 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
Kopā:
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Komunikāciju izbūves darbu pozīcijā iekļaujama tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95)
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
|  | Sastādīja: |  | J.Macijevskis

## K1-Ceriņu
Kanalizācijas tīklu būvniecība
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta
Objekta nosaukums | Kanalizācijas tīklu būvniecība Ceriņu ielā (Ce-K1-1 līdz Sm-K1-13)
Objekta adrese | Ceriņu iela, Valka
Pasūtījuma numurs | VND/4-22/16/440
Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTĀŽAS DARBI
1 | PP kanalizācijas caurules OD/ID 200/174,6 mm, SN8 klase izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 1,0 līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6
2 | PP kanalizācijas caurules OD/ID 200/174,6 mm, SN8 klase izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 14
3 | PP kanalizācijas caurules OD/ID 200/174,6 mm, SN8 klase izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 72
4 | PP kanalizācijas caurules OD/ID 200/174,6 mm, SN8 klase izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 132
5 | PP kanalizācijas caurules OD/ID 200/174,6 mm, SN8 klase izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 98
6 | PP kanalizācijas caurules OD/ID 200/174,6 mm, SN8 klase izbūve tranšejā ar tranšejas malu nostiprināšanu dziļumā 3,5 līdz 4,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 19
7 | Smilts pamatojuma b-150mm un apbēruma izveide 300 mm, tsk. blietēšana | m3 | 112
8 | Betona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, pārsedzi, betonētu tekni. Ķeta vāks 400 kN, izbūvei tranšejā grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 2
9 | Betona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, pārsedzi, betonētu tekni. Ķeta vāks 400 kN, izbūvei tranšejā grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 8
10 | Betona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, pārsedzi, betonētu tekni. Ķeta vāks 400 kN, izbūvei tranšejā grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 2
11 | Betona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, pārsedzi, betonētu tekni. Ķeta vāks 400 kN, izbūvei tranšejā grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 3,5 līdz 4,0m,, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
12 | PP aka Ø400, rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm un cauruļu savienojumiem, blīvgredzenu, teleskopa pāreju 400/315, teleskopu Ø315, ķeta rāmi un vāku 400 kN aizbūvei zāles segumā. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 13
13 | Kanalizācijas pievada komplekts KP-2, kanalizācijas caurules PP, OD160 klases SN8 dziļumā 1,5 līdz 2,0 m būvniecība, vidējais attālums Lvid=17,0 m, ieskaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, blietēšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās pārbaudes. | kompl. | 1
14 | Kanalizācijas pievada komplekts KP-2, kanalizācijas caurules PP, OD160 klases SN8 dziļumā 1,5 līdz 2,0 m būvniecība, vidējais attālums Lvid=5,0 m, ieskaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, blietēšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās pārbaudes. | kompl. | 11
15 | Kanalizācijas pievada komplekts KP-2, kanalizācijas caurules PP, OD200 klases SN8 dziļumā 2,5 līdz 3,0 m būvniecība, vidējais attālums Lvid=5,0 m, ieskaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, blietēšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās pārbaudes. |  | 1
VEIDGABALI
16 | Pārkrituma caurules OD160 mm, ar stiprinājuma komplektiem uzstādīšanai betona akā t.sk, caurulems, līgumi ,trejgabali, aizsargčaulas saskaņa ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
17 | PP gala noslēgs OD160 | gab. | 13
CITI DARBI
18 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 28
19 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 13
20 | Šķērsojumi ar esošiem ūdensvada tīkliem, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 10
21 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, atšurfēšana, nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 2m | vietas | 13
22 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma kabeļiem, atšurfēšana, nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 2m | vietas | 8
23 | Šķērsojumi ar esošiem sakaru kabeļiem, atšurfēšana, nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 6
24 | Šķērsojumi ar esošiem augstprieguma elektriskiem kabeļiem, atšurfēšana, nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
25 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vieta | 19
26 | Gruntsūdens novadīšana vai līmeņa pazemināšana no būvbedres (ar adatfiltriem vai citu metodi) | m | 249
27 | Grunts pagaidu uzglabāšana, būvbedru aizbēršana, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95) | m3 | 1623
28 | Pārvietojamas salokamas alumīnija materiāla kāpnes h-4m aku apkalpošanai | kompl. | 1
29 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 341
30 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
31 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
32 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | kompl. | 1
33 | Metāla pinuma žoga un betona stabu nojaukšana un atjaunošana | t.m. | 6
34 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
35 | Informatīva būvtāfele saskaņā ar publicitātes vadlīnijām | kompl. | 1
Kopā:
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Komunikāciju izbūves darbu pozīcijā iekļaujama tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95)
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
|  | Sastādīja: |  | J.Macijevskis

## SegumiU-Ceriņu
Seguma atjaunošana
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta
Objekta nosaukums | Seguma atjaunošana Ceriņu ielā ūdensvads (Ce-Ū1-1 līdz Sm-Ū1-1)
Objekta adrese | Ceriņu iela, Valka
Pasūtījuma numurs | VND/4-22/16/440
Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā asfalta seguma frēzēšana tranšejas platumā un aizvešana (līdz 3km uz Pasūtītāja atbērtni) | m² | 16
2 | Esošā zālāja seguma noņemšana, un aizvešana uz atbērtni | m² | 6
3 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (līdz 3km uz Pasūtītāja atbērtni) | m² | 468
4 | Asfalta brauktuves seguma atjaunošana divās kārtās h-10cm Tips 1 , saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-49 | m² | 16
5 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot melnzemes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu ŪKT-49 | m² | 6
6 | Grants brauktuves seguma (grants maisījums 10cm, minerālmateriālu maisījums 20 cm, salizturīgais slānis 40 cm) atjaunošana , saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-49 | m² | 468
Kopā:
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).
4. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
| Sastādija: |  | J.Macijevskis

## SegumiK1-Ceriņu
Seguma atjaunošana
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta
Objekta nosaukums | Seguma atjaunošana Ceriņu ielā kanalizācija (Ce-K1-1 līdz Sm-K1-13)
Objekta adrese | Ceriņu iela, Valka
Pasūtījuma numurs | VND/4-22/16/440
Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā asfalta seguma frēzēšana tranšejas platumā un aizvešana (līdz 3km uz Pasūtītāja atbērtni) | m² | 23
2 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (līdz 5km uz Pasūtītāja atbērtni) | m² | 702
3 | Asfalta brauktuves seguma atjaunošana divās kārtās h-10cm Tips 1 , saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-49 | m² | 23
4 | Grants brauktuves seguma (grants maisījums 10cm, minerālmateriālu maisījums 20 cm, salizturīgais slānis 40 cm) atjaunošana , saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-49 | m² | 702
5 | Grants seguma profilēšana un planēšana ielas platumā | m | 330
Kopā:
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).
4. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
| Sastādija: |  | J.Macijevskis