##### Paskaidrojuma raksts

Vispārīgie dati

Projekta pasūtītājs – Valkas novada dome, pasūtījuma Nr. VND/2014/409. Tehniskais projekts izstrādāts posmā no 2014. gada jūnija līdz septembrim.

Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Valkas novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.1-11/57, 2014. gada 18. jūnijā;

- LR Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi (ielas un ceļi) tehniskā projekta „Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija uz Kārķi-Šalderi ceļa” izstrādei, Nr.32, 2014. gada 7. jūlijā;

- LR Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi (ūdensapgāde un kanalizācija) tehniskā projekta „Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija uz Kārķi-Šalderi ceļa” izstrādei, Nr.33, 2014. gada 7. jūlijā;

- A/S „Sadales tīkls” Ziemeļu ekspluatācijas daļas tehniskie noteikumi Nr.30KI70-03.07/488, 2014. gada 14. jūlijā;

Tehniskajā projektā augstuma atzīmes dotas absolūtā Baltijas augstumu sistēmā. Informāciju par koordinātu sistēmu, augstumu sistēmu un poligonometrijas punktiem skatīt topogrāfiskajā plānā, projekta vispārīgajā daļā. Objekta topogrāfisko uzmērīšanu veica A.Indusa (Sertifikāta Nr. BC-292). Projektā izmantota arī 1.kārtas projekta „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” topogrāfiskā izpēte un projekta izpildmērījumi.

Projekta izstrādē izmantoti SIA „Terra projekti” 2010. gada novembrī veiktā inženierģeoloģiskā izpēte objektam „Projektējamā ūdensvada izbūve Valkas novada, Kārķu pagastā”, kā arī SIA „I.A.R.” 2013. gada maijā veiktā inženierģeoloģiskā izpēte, skatīt projekta vispārīgajā daļā.

Projekta mērķis ir veikt esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un jauna pievada izbūvi projekta „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.

Esošā situācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumus Kārķu ciemā nodrošina Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes Komunālā saimniecība.

Kārķu ciemā 2011. un 2012. gadā ir realizēts ERAF projekts „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 1.kārta.

Pēc projekta realizācijas, no 330 iedzīvotājiem, centralizētajai ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgti 270 iedzīvotāji (82%), bet centralizētai kanalizācijas sistēmai – 231 iedzīvotāji (70%). Centralizētajai ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgtas arī visas ciema iestādes un uzņēmumi.

Ūdensapgāde

Centralizētā ūdensapgādes sistēma Kārķu ciemā ir izbūvēta 1963., 1964. gados. ERAF projekta ietvaros 2011. un 2012. gadā tika veikti ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi.

Kārķu ciemā centralizētā ūdensapgāde tiek nodrošināta no divām ūdens ņemšanas vietām, kas savā starpā nav savienotas.

Lielākajai ciema daļai ūdensapgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma Nr.1. (rekonstruēts 1.kārtas ietvaros) un Nr.3. (izbūvēts 1.kārtas ietvaros). No urbumiem 2011. gadā tika iegūts 56 m3/dnn ūdens.

Pie urbumiem Nr.1. un Nr.3. 1. kārtas ietvaros tika uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas (ŪSI), līdz ar to sistēmā padotā ūdens kvalitāte atbilst MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

Pie urbumiem 1. kārtas ietvaros tika izbūvēts tīrā ūdens rezervuārs un II pacēluma sūkņu stacija, kas nodrošina spiedienu (~3.4 atm.) sistēmā.

4 privātmājām ūdensapgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma Nr.2., pie kura spiediena nodrošināšanai ir uzstādīti divi hidrofori (0.46 m3). Tā kā ūdens no artēziskā urbuma Nr.2. netiek attīrīts, ir nepieciešams rekonstruēt esošo ūdensapgādes sistēmu, atslēdzot artēzisko urbumu Nr.2. un izbūvējot ūdensvadu ar pieslēgumu pie ciema galvenās ūdensapgādes sistēmas.

Kārķu ciemā kopējais ūdensapgādes tīklu garums ir ~4 km. Projekta 1.kārtas ietvaros tika veikta daļēja tīklu rekonstrukcija un sistēmas paplašināšana, daudzdzīvokļu māju rajonā un gar autoceļu Valka-Rūjiena.

Ugunsdzēsības vajadzībām ir izveidots viens rezervuārs, kas reāli nedarbojas.

Kanalizācija

Centralizētā kanalizācijas sistēma Kārķu ciemā ir izbūvēta 1990 līdz 1991. gadam, rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi veikti 2011.–-2012. gadā. Centralizētā kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces kanalizācijas tīkliem, spiedvadiem, 2 kanalizācijas sūkņu stacijām un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Kārķu ciemā kopējais kanalizācijas tīklu garums ir ~3 km. Projekta 1.kārtā tika rekonstruēti un jaunizbūvēti ~2 km kanalizācijas tīklu. Rekonstruētie un jaunizbūvētie tīkli izbūvēti no polipropilēna (PP) caurulēm (d160, d200, d300 mm). 1.kārtā veicot kanalizācijas tīklu izbūvi Līvānu tipa māju rajonā izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un kanalizācijas spiedvads d63, kas pārsūknē notekūdeņus vienai privātmājai uz izbūvēto pašteces tīklu. Esošie, 1.kārtā nerekonstruētie, kanalizācijas pašteces tīkli ir izbūvēti no keramikas cauruļvadiem (d150 un d200mm). Spiedvads uz NAI ir izbūvēts no ķeta caurulēm (d100 mm). Esošie tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Ciema galvenā kanalizācijas sūkņu stacija (KSS), kas notekūdeņus pārsūknē uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm izbūvēta 1990. gadā. Sūkņu stacija ir pazemes tipa un tajā ir uzstādīti divi sūkņi (1 darba, 1 rezerves). Sūkņu stacija ir sliktā tehniskā stāvoklī un ir nepieciešama tās rekonstrukcija.

Kārķu ciema NAI BIO100 izbūvētas 1991. Gadā. Iekārtas sastāv no diviem paralēli darbojošiem rezervuāriem BIO50. Pēc BIO50 aerotenkiem notekūdens tiek padots uz biodīķi. NAI teritorijā ir izveidoti 2 dīķi ar vienādu tilpumu, bet pašreiz NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai tiek izmantot tikai viens dīķis, otrs netiek piepildīts un atrodas rezervē. Pēc biodīķiem attīrītie notekūdeņi pa slēgtu kolektoru (~50m) ieplūst grāvī, kas tālāk ietek Ķires upē.

BIO 50 ir taisnstūrveida tvertnes, kurās starpsienas veido sekcijas denitrifikācijai, nitrifikācijai un separācijai. Aerobus apstākļus nitrifikācijas zonā bioloģiskās attīrīšanas procesam nodrošina kompresors, pievadot iekārtai nepieciešamo skābekli.

NAI teritorijā ir izveidota palīgēka, kurā arī ir izvietots kompresors aerobo procesu nepieciešamā gaisa nodrošināšanai tehnoloģiskajās tvertnēs.

Kopumā attīrīšanas iekārtas pilda savas funkcijas un nodrošina ieplūstošo notekūdeņu attīrīšanu līdz nepieciešamajiem rādītājiem, taču tās fiziski nolietojušās un ir nepieciešama to rekonstrukcija.

Iedzīvotāji, kuriem nav pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi, notekūdeņu uzkrāj krājrezervuāros, no kuriem notekūdeņi, nepieciešamības gadījumā, ar asenizācijas transportu, tiek izvesti uz Kārķu ciema NAI.

Uz NAI tiek novadīti vidēji 39.1 m3/dnn notekūdeņi.

Vietas izvēle

Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli un būves tiek projektēti saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 16.01.2010. grozījumiem, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, LR MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

Ūdensapgāde

Lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem un nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, projektā paredzēts veikt esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu.

Ūdensapgādes tīkls

Projektā paredzēts izbūvēt sekojošu ūdensapgādes tīklu posmu:

- ūdensvada izbūve ceļa posmā Kārķi-Šalderi, rekonstruējot pievadus uz 7 privātmājām, paredzot to nomaiņu līdz tuvākajai pievada pārslēguma vietai, un ūdensvada pievada izbūve īpašumam ar kadastra Nr.94660050047 līdz tā zemes gabala robežai (skat. ŪKT-2).

Projektā paredzēts izbūvēt maģistrālos ūdensvada tīklus, pārslēdzot esošos māju pieslēgumus un paredzot jaunus pieslēgumus.

Ūdensvada izbūvei paredzēts izmantot polietilēna (PE100-RC) caurules, ar diametru – Ø63mm un Ø32mm. Cauruļu spiediena klase – PN10.

Ūdensvadu paredzēts izbūvēt ar beztranšeju metodi.

Projektētā ūdensvada montāžu skatīt projekta lapās – U1 montāžas shēmas (ŪKT-5). Ūdensvada pievadu (uz patērētājiem) noslēgšanai paredzēts izbūvēt noslēgarmatūru – ekspluatācijas aizbīdni, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi.

Pēc projekta paredzēts optimāls cauruļvada iebūves dziļums un slīpums. Ūdensapgādes tīkli projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.

Ugunsdzēsība

Ārējā ugunsdzēsība šī projekta ietvaros netiek risināta. Ciemā 1. Kārtas ietvaros ugunsdzēsības vajadzībām ir izbūvēts viens rezervuārs.

Sadzīves kanalizācija

Saimnieciskā kanalizācija šī projekta ietvaros netiek risināta.

Prasības ūdensapgādes  caurulēm

Caurulēm un to savienojošiem elementiem jāatbilst ŪKT tīklu projekta prasībām un starptautisko standartu prasībām, kādas ir izvirzītas ūdensapgādes un kanalizācijas caurulēm.

Caurulēm jābūt izgatavotām saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Caurulēm un to aprīkojumam jāatbilst projekta dokumentācijā norādītajām ieguldes un spiediena klasēm. Caurulēm jābūt korozijas izturīgām, kā arī izturīgām pret dažādu šķīdinātāju, skābju un eļļu iedarbību.

Būvniecības laikā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par:

- materiālu piegādi, iekraušanu transportā un transportēšanu uz būvobjektu, izkraušanu, kaudzēs sakraušanu un uzglabāšanu atbilstoši ražotāja prasībām;

- pārbaudēm, kas jāveic, lai noteiktu, vai piegādāto materiālu daudzums ir pietiekams, lai pabeigtu darbus;

- to, ka pēc materiālu nepieciešamā daudzuma noteikšanas, liekos materiālus nogādās pasūtītāja noteiktajā uzglabāšanas vietā.

Prasības ūdensapgādes tīklu aku izbūvei

Projektētās dzelzsbetona akas apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un uzstādīt aku lūkas atbilstoši projektam. Aku dzelzsbetona elementiem jābūt izgatavotiem no hidrotehniskā dzelzsbetona. Elementu savienojumu vietas jāizolē no ūdens ieplūdes. Precīzs akas dziļums ir jānosaka, balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Cauruļvadu izbūvei caur dzelzsbetona grodiem ir jāparedz aizsargčaulas. Būvuzņēmējam jāievēro tādi cauruļu pievienojumu leņķi pie akām, kādi ir norādīti projektā.

Aku un metāla vāku materiāliem jābūt no pasūtītāja apstiprināta piegādātāja, un tiem jābūt vislabākās kvalitātes un saskaņā ar projektu.

Visām akām un kamerām jābūt ūdensnecaurlaidīgām atbilstoši standartiem. Būvuzņēmējam rūpīgi jāiztīra un ar ūdeni jāizskalo akas. Akām jābūt hermētiskām un hidroizolētām.

Aku vākiem un karkasam uz brauktuvēm jāatbilst projektam un tiem jābūt piemērotiem noslodzei 40T (zaļajā zonā – 25T).

Tīklu izbūvei nepieciešamie darbi

- Trases nospraušana un tās fiksācija dabā;

- Esošo segumu uzlaušana, kur tas ir nepieciešams;

- Tranšeju un būvbedru rakšanas darbi;

- Gruntsūdens līmeņa pazemināšana, ja nepieciešams;

- Ūdensapgādes tīklu izbūve ar beztranšeju metodi;

- Ūdensapgādes tīklu izbūve tranšejā t.sk. aku izbūve, veidgabalu uzstādīšana;

- Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude;

- Tranšeju aizbēršanas darbi;

- Esošo segumu atjaunošana.

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver apgāde ar visu nepieciešamo darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, paredzēto būvdarbu izpildei paredzētajā termiņā (rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas darbus; visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana; profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšana un uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem, armatūru un atbilstošiem piederumiem; savienojumiem ar esošo ūdensvadu, savienojumiem ar esošajiem pazemes cauruļvadiem, cauruļvadu pārbaude un dezinficēšana, ceļu segumu atjaunošana, visu nepiemēroto materiālu un tamlīdzīgu lietu iznīcināšana, būvlaukuma notīrīšana, personāla apmācīšana u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai arī pēc Autoruzrauga norādījumiem). Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojumu apkalpojošā personāla apmācība.

Esošo komunikāciju aizsardzība

Veicot ŪKT tīklu izbūvi, būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai netiktu bojātas esošās komunikācijas. Ikviens nodarītais bojājums, saņemot attiecīgās amatpersonas apstiprinājumu, būvuzņēmējam ir jāsalabo par saviem līdzekļiem.

Ar ŪKT tīkliem šķērsojot telekomunikāciju, elektrības kabeļus, uz tiem uzmontēt šķeltās, divdaļīgās kabeļu apvalkcaurules Ø110mm, kā arī rakšanas darbus šajās vietās veikt ar rokām, lai netiktu bojāti kabeļi.

Tranšeju rakšanas darbi

Tranšejas jārok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu.

Tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, jārok līdz nepieciešamam dziļumam un platumam, lai tajās varētu izbūvēt cauruļvadu ar attiecīgajiem savienojuma elementiem un pārējo nepieciešamo aprīkojumu.

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas.

Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu un izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu.

Visu tranšeju apakšmalas jānolīdzina līdz nepieciešamajam līmenim un, pirms pamatnes ieklāšanas un cauruļu ielikšanas – tās rūpīgi jānoblietē ar mehānisko blieti.

Būvuzņēmējam jānodrošina tranšejas ar pārsedzēm un attiecīgi jānostiprina visas tranšejas. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, rokot tranšeju, netiktu bojātas esošās komunikācijas.

Cauruļu ielikšana un savienošana

Visi cauruļvadi jāiegulda savienošanai pareizi sagatavotās tranšejās līdz robežlīnijām un robežlīmeņiem, kas noteikti tehniskajos zīmējumos.

Ieguldīšanas laikā un līdz līguma realizācijas beigām uz caurulēm nedrīkst būt dubļi, būvgruži un citi netīrumi, kā arī jāizmanto attiecīgu izmēru aizbāžņi, lai nobloķētu cauruļu galus, savienojumus, u.t.t., kamēr tiek sagatavota tranšeja nākamajai caurulei, vai darba dienas beigās.

Caurules ieguldīt tranšejā uz 100 mm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilti – to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei.

Ja ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, cauruļu savienošanas laikā tā līmenim jābūt zemākam par uzmavu līmeni, kas tiek sasniegts, ūdeni atsūknējot. Pirms ieguldīšanas katra caurule ir jāiztīra un jāpārbauda.

Katra caurule uzmanīgi jānoliek uz speciāli sagatavota pamata – guļvietas, izmantojot nepieciešamās virves un instrumentus. Ja sagatavotā guļvieta ir sabojāta un tranšejās sakrituši akmeņi, caurule ir jāizņem, guļvieta jāatjauno, un pirms caurules ieguldīšanas jāizņem akmeņi.

Ja ir nepieciešams saīsināt kādu cauruli, tā precīzi un kārtīgi jāsagriež, pielietojot apstiprinātās metodes, nenodarot bojājumus caurulei vai tās aptinumam, ja tāds ir. Gludie gali jāsagatavo otrreizējai izmantošanai atbilstoši ražotāja rekomendācijām.

Ja standarta garuma caurule jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam, caurules pārpalikusī daļa jāizmanto darbos pēc iespējas ātrāk, caurules galu apstrādājot atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Cauruļu ieguldīšana ar beztranšeju metodi

Šī projekta ietvaros ūdensvadu paredzēts izbūvēt ar beztranšeju metodi caur privātmāju teritoriju. Būvbedres tiek izraktas tikai cauruļvada ielikšanas un pacelšanas vietas, kā arī vietās, kur paredzēts ūdensvada pieslēguma atzars. Izbūvei plānots pielietot hidrauliskās urbšanas iekārtu. Iekārtu izmanto cauruļu ievilkšanai paralēli vai blakus jau esošām pazemes komunikācijām.

Ar urbi, kas ir izvēlēts saskaņā ar grunts ģeoloģiskajām īpatnībām, sakumā tiek izurbts pilotkanāls, ko aizpilda ar betonīta maisījumu, lai novērstu kanāla nobrukumu. Pēc pilotkanāla izbūves šis urbis tiek nomainīts pret urbi ar paplašinātāju (tā izmērs atbilst caurules diametram). Pie tā tiek piestiprināta iepriekš sametināta polietilēna caurule, ko novelk gar kanālu līdz urbšanas iekārtai. Kanālā pa speciāliem paplašinātāja kanāliem tiek nepārtraukti padota java, kas novērš polietilēna caurules bojājumus tās ievilkšanas laikā.

Maksimālais urbšanas attālums ir līdz 300m.

Cauruļvada diametrs 32-350mm.

Minimālie būvbedres izmēri plānā 2x3m.

Materiāli cauruļu apbēršanai

Veicot cauruļvadu “guļvietu” sagatavošanu un tranšeju aizbēršanu, būvuzņēmējam jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk.

Materiāli, kurus paredzēts izmantot cauruļu apbēršanai un tranšeju aizbēršanai nedrīkst saturēt augus un citas trūdošas vielas, akmeņus un tiem ir jābūt apstiprinātiem no pasūtītāja puses. Tos var bērt sausās no akmeņiem tīrās tranšejās.

Cauruļu „guļvietai” jāizmanto sausu, granulētu smilti ar maksimāli pieļaujamo daļiņu lielumu 16 mm.

Cauruļu „ guļvieta” ir jāklāj 100 mm biezā kārtā. Kārtas iegūtajam blīvumam jābūt 95% no maksimālā sausā blīvuma.

Ja “guļvietas” materiālu ir sabojājis ūdens, notekūdens, vai tranšejas malu iegrūšana, vai kas cits, tas jāizņem no tranšejas un jānomaina ar jaunu materiālu pirms cauruļu ielikšanas vai atkārtotas ielikšanas.

Veicot materiālu blietēšanu ar rokām, jāizmanto ne vieglāku par 4,50 kg dzelzs blieti, rūpīgi jānoblietē kārtās, kuru noblietētais biezums nepārsniedz 100 mm. Tranšeju blīvēšanas koeficentam jābūt ne mazākam kā 0,95.

Tranšeju aizbēršanas noteikumi

Veicot tranšeju aizbēršanu, būvuzņēmējam jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk.

Saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām, pēc caurules ielikšanas, pārbaudes un apstiprinājuma saņemšanas tranšeja jāaizber.

Aizbēršanas laikā tranšejā nedrīkst būt ūdens.

Ja ir nepieciešams, būvuzņēmējam šķērsām tranšejai ir jāuzceļ ūdens aizsprosts, ja apbēruma un “guļvietas” materiāli var pastāvīgi kalpot kā grunts ūdens novadītāji.

Tranšejas jāaizber ar attiecīgu materiālu un kārtīgi jānoblietē 100mm biezās kārtās.

Apbēršanas vai iebērtā materiāla blietēšanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu cauruļu kustēšanos vai peldēšanu.

Nedrīkst pieļaut materiāla krišanu no augstuma. Ja nepieciešams, blietēšanas sekmēšanai jāpievieno ūdens.

Sānu bērums pēc cauruļu ielikšanas un pārbaudes jāpieber un jānoblietē pēc iespējas ātrāk, vai arī līdzko to varēs droši darīt, nesabojājot aizklājumus.

Turpinot apbēršanu, jāizņem koka vai cita veida stiprinājumi, lai nepieļautu tukšumus bērumā.

Ūdensapgādes  tīklu pārbaudes

Būvuzņēmējam ūdensapgādes tīkliem jānodrošina hidrauliskā pārbaude, lai visas caurules, uzmavas un cits aprīkojums būtu ūdensnecaurlaidīgs un atbilstu būvniecības standartu prasībām.

Caurules, aprīkojums un detaļas, kas nav izturējuši pārbaudi un ir sabojāti, vai to bojājumi atklāti pārbaudes laikā, vai kurus būvuzraugs pārbaudes rezultātā atzinis par nederīgiem ekspluatācijai, nekavējoties jāizņem no lietošanas, jāizved no būvlaukuma un jāapmaina uz būvuzņēmēja rēķina. Pēc to nomainīšanas pārbaude jāveic atkārtoti.

Ja cauruļvada bojājumi izraisījuši blakus esošā ceļa, ietves, konstrukcijas vai esošo komunikāciju bojājumus, būvuzņēmējam jāatjauno sabojātā vieta.

Ikvienas darbu daļas minētie izmēģinājumi vai pārbaudes neatbrīvo būvuzņēmēju no pienākuma nodot visus darbus bez bojājumiem un ideālā kārtībā.

Esošo segumu atjaunošana

Projektā ir paredzēta esošo segumu (asfalts, grants, zālājs) atjaunošana projektēto tīklu būvdarbu zonā. Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm, atjaunojot esošo brauktuves šķērsprofilu. Segumu atjaunošanas tipveida konstrukciju skatīt projekta lapā ŪKT-9. Segumu atjaunošanu veikt saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2012".

Segumu atjaunošanas zonas platumu nosaka būvuzņēmējs. Nosakot atjaunojamo cietā seguma zonas platumu, jāpieņem papildus 0,5 m seguma nogruvuma zona no tranšejas malas augšas uz katru pusi. Atjaunojamā seguma zona ir jāpaplašina un tajā jāietver arī esošā seguma mala, ja tā ir mazāka par 0,5 m.

Zaļo zonu atjaunot, uzberot melnzemi 0,1 m biezā slānī un iesējot zālāju, izmantojot daudzgadīgo zāļu sēklas.

Pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves privātīpašumu teritorijās nepieciešams veikt labiekārtošanas darbus – apstādījumu atjaunošanu, mazo arhitektūras formu atjaunošanu pēc iespējas to iepriekšējā izskatā, saskaņojot ar zemes īpašnieku.

Sagatavoja: L. Voitiška						09.2014.