## ŪKT
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS IZBŪVEI
Nr.p.k. | Veicamais darbs | Mērvienība | Skaits | Piezīmes
1. Sagatavošanas darbi
1 | Būvlaukuma sagatavošana: informācijas stenda montāža, pagaidu žoga montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana u.c. | kompl. | 1
Ūdensapgāde Ū1
1 | Cauruļvadu un veidgabalu piegāde, un ar to saistītie darbi | kompl. | 1
2 | Polietilēna (PE100) caurule ārējam ūdensvadam Ø32 mm, PN10 iegulde gruntī, tās montāža tranšejā H=1,5 - 2,0 m dziļumā | m | 37.3
3 | Polietilēna (PE100) caurule ārējam ūdensvadam Ø32 mm, PN10 iegulde gruntī, tās montāža tranšejā H=2,0 - 2,5 m dziļumā | m | 13.3
4 | Augsta blīvuma polietilēna (PE100-RC) caurule ārējam ūdensvadam caurules Ø32 mm, SDR 17 PN10 tās montāža ar beztranšeju metodi, H=1,5 - 2,0 m | m | 31.1
5 | Augsta blīvuma polietilēna (PE100-RC) caurule ārējam ūdensvadam caurules Ø32 mm, SDR 17 PN10 tās montāža ar beztranšeju metodi, H=2,0 - 2,5 m | m | 19.5
6 | Augsta blīvuma polietilēna (PE100-RC) caurule ārējam ūdensvadam caurules Ø63 mm, SDR 17 PN10 tās montāža ar beztranšeju metodi, H=1,5 - 2,0 m | m | 178.1
7 | Augsta blīvuma polietilēna (PE100-RC) caurule ārējam ūdensvadam caurules Ø63 mm, SDR 17 PN10 tās montāža ar beztranšeju metodi, H=2,0 - 2,5 m | m | 102.9
8 | Atloku pārejas DN80/50 montāža | gab. | 1
9 | Atloku aizbīdņa DN50, komplektā ar bultskrūvēm, blīvgumijām un rokratu, montāža akā | gab. | 1
10 | Atloks enkurojošs PE caurulei DN50/Ø63 ar skrūvēm, blīvēm, tā montāža akā | gab. | 2
11 | Noslēgatloks DN50/&63, skrūves, blīves, tā montāža akā | gab. | 1
12 | Elektrometināms trejgabals &63/63/90°, tā montāža tranšejā | gab. | 1
13 | Elektrometināmie sedli ar atzaru Ø63/32 PE caurulei, to montāža tranšejā | gab. | 7
14 | ISO universālais savienojums &32/d32, tā montāža tranšejā | gab. | 8 | pieslēgums pie esošā ūdensvada (diametru precizēt uz vietas būvobjektā kopā ar pasūtītāju)
15 | PE elektrometināma dubultuzmava Ø63 mezgliem, tās montāža tranšejā | gab. | 25
16 | PE elektrometināma dubultuzmava Ø32 mezgliem, tās montāža tranšejā | gab. | 12
17 | PE elektrometināma redukcijas dubultuzmava Ø63/32 mezgliem, tās montāža tranšejā | gab. | 1
18 | Elektrometināmais līkums 90o PE caurulei Ø63, tā montāža tranšejā | gab. | 2
19 | Elektrometināmais līkums 90o PE caurulei Ø32, tā montāža tranšejā | gab. | 1
20 | Kontaktmetināms līkums 5-30° (pagrieziens 30°), &32, tā montāža tranšejā | gab. | 2
21 | Kontaktmetināms līkums 5-30° (pagrieziens 30°), &63, tā montāža tranšejā | gab. | 12
22 | Pazemes tipa ISO uzmavu ventilis DN25/caurule PE Ø32 (komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi 25 t), tā montāža zālāja segumā | gab. | 8
23 | Elektrometināmā noslēgtapa PE Ø32 caurulei, tās montāža tranšejā | gab. | 1
24 | Betona balsts (nostiprinājuma bloks) atloku veidgabaliem, noslēgarmatūrai, tā montāža akā | gab. | 2 | mezgli - U1-1,U1-7.1 - ja nepieciešams
25 | Aizsargčaulas dz/b akas sienā montāža, kas paredzēta Ø63 caurulei | gab. | 2
26 | Šķelta, divdaļīga kabeļu apvalkcaurule &110, tās montāža esošo elektrības kabeļu aizsardzībai | m | 28.2
27 | Pieslēguma vieta esošam ūdensvadam d63 akā | vieta | 3 | mezgli - U1-1, U1-7.1
28 | Pieslēguma vieta esošam ūdensvadam d32* tranšejā | vieta | 8
29 | Noslēgtapa/aizbāznis d50, tās montāža esošā ūdensvada d50* atslēgšanai | gab. | 2 | mezgls - U1-7.1
30 | Noslēgtapa/aizbāznis d32, tās montāža esošā ūdensvada d32* atslēgšanai | gab. | 8
31 | Esošā, turpmāk neizmantojamā d50* cauruļvada demontāža | m | 25 | precizēt uz vietas būvobjektā
32 | Esošo kabeļu un citu komunikāciju atšurfēšana | vieta | 29 | precizēt būvdarbu gaitā
33 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu komunikācijām (zemsprieguma elektrības kabeļi) | vieta | 19 | precizēt būvdarbu gaitā
34 | Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu pašteces sadzīves kanalizācijas vadu d160, d200 | vieta | 3
35 | Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu drenāžas vadu d150* | vieta | 6
36 | Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu caurteku d500 | vieta | 1
37 | Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamu ūdensvadu d50* | vieta | 8
38 | Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | kompl. | 1 | ja nepieciešams, precizēt būvdarbu gaitā
39 | Vairogu (abpusēju) montāža tranšeju sienu nostiprināšanai | kompl. | 1 | ja nepieciešams (precizēt būvdarbu gaitā)
40 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā | m | 50 | precizēt būvdarbu gaitā
41 | Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi | m3 | 657.8
42 | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 109.3
43 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros, vai pašu tranšeju aizbēršanai | m3 | 657.8 | atbērtnes vieta un attālums ir izpildītāja ziņā; grunts nomaiņu precizēt
44 | Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 494.3
45 | Esošā asfaltbetona ceļa seguma demontāža ielai | m2 | 13.7
46 | Esošā asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana ielai | m2 | 13.7
46.1 | Asfalta kārta AC-11 surf (h = 4 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 0.6
46.2 | Asfalta kārta AC-22 base (h = 6 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 0.9
46.3 | Šķembu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 - 45 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 1.4
46.4 | Šķembu maisījums (h = 15 cm; frakcija 0 - 56 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 2.1
46.5 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 50 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 6.8
47 | Esošā asfaltbetona ceļa seguma demontāža pagalmiem un iebrauktuvēm | m2 | 23
48 | Esošā asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana pagalmiem un iebrauktuvēm | m2 | 23
48.1 | Asfalta kārta AC-16 surf (h = 5 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 1.2
48.2 | Minerālmateriāli maisījums 0/45 (h = 18 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 4.1
48.3 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 9.1
49 | Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena sēklu maisījumu | m2 | 280.4
49.1 | Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) | m3 | 28.1
50 | Esošo grāvju atjaunšana pēc inženierkomunikāciju izbūves | kompl. | 1 | ja nepieciešams (precizēt būvdarbu gaitā)
51 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | m | 382.2
52 | Ūdensvada antibakterioloģiskā apstrāde, skalošana | m | 382.2
53 | Esošā drenāžas vada d150* atjaunošana, PVC &200 mm | m | 10
54 | Esošā apauguma (krūmu) novākšana un, ja ir iespējams, atjaunošana | gab. | 5 | precizēt uz vietas būvobjektā
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Būvdarbu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Būvdarbu apjomos norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.
4. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus un iekārtas.
5. Būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša realizācija.
6. Šos būvdarbu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko visa projekta tehniskā dokumentācija kopumā, nevis tikai būvdarbu apjomi.
8. Būvuzņēmējam jāievērtē Darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana
9. Līdzekļu taupīšanas nolūkos, pirms un būvdarbu laikā, atbildīgai personai nepieciešams izvērtēt atsevišķu materiālu un konstrukciju stāvokli, ar mērķi tos saglabāt, vai arī atkārtoti izmantot.
10. Tranšeju / būvgrāvju rakšanas un aizbēršanas darbu apjomi aprēķināti pieņemot, ka minimālais būvgrāvja vai tranšejas platums vienas komunikācijas izbūvei ir 1,5m (ja divas komunikācijas atrodas paralēli viena otrai ar attālumu 1,5m, tad minimālais būvgrāvja vai tranšejas platums pieņemts 2,5m). Būvbedru izvietojumu skatīt plānā (ŪKT-2).
11. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
12. Būvdarbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju.
Sagatavoja: |  | Laila Voitiška