ATKLĀTS KONKURSS

**„Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība”**

Iepirkuma Id.Nr. VND 2018/15K/ERAF

**Jautājumi un atbildes**

**1.Jautājums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Projekta daļa** | **Jautājums** |
| 1 | EL, UAS 4.sējums | Projekta materiālu un iekārtu sarakstā (pozīcija 84) - Ģenerators Energolukss DB7500CLE-3, 6.5kW 1gb. |
| Jautājums: Tāmē Nr.2-1minētā pozīcija nav iekļauta. Kurā tāmes pozīcijā iekļaut minētās izmaksas. Lūdzu precizēt tāmi. |
| 2 | EL, UAS 4.sējums | Projekta materiālu un iekārtu sarakstā un tāmē Nr.2-1 norādīti kabeļu kanāli "Legrand" 105x50 (pozīcija 73). |
| Jautājums: Lūdzam skaidrojumu, kurās telpās paredzēts uzstādīt minētos "Legrand" kabeļu kanālus un vai kabeļu kanālos ir paredzēts uzstādīt rozetes? Ja ir, tad kādā apjomā. Lūdzu precizēt tāmi. |
| 3 | EL, UAS 4.sējums | Projekta materiālu un iekārtu sarakstā un tāmē Nr.2-1 (pozīcija 60), PE stieples stiprinājums norādīts 1750m. |
| Jautājums: Vai stiprinājumi tiek mērīti metros? Lūdzu precizēt tāmi. |
| 4 | EL, UAS 4.sējums | Projekta materiālu un iekārtu sarakstā un tāmē Nr.2-1 (pozīcija 1) norādīts speciāli pasūtāma spēka sadalne SS-1. |
| Jautājums: Vai korekti ir norādīts sadales marķējums, vai tā ir projektā norādītā sadalne SS-1 (EL, UAS, 4.sējums, lapa EL-25)? |
| 5 | EL, UAS 4.sējums | Projekta iekārtu un materiālu specifikācijā (lapa UAS-7) un tāmē Nr. 2-7 (pozīcija 8) norādīts, ka radio raidītāju piegādā un uzstāda kompānija, kas veic diennakts novērošanas pakalpojumu. |
| Jautājums: Vai ir korekts šāds ieraksts tāmē. Ja ir, tad lūdzu sniegt informāciju par kompāniju, kura objektā veic diennakts novērošanas pakalpojumus, lai būtu iespējams noskaidrot paredzamās izmaksas kopējai tāmes sagatavošanai. |
| 6 | EL, UAS 4.sējums | Projekta lapā EL-3 kā pievads projektējamai sadalnei GS-1 uzrādīts kabelis AXPK 4x150mm2, L=12m (savienojums satarp projektējamo uzskaites sadalni IUSR-400 un GS-1), savukārt projekta lapā EL-6 (sadalnes GSS-1 vienlīniju aprēķinu shēma) uzrādīts kabelis NYY-J 5x120mm2, L=12m. |
| Jautājums: Lūdzu precizēt sadalnes GS-1 pievadkabeļa marku. |
| 7 | ELT 7.sējums | Projekta lapā ELT-4 uzrādīts "Proj.PE caurule D 110mm. 750N" kopējais apjoms - 107m. Tāmē Nr. 3-1(pozīcija 67) - Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāma, gofrēta, cietā 750N - norādīts 43m. |
| Jautājums: Lūdzu tāmē Nr.3-1 precizēt iebūvējamo apjomu kabeļu aizsargcaurulei D=110, 750N. |

**Atbilde:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Projekta daļa** | **Atbilde uz jautājumiem** |
| 1 | EL, UAS 4.sējums | Projektā minētais Ģenerators Energolukss DB7500CLE-3, 6.5kW 1gb ir jāiekļauj tāmē. Tas kļūdas pēc nav tur iekļauts. |
|  |
| 2 | EL, UAS 4.sējums | Kabeļu kanāli"Legrand" ir paredzēti no kabeļu tepēm līdz 5p IP44 rozetēm telpās kur ir tās paredzētas |
|  |
| 3 | EL, UAS 4.sējums | PE stieples stiprinājums - 1750 gb. Mērvienības kļūda bija |
|  |
| 4 | EL, UAS 4.sējums | Speciāli pasūtamā sadalne ir GSS-1 lapa EL-6 |
|  |
| 5 | EL, UAS 4.sējums | Parasti radio raidītājus piegādā un uzstāda apsardzes kompānija. Ja raidītājus uzstāda cita kompānija, tad tā var nesaderēt ar apsardzes kompānijas sistēmu. Par kompānijas pieejamību- jākonsultējas ar pasūtītāju. |
|  |
| 6 | EL, UAS 4.sējums | Pēc būvprojekta sadaļas ekspertīzes kabeļa pievads pie GSS-1 ir nomainīts uz NYY-J 5x120mm2, L=12m. |
|  |
| 7 | ELT 7.sējums | Proj. PE caurules d=110 750N kopējais apjoms ir 107m. |
|  |