Skaidrojošs apraksts

- Vispārīgi

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti A/S “Sadales tīkls” TN. Nr. 105889168, LV spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN, kā arī A/S “Sadales tīkls” personāla norādījumi.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret ekvivalentiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoruzraugu un citām projekta sadaļām.

Elektroapgādes tīklu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

Objekta vienlaicīgā maksimālā atļautā slodze 2x772k

Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva 2x1200A;

Spriegums 400/230 V.

Proj. kabeļus guldīt 0,7m dziļumā no esošām vai projektējamām augstuma atzīmēm, bet zem brauktuvēm projektējamos kabeļus guldīt aizsargcaurulēs ar 1250N izturību, 1,0m dziļumā, ja ģenplānā nav norādīts savādāk. Kabeļu līniju pietuvinājumu grāvim gadījumā guldīt kabeļus 1.0 m dziļumā.

Kabeļu aizsardzība paredzēta ar plastmasas caurulēm PE Ø110 (ar 750N vai 1250N).

Šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām un proj. kabeli ievērot minimāli pieļaujamos attālumus. Neskaidru apstākļu gadījumā šķērsojamās komunikācijas atrakt bez mehānismu pielietošanas. Ja attālums starp komunikācijām ir mazāks par 0,5m, projektējamo kabeli ievilkt PE aizsargcaurulē. Situāciju precizēt montāžas laikā.

Koku tuvumā projektējamos kabeļus ievilkt PE caurulēs (ar 750N izturību), rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, nebojājot sakņu sistēmu.

Kabeļu guldīšanu veikt saskaņā ar LBN 008-14 un ST instrukciju Nr.4-03 "Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 20kV guldīšana".

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums": veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustāmā īpašuma īpašniekiem.

Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.

Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvprojekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot tehnikas un darbu aizsardzības prasības.

Projekts izstādāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un prasībām.

Pēc darbu beigšanas atjaunot (sakopt) teritoriju.

- Projektējamie 20 kV elektroapgādes tīkli.

Sarkano līniju zonā ar savienojuma uzmavām pieslēgties esošajās kabeļlīnijas NE30-29 (T-3108 <-> T-3141) kabelim AOSB-3x120 un izbūvēt divus paralēli ejošus kabeļus AHXCMK-WTC-24x3x150Al+25Cu no pieslēgšanās vietas līdz projektējamajai kompaktapakšstacijai (KTA)

Uz īpašuma robežas, A/S “Sadales tīkls” brīvi pieejamā vietā, uzbūvēt divkameru konteinera tipa KTAb – 6623 – 2x1000/20/0,4 apakšstaciju, kas aprīkota ar divām CCF slēgiekārtām, diviem 11. grupas, 20/0,42 kV, 1000 kVA jaudas transformatoriem ar sprieguma pakāpju maiņas iespēju ±2x2,5% un divām zemsprieguma sadalnēm.

Katrā augstsprieguma slēgiekārtas ligzdā (izņemot transformatora pievienojumu) paredzēt EKL 3.2 tipa bojājumu indikatorus ar iespēju mainīt indikatora iestatījumus: Ik no 200-1200A un Ic no 10-100A.

Jaunbūvējamajā transformatoru apakšstacijā paredzēt kopējo elektronerģijas kontroluzskaiti katrai zemsprieguma sadalnei.

Uzstādāmo transformatoru tehniskajiem parametriem jābūt Bo-Bk līmenī, saskaņā ar LVS EN 50464-1 standartu un "11" slēguma grupu.

Izstrādājot elektroapgādes projektu par transformatoru apakšstacijas novietošanu un elektroapgādes kabeļu izvadiem jānoslēdz servitūta līgums starp AS „Sadales tīkls" un zemes īpašnieku.

Zemējuma kontūru izbūvēt no 27 m gara St/Zn-40x4mm2 horizontālā zemētāja pa perimetru 1 m attālumā no KTA, kā arī katrā zemētāja kontūra stūrī novietot 20 m garus un 50mm diametrā zemējuma elektrodus. Ņemot vērā grunts īpašības objektā, aprēķinātā pretestība šādā konfigurācijā sastāda 1,35 Ω, bet izbūves laikā ir jāveic pretestības mērījumi un pārbaude. Ja pretestība saglabājas lielāka par 1,53 Ω, jāpaplašina kontūrs ar papildus zemējuma elektrodiem.

- Projektējamie 0,4 kV elektroapgādes tīkli.

Paredzēt no projektējamās KTA katras zemsprieguma sadalnēm līdz izbūvējamajam objekta tiks noguldīti AXMK-4x240 tipa abonenta kabeļus.

Pie vienas zemsprieguma sadalnes 5. pieslēgvietas NH-4 1200A drošinātājslēdža ar 4 AXMK-4x240 kabeļiem tiek pieslēgta A korpusa GSA sadalne, bet pie otras zemsprieguma sadalnes 6. pieslēgvietas NH-4 1200A drošinātājslēdža ar 4 AXMK-4x240 kabeļiem tiek pieslēgta objekta B korpusa GSB sadalne.

Zemsprieguma sadalnes sekcionētas ar SACE S7 PR212 ISOMAX 1600 A automātslēdzi.

Sprieguma kritumi aprēķināti attiecīgi 0,4% (GSA) un 1,03% (GSB) robežās.

Projektējamajā KTA no ārpuses pie tā sienas paredzēts uzstādīt divus UVS-O-1 sērijas elektroenerģijas skaitītāja skapjus.

Objektā veikt esošo A/S “Sadales tīkls” sadalņu KS-405 un KS-406 demontāzu. Blakus objektam esošājā īpašumā Varoņu ielā 35 veikt sadalnes LU-3/63 demontāžu. Blakus demontētajai sadalnei uzstādīt projektējamo sadalni KKM-4+USM-2, kas nobaros demontētās LU-3/63 sadalnes patērētāju.

Sarkano līniju zonā ar savienojuma uzmavām pieslēgties esošajām kabeļlīnijām KS-405 <-> KS-403 un T-3125 <-> LU-3/63 kabeļiem A-3x70 un pa zaļo zonu līdz projektējamajai sadalnei KKM-4+USM-2 noguldīt 2 paralēlus AXPK-4x150 kabeļus

No KKM-4+USM-2 līdz katlu mājai pa objekta teritoriju noguldīt rezerves PE Ø160 750N cauruli, kurā pēc nepieciešamības nākotne varēs ievilkt perspektīvo kabeli.

Sastādīja:                                                                                                                                R.Vanags

Sert. Nr. 3-00196

10.10.2016