**Atbildes par iepirkuma procedūras prasībām**

(Iepirkuma procedūra „**Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Valkas novada Valkas pilsētā** ", Iepirkuma ID Nr. VND 2013/3-S/KF)

1.jautājums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas pilsētā, II kārta” (1.daļa), lokālā tāme 1-1 „Ūdensapgāde un kanalizācija Tālavas ielā”;

* Veidgabali ūdensvada akā **U1A-1**:

Tā kā akas tiešā tuvumā jau ir izbūvēts virszemes ugunsdzēsības hidrants, vai ir lietderīgi izbūvēt ugunsdzēsības hidrantu akā. Ja šis hidrants netiek izbūvēts, tad nepieciešams koriģēt akas mezgla detalizāciju un darbu apjomus.

*Atbilde: hidrants izņemts, krustgabals paredzēts parastais*

* Veidgabali ūdensvada akā **U1A-2**:

Tehniskā projekta lapā UKT-11 Ū1 mezgli, akas detalizācijā parādīti 3gab. De32 aizbīdņi un 1gab.krustgabals De32, bet lokālajā tāmē 2gab. De32 aizbīdņi un 1gab. trejgabals De32/32. Nepieciešams darbu daudzumos ietvert 1gab. De32 aizbīdni un 1gab. trejgabals De32/32, koriģēt akas mezgla detalizāciju

*Atbilde: apjomos palielināts aizbīdņu skaits no 2 uz 3. Krustgabals netiks aizstāts ar trejgabalu, jo kā shēmā norādīts, tur jāparedz noslēgs. Pēc pasūtītāja prasības, akā papildus paredzēta iespējamā pieslēguma vieta, lai var veikt pieslēgumu ūdensvadam sūknētavas apkalpošanas laikā. akas detalizācija netiks koriģēta.*

* Veidgabali ūdensvada akā **U1A-4**:

Piedāvājam nomainīt trejgabalu De160/160 pret trejgabalu De160/110, kā rezultātā nav nepieciešams montēt diametra pāreju De160/110 un palielina apkalpošanas iespējas.

*Atbilde: Iesniedziet šādu risinājumu kā alternatīvo risinājumu šim mezglam, norādot konkrēti kādas firmas un markas veidgabali tiks izmantoti. Projektētāja izmantotās firmas veidgabalu katalogā šāds trejgabals netiek piedāvāts, tāpēc ir sniegts šāds mezgla risinājums.*

* Veidgabali ūdensvada akā **U1A-8**:

Lokālajā tāmē norādīts ugunsdzēsības hidranta izbūve, bet tehniskā projekta lapā UKT-11 (Ū1 mezgli) norādīts izbūvēt automātisko atgaisotāju. Nepieciešams precizēt.

*Atbilde: Akā saskaņā ar citos rasējumos norādīto ir jāizbūvē atgaisotājs, kā arī jāveic hidranta rekonstrukcija, kas faktiski ir jauna hidranta uzstādīšana. Shēma ir papildināta ar Hidrantu un koriģēts krustgabala veids.*

* Ņemot vērā veidgabalu izmērus un daudzumu, nepieciešams izvērtēt vai paredzētajās dz.bet. DN1500 akās U1A-1 un U1A-8 būs iespējams veikt apkalpošanas darbus ekspluatācijas laikā.

*Atbilde: Kur nepieciešams, paredzēt šauros veidgabalus, aku diametrs nevar tikt palielināts. konkrēto veidgabalu tips jāiesniedz piedāvājumā, būvniekam izvērtējot šauro vai parasto veidgabalu izmantošanu konkrētajā akā vai mezglā.*

2.jautājums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas pilsētā, II kārta” (2.daļa), lokālā tāme 1-5 „Ūdensapgāde un kanalizācija Piebraucamam ceļam”;

* Veidgabali ūdensvada akā **U1A-9**:

Piedāvājam nomainīt trejgabalu De200/200 pret trejgabalu De200/110 un diametra pārejas De200/160, De160/110, De110/90 un De90/63 pret vienu diametru pāreju De110/63. Šāda veidgabalu maiņa atvieglo ekspluatāciju un samazina izmaksas konkrētajā mezglā. Tehniskā projekta lapa UKT-23-U-mezgli.

*Atbilde: Iesniedziet šādu risinājumu kā alternatīvo risinājumu šim mezglam, norādot konkrēti kādas firmas un markas veidgabali tiks izmantoti. Projektētāja izmantotās firmas veidgabalu katalogā šāds trejgabals netiek piedāvāts, tāpēc ir sniegts šāds mezgla risinājums.*

3.jautājums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas pilsētā, II kārta” (2.daļa), lokālā tāme 1-8 „Ūdensapgāde un kanalizācija Blaumaņa ielā”;

* Veidgabali ūdensvada akā **U1A-17**:

Tehniskā projekta lapā UKT-23-U-mezgli ir paredzēts montēt trejgabalu De110/110, bet nav ietverts lokālajā tāmē. Nepieciešams ietvert darbu daudzumos.

*Atbilde: Darbu apjomi ir papildināti.*