Atbildes par iepirkuma procedūras prasībām

(Iepirkuma procedūra „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/ paplašināšanas, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūves, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas Valkas novada Lugažu ciemā projektēšana un būvniecība”, Iepirkuma ID Nr. VND 2012/5-S/ERAF)

1) Jautājums:

Nolikumā nav atrodama veidne konkursa piedāvājuma garantijai, kuru var izsniegt apdrošināšanas sabiedrība.

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikumā, kurā ir ietverta arī apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne. Nolikuma grozījumus skatīt mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas „Iepirkumi”, „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

2) Jautājums:

Nolikumā nav veidnes vai paraugs darbu izmaksu atspoguļošanai, ir tikai Finanšu Piedāvājums, kurā izmaksas jāuzrāda vienā ciparā.

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikumā, kurā ir ietvertas arī detalizētākas finanšu piedāvājumu veidnes. Nolikuma grozījumus skatīt mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas „Iepirkumi”, „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

3) Jautājums:

Konkursa dokumentos nav rasējumu vai vienkāršas shēmas, kuros būtu redzams tīklu, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu un KSS izbūves vietas. Neatrodam arī tehniskos datus par esošo dzeramo ūdeni, tā ķīmiskām analīzēm. Nav noformulētas prasības – kādam jābūt dzeramajam ūdenim pēc attīrīšanas iekārtu izbūves.

Atbilde:

Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas „Iepirkumi”, „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” pie attiecīgās iepirkuma procedūras Pasūtītājs ir pievienojis shēmu no izstrādātā tehniski ekonomiskā pamatojuma par plānoto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izvietojumu Lugažu ciemā.

Pēc dzeramā ūdens iekārtu izbūves, dzeramajam ūdenim ir jāatbilst LR Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr. 235. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Jaunākie dzeramā ūdens analīžu rezultāti ir iegūti no paraugiem, kas noņemti  18.07.2012.

Kā redzams, tikai 2 rādītāji (dzelzs un duļķainība) neatbilst LR Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr. 235. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

| Rādītājs | Testēšanas rezultāts | Normatīvais rādītājs |
| --- | --- | --- |
| Koliformas | 0kvv/100ml | 0/100 ml |
| E.coli | 0kvv/100ml | 0/100 ml |
| pH | 7.5 | 6.5 – 9.5 |
| Dzelzs | 1.63 | 0.4 mg/l |
| Elektrovadītspēja (20°C) | 516 | 2500 ųS/cm |
| Krāsa | <5 mg/lPt | Pieņemama patērētājam un bez būtiskām izmaiņām |
| Duļķainība | 7.1 mg/l (12.3 NTU) |  |
| Smarža | vāja |  |
| Garša | vāja |  |
| Amonijs | 0.07 | 0.50 mg/l |

Analīžu rezultāti no artēziskā urbuma paraugiem uzrāda, ka mangāna saturs (0.04 mg/l) atbilst normatīvo aktu prasībām, līdz ar to demanganizācijas process nav jāparedz (skatīt artēziskā urbuma pasi).

4) Jautājums:

Nolikuma 6. Punktā teikts: „Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 5000,- LVL (pieci tūkstoši latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (C2 pielikums)”, savukārt nolikuma pielikumā Nr. C2 ir pievienota bankas garantijas veidne. Lūdzam sniegt garantijas veidni apdrošināšanas sabiedrības galvojumam.

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikumā, kurā ir ietverta arī apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne. Nolikuma grozījumus skatīt mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas „Iepirkumi”, „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

5) Jautājums:

Nolikuma 8.5. apakšpunktos Nr. 8.5.1., Nr.8.5.2., Nr.8.5.3.1., Nr.8.5.3.2. teikts:

3 dzeramā ūdens attīrīšanas staciju;

dzeramā ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 1500 m;

3 kanalizācijas sūkņu staciju;

ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 900 m;

ārējo kanalizācijas spiedvadu tīklu ar kopējo garumu vismaz 500 m,

Lūdzam sniegt skaidrojumu kāda ir atšķirība starp dzeramā ūdensapgādes tīklu būvdarbiem un ārējo ūdensapgādes tīklu būvdarbiem.

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikumā, vienlaikus izdarot grozījumus 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.1. un 8.5.3.2.punktos. Nolikuma grozījumus skatīt mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas „Iepirkumi”, „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

6) Jautājums:

Nolikuma 10.punktā teikts: “Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju”, savukārt nolikuma A pielikumā “Tehniskā specifikācija” ir pievienots Darba uzdevums, kurā noteiktas pasūtītāja prasības veicot projektēšanas darbus un būvniecības darbus. Lūdzam sniegt tehniskajā piedāvājumā iesniedzamo dokumentu sarakstu.

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikumā, vienlaikus izdarot grozījumus 10.punktā, kurā ir norādīti iesniedzamie tehniskās specifikācijas dokumenti. Nolikuma grozījumus skatīt mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas „Iepirkumi”, „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

7) Jautājums:

Darba uzdevumā, sadaļā veicot būvdarbus objektā Izpildītājam teikts: “Kanalizācijas tīklu pieslēgumiem pie abonentu mājas paredzēt plastmasas akas DN400 uzstādīšanu, ja zemes īpašnieks vai Valkas novada Valkas pagasta pārvalde nenosaka tās neuzstādīšanu”. Ko paredzēt tīklu pieslēgumiem pie abonentu mājām, vai paredzēt plastmasas akas DN 400, vai noslēgtapas.

Atbilde:

Pieslēgumiem paredzēt plastmasas akas DN 400.

8) Jautājums:

Projekta realizācijas laikā ir paredzēta jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana. Vai projektā ir jau esoša ēka, kurā nepieciešams uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtu vai arī pretendentam ir jāparedz jaunas ēkas būvniecība?

Atbilde:

- Pretendentam ir jāparedz jaunas ēkas būvniecība, kurā tiks uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas un stacionārs dīzeļģenerators. Uzstādāmā ģeneratora jauda jāprecizē atbilstoši tehniskā projektā izvēlētajām iekārtām, ņemot vērā arī urbumā uzstādītā sūkņa jaudu. Plānotā ģeneratora jauda ir 7-10 kW.